Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Схема

водоснабжения и водоотведения

Макарьевского

муниципального округа

Костромской области

на период с 2026 по 2035 год

Договор № 02/2025 от 21.01.2025 года

Директор ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»                                      Ю.Л. Хохлов

2025 год

Содержание

|  |  | Введение | 5 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Основные понятия, термины и сокращения, используемые в схеме | 6 |
|  |  | Глава 1.Общие сведения о Макарьевском муниципальном округе Костромской области | 8 |
| 1 |  | Географическое расположение Макарьевского муниципального округа Костромской области | 8 |
| 2 |  | Действующие предприятия и организации на территории Макарьевского муниципального округа | 8 |
| 3 |  | Численность населения и ее динамика | 9 |
| 4 |  | Климатология Макарьевского муниципального округа | 9 |
| 5 |  | Обеспеченность централизованным водоснабжением и водоотведением населенных пунктов Макарьевского муниципального округа | 10 |
|  |  | Глава 2 Схема водоснабжения | 11 |
| 6 |  | Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Макарьевского муниципального округа | 11 |
|  | 6.1 | Описание системы и структуры водоснабжения муниципального округа | 11 |
|  | 6.2 | Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения | 11 |
|  | 6.3 | Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения | 12 |
|  | 6.4 | Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения | 16 |
|  | 6.4.1 | Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения | 16 |
|  | 6.4.2 | Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды. Качество воды | 18 |
|  | 6.4.3 | Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций | 20 |
|  | 6.4.4 | Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального округа. | 20 |
|  | 6.4.5 | Описание централизованной системы горячего водоснабжения | 20 |
|  | 6.5 | Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения | 21 |
| 7 |  | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 22 |
|  | 7.1 | Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения | 22 |
|  | 7.2 | Направления развития централизованных систем водоснабжения | 24 |
|  | 7.3 | Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа. | 25 |
|  | 7.4 | Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального округа | 26 |
| 8 |  | Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды | 37 |
|  | 8.1 | Существующие балансы системы водоснабжения. Общий баланс подачи и реализации воды, анализ и оценка структурных составляющих потерь горячей и питьевой, воды при ее производстве и транспортировке | 37 |
|  | 8.2 | Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов | 44 |
|  | 8.3 | Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения | 45 |
|  | 8.4 | Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг | 45 |
|  | 8.5 | Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, воды и планов по установке приборов учета | 46 |
|  | 8.6 | Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения | 48 |
|  | 8.7 | Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды | 49 |
|  | 8.8 | Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды | 50 |
|  | 8.9 | Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа и их обоснование | 51 |
| 9 |  | Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов ЦСВС | 51 |
| 10 |  | Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения | 53 |
|  | 10.1 | Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству, реконструкции и модернизации | 53 |
|  | 10.2 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения | 55 |
| 11 |  | Показатели надёжности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения | 59 |
| 12 |  | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке | 59 |
| 13 |  | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию | 59 |
|  |  | Глава 3. Схема водоотведения. | 61 |
| 14 |  | Существующее положение в сфере водоотведения муниципального округа | 61 |
|  | 14.1 | Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Макарьевского муниципального округа | 61 |
|  | 14.2 | Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения | 62 |
|  | 14.3 | Жидкие бытовые отходы | 63 |
|  | 14.4 | Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения | 64 |
|  | 14.5 | Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения | 64 |
|  | 14.6 | Описание системы коммерческого учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта | 64 |
|  | 14.7 | Существующие тарифы на водоотведение | 65 |
| 15 |  | Балансы сточных вод в системе водоотведения | 66 |
|  | 15.1 | Общий баланс сточных вод | 66 |
|  | 15.2 | Прогнозные балансы поступления сточных вод | 66 |
| 16 |  | Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоотведения | 67 |
|  | 16.1 | Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения | 67 |
|  | 16.2 | Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения | 67 |
| 17 |  | Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения | 67 |
| 18 |  | Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории Макарьевского муниципального округа | 68 |
|  |  | Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и специальной литературы | 69 |
|  |  | Приложение. Схемы водопроводных и канализационных сетей |  |

Введение

Развитие систем водоснабжения, водоотведения муниципальных образований необходимо для удовлетворения спроса на воду и обеспечения надежного водоснабжения, водоотведения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями Федерального закона РФ от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" осуществляется на основании схем водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения Макарьевского муниципального округа Костромской области разработана на период с 2026 по 2035 год включительно. Разработка схемы выполнена на основании договора № 02/2025 от 21.01.2025 г., заключенного с администрацией Макарьевского муниципального округа. Схема включает мероприятия по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения, повышению надежности их функционирования в целях обеспечения комфортных и безопасных условий для проживания людей, повышения качества их жизни.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

– в системе водоснабжения – водозаборы (подземные), насосные станции, магистральные и квартальные сети водопровода;

– в системе водоотведения – магистральные и квартальные сети водоотведения, канализационные насосные станции, канализационные очистные сооружения.

Схема водоснабжения и водоотведения предусматривает повышение качества коммунальных услуг для населения и других потребителей воды, а также создание условий по привлечению средств из федерального, регионального бюджетов и внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, их технического перевооружения. Схема водоснабжения и водоотведения состоит из текстового документа (пояснительной записки) и графической части.

Пояснительная записка содержит:

- краткое описание существующих систем водоснабжения и водоотведения, анализ существующих технических и технологических проблем;

– цели и задачи схемы, предложения по их решению, описание ожидаемых результатов реализации мероприятий схемы;

– обоснование и перечень мероприятий по развитию схемы водоснабжения и водоотведения, срок и этапы их реализации;

– обоснование финансовых затрат на выполнение мероприятий с распределением их по этапам работ, обоснование потребности в необходимых финансовых ресурсах;

– основные источники финансирования мероприятий.

Цели разработки схемы:

– обеспечение развития систем централизованного водоснабжения и водоотведения для существующего жилого фонда и нового жилищного строительства, а также объектов социально-культурного и рекреационного назначения в период до 2035 года;

- увеличение объемов оказания услуг по водоснабжению и водоотведению при повышении их качества и сохранении их доступности при действующей ценовой политике;

- улучшение надежности работы систем водоснабжения и водоотведения;

- повышение качества питьевой воды, поступающей к потребителям;

-обеспечение надежного и экологически безопасного отведения стоков и их очистку, соответствующую экологическим нормативам;

- снижение вредного воздействия на окружающую среду.

Основные понятия, термины и сокращения, используемые в схеме.

Абонент - физическое либо юридическое лицо, заключившее или обязанное заключить договор горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения.

Водоотведение - приём, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.

Водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая её использование в качестве питьевой или технической воды.

Водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение).

Водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения.

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления муниципального округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Канализационная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки сточных вод.

Качество и безопасность воды (далее - качество воды) - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические, органолептические и другие свойства воды, в том числе её температуру.

Коммерческий учёт воды и сточных вод (далее также - коммерческий учёт) - определение количества поданной (полученной) за определенный период воды, принятых (отведённых) сточных вод с помощью средств измерений (далее - приборы учёта) или расчётным способом.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Питьевая вода - вода, за исключением бутилированной минеральной воды, предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд населения, а также для производства пищевой продукции.

Потери воды из водопроводной сети - это совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек, хищений воды при её транспортировке, хранении, распределении.

Рекультивация - искусственное полное или частичное восстановление ландшафта, нарушенного предшествующей хозяйственной деятельностью: добычей полезных ископаемых, сведением лесов, строительством и др. При рекультивации земель различают два этапа: рекультивацию техническую и рекультивацию биологическую.

Состав и свойства сточных вод - совокупность показателей, характеризующих физические, химические, бактериологические и другие свойства сточных вод, в том числе концентрацию загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в сточных водах.

Сточные воды централизованной системы водоотведения (далее - сточные воды) - принимаемые от абонентов в централизованные системы водоотведения воды, а также дождевые, талые, инфильтрационные, поливомоечные, дренажные воды, если централизованная система водоотведения предназначена для приёма таких вод.

Схема водоснабжения и водоотведения - совокупность графического (схемы, чертежи, планы подземных коммуникаций на основе топографо-геодезической подосновы, космо- и аэрофотосъемочные материалы) и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения и направлений их развития.

Техническая вода - вода, подаваемая с использованием централизованной или нецентрализованной системы водоснабжения, не предназначенная для питья, приготовления пищи и других хозяйственно-бытовых нужд или для производства пищевой продукции.

Технологическая зона водоснабжения- часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче её потребителям в соответствии с расчётным расходом воды.

Технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водоотведение, в пределах которой обеспечиваются приём, транспортировка, очистка и отведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

Транспортировка воды (сточных вод) - перемещение воды (сточных вод), осуществляемое с использованием водопроводных (канализационных) сетей.

Централизованная система водоотведения (канализации) (ЦСВО) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

Централизованная система холодного водоснабжения (ЦСХВС) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определённая по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

Список сокращений:

МО – муниципальный округ;

МУП – муниципальное унитарное предприятие;

МКД – многоквартирные дома; ИЖД – индивидуальные жилые дома;

ЦСВС – централизованная система водоснабжения;

ЦСВО - централизованная система водоотведения;

РСО – ресурсоснабжающая организация;

ЗСО – зона санитарной охраны;

ВЗС – водозаборные сооружения;

ВОС – водоочистные сооружения;

ГВС – горячее водоснабжение;

ПНС – повысительная насосная станция;

НС    – насосная станция;

КНС – канализационная насосная станция;

ОСК – очистные сооружения канализации;

РЧВ – резервуар чистой воды;

ЧРП – частотно-регулируемый привод.

Глава 1. Общие сведения о Макарьевском муниципальном округе Костромской области

1. Географическое расположение Макарьевского муниципального округа Костромской области.

Макарьевский муниципальный округ расположен на юге Костромской области. Макарьевский район образован в 1929 году в составе Кинешемского округа Ивановской области. Район граничит с Нижегородской и Ивановской областями, а также с Кадыйским, Антроповским, Нейским и Мантуровским районами Костромской области. 13 августа 1944 года район передан в состав Костромской области.

Административным центром Макарьевского муниципального округа Костромской области является город Макарьев. Основные реки — Унжа, Нея, Белый Лух, Чёрный Лух. С внешней транспортной сетью Макарьев связан автомагистралью федерального значения Р-243 Кострома – Шарья – Киров - Пермь.

Город Макарьев расположен в низовьях р. Унжи. Удален от г. Костромы на 185 км, от г. Ярославля на 257 км, от г. Москвы на 527 км. Расположение Макарьевского муниципального округа на карте Костромской области приведено на рисунке 1.1

Рисунок 1.1 – Расположение Макарьевского муниципального округа на карте Костромской области

2. Действующие предприятия на территории Макарьевского муниципального округа.

Ведущее место в отраслевой структуре района, в соответствии с новой международной системой классификации, занимает обрабатывающее производство — 68,7 %, на втором месте лесоводство и лесозаготовки. Макарьев — один из центров лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности Костромской области.

Промышленный комплекс района включает 14 средних и малых предприятий, наиболее крупные из которых ЗАО "Макарьевский ДОЗ", ООО "Промлес".  При этом древесные отходы деревообрабатывающих предприятий являются хорошим топливом для котельных города.

На территории округа по состоянию на 01.01.2024 г. зарегистрировано 134 организаций и предприятий, 205 индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств.

Непроизводственная сфера представлена жилищно-коммунальным хозяйством, сферой торговли и социально-бытовых услуг.

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную привлекательность Макарьевского муниципального округа, являются его выгодное географическое положение, богатое архитектурное наследие и природно-ресурсный потенциал, а также наличие регионального и местного законодательства, направленного на поддержание инвестиционной деятельности.

Культурные и природные ценности территории Макарьевского муниципального округа - основа для динамического развития предпринимательства в сфере туризма и организованного отдыха.

Природно-ресурсный потенциал района составляют леса, богатые дикорастущими ягодами и грибами, сбор и заготовка которых приносила району и его жителям значительный доход.

Город Макарьев - центр Макарьевского муниципального округа, небольшой провинциальный город. Обладает рядом преимуществ, характерных для районного центра- несколько более высоким уровнем благоустройства и социально- бытового обслуживания, более развитой торговой сетью.

Один из путей динамического развития Макарьевского муниципального округа – привлечение средств частных инвесторов в экономику округа. Наиболее перспективными сферами капиталовложений являются: лесозаготовка, деревообработка, сельское хозяйство, сбор дикорастущих и туризм.

Решением Костромской областной Думы от 16 мая 2024 года принят Закон Костромской области «О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав Макарьевского муниципального района Костромской области».

В муниципальный округ входят: территория городского округа город Макарьев и 5 территорий бывших сельских поселений – Горчухинская, Нежитинская, Николо-Макаровская, Унженская, Усть-Нейская сельские территории, в составе которых 141 населенный пункт, из них в 32 населенных пункта нет проживающих.

Почтовый адрес администрации Макарьевского муниципального округа: 157460, Костромская область, Макарьевский округ, город Макарьев, пл. Революции, д.8. Тел./факс: 8 (49445) 5-51-31, 8 (49445) 5-52-31. Сведения о численности населения муниципального округа по годам приведены в таблице 1.1.1

3. Численность населения и ее динамика.

Таблица 3.1. Численность населения муниципального округа

| Период, год | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный округ, чел | 12932 | 13353 | 12361 | 11393 |
| Город Макарьев, чел. | 6404 | 6269 | 5509 | 5463 |

Как следует из таблицы 3.1, в Макарьевском муниципальном округе пока имеет место отрицательная динамика численности населения. С приходом в округ природного газа, улучшением водоснабжения отток населения должен прекратиться.

4.  Климатология Макарьевского муниципального округа.

Климат города Макарьева умеренно – континентальный с продолжительной холодной многоснежной зимой и сравнительно коротким тёплым дождливым летом.

Преобладающее направление ветра юго-западное, средняя скорость ветра 3,9 м/с.

Макарьевский муниципальный округ относится ко 2-й климатической зоне Костромской области. В соответствии с СП 131.13330.2020 и информации с местной метеорологической станции климатологические параметры Макарьевского округа составляют:

Таблица 4.1. Температура наружного воздуха и грунта

| месяц | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | за год | за отоп. период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| температура наружного воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| по СП131 | -12 | -10,3 | -3,9 | 3,6 | 10,9 | 15,2 | 17,7 | 15,2 | 9,5 | 3,1 | -3,6 | -8,9 | 3,0 | -4,2 |
| факт за 5 лет | -9,4 | -8,2 | -1,8 | 5,5 | 10,6 | 17,1 | 19,4 | 17,1 | 10,8 | 4,6 | -1,5 | -9,1 | -2,1 | -9,4 |
| температура грунта на глубине 1,6 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| факт за 5 лет | 3,9 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | 5,7 | 9,0 | 11,6 | 12,6 | 11,4 | 9,3 | 6,9 | 4,9 | 3,9 | 3,5 |

5. Обеспеченность централизованным водоснабжением и водоотведением населенных пунктов Макарьевского муниципального округа.

На территории Макарьевского муниципального округа количество пользующихся услугой централизованного водоснабжения составляет 4892 человек, при общей численности населения 11393 человек, 6501 человек не охвачено централизованным водоснабжением (57%). Отсутствует централизованное водоснабжение в ряде крупных населенных пунктов: п. Первомайка, п. Дорогиня, п. Любимовка, с. Юрово, д. Тимошинино. Расположение зон централизованного и индивидуального водоснабжения определяется по схеме водопроводных сетей. В зонах централизованного водоснабжения проложены уличные и квартальные водоводы.

Водоснабжение в зонах индивидуального водоснабжения осуществляется из шахтных уличных колодцев и буровых колодцев индивидуального водоснабжения. Непосредственно в городе Макарьев имеется 10 частных колодцев.

Требования к устройству и оборудованию водозаборных сооружений нецентрализованного водоснабжения, установленные СанПиН 2.1.4.1175-02, в основном, выполняются.

Санитарно-эпидемиологические свойства воды в источниках нецентрализованного водоснабжения менее стабильны, требуют строго соблюдения периодичности взятия проб воды для лабораторных исследований и анализов их изменений.

Таблица 5.1. Количество пользующихся услугой ЦСВС и ЦСВО

| Наименование территории | Численность населения, чел. | Виды благоустройства, количество пользующихся услугой ЦСВС и ЦСВО, чел. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | водоснабжение-ЦСВС | водоотведение-ЦСВО |
| г. Макарьев | 5463 | 4799 | 1103 |
| п. Комсомолка | 41 | 0 | - |
| п. Холодная заводь | 7 | 0 | - |
| Горчухинская | 2528 | 685 | - |
| Нежитинская | 383 | 177 | - |
| Николо-Макаровская | 504 | 195 | - |
| Унженская | 1254 | 475 | - |
| Усть-Нейская | 1213 | 419 | - |
| Итого | 11393 | 6750 | 1103 |

Глава 2. Схема водоснабжения

6. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения Макарьевского муниципального округа.

6.1. Описание системы и структуры водоснабжения муниципального округа.

Водоснабжение Макарьевского муниципального округа осуществляется как от централизованных систем, так и от индивидуальных водоисточников. Поставка воды в централизованную систему города Макарьев производится из подземных источников от 6 водозаборов:

- водозабор в д. Опалихино (6 скважин):

- водозабор в д. Уколово (1 скважина);

- водозабор по ул. Ветлужской и ул. Н. Валовая в районе школы №2 (3 скважины);

- водозабор по ул. Юрьевецкой (4 скважины);

- водозабор на пл. Революции у Никольской церкви (1 скважина);

- водозабор по ул. Валовая, 68 (1 скважина).

Все водозаборы поставляют воду в единую водопроводную сеть города, что повышает надежность централизованной системы водоснабжения.

Основной объем воды поставляется от водозабора в д. Опалихино, где имеются 6 скважин, 2 бака запаса воды и насосная станция. В сельских населенных пунктах с централизованным водоснабжением имеется только по одной скважине.

На территории муниципального округа имеется несколько эксплуатационных зон по водоснабжению. Эксплуатацию систем централизованного водоснабжения на территории муниципального округа осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Сервисбыт» (МУП «Сервисбыт»), которому собственник – администрация Макарьевского муниципального округа, передала в хозяйственное ведение все объекты водоснабжения. 3 скважины передано от сельскохозяйственных производственных кооперативов «Родина» и «Никулино». 1 скважину в д. Климитино эксплуатирует СПК «Новая Русь»

6.2. Описание территорий муниципального округа, не охваченных централизованными системами водоснабжения.

На территории Макарьевского муниципального округа проживают в 109 населенных пунктах, из них ЦСВС имеется в 30 населенных пунктах. 79 населенных пунктов не охвачены централизованной системой водоснабжения, где водоснабжение осуществляется из колодцев и бытовых скважин. Индивидуальные скважины обустраивают собственники или арендаторы домовладений. Перечень наиболее крупных населенных пунктов, не охваченных централизованной системой водоснабжения, приведен в таблице 6.2.1

Таблица 6.2.1. Перечень наиболее крупных населенных пунктов муниципального округа, не охваченных централизованной системой водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения |
| --- | --- | --- |
| 1 | п. Комсомолка | 41 |
| 2 | п. Первомайка | 680 |
| 3 | п. Дорогиня | 259 |
| 4 | п. Любимовка | 261 |
| 5 | с. Юрово | 369 |
| 6 | п. Выгорки | 78 |
| 7 | д. Заречье | 186 |

Также в населенных пунктах муниципального округа имеются муниципальные колодцы, сведения о которых приведены в таблице 6.2.2.

Таблица 6.2.2. Муниципальные колодцы

| № п/п | Расположение колодцев | Обслуживаемая численность населения, | Техническое состояние колодцев |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | п. Горчуха, ул. 8 Марта, 2 | 30 | удовлетворительное |
| 2 | п. Горчуха, ул. 8 Марта, 20 | 30 | удовлетворительное |
| 3 | п. Горчуха, пер. Советский, 1 | 20 | Хорошее |
| 4 | п. Горчуха, ул. Октябрьская, 11 | 100 | удовлетворительное |
| 5 | п. Горчуха, ул.1 Мая, 24 | 30 | удовлетворительное |
| 6 | п. Горчуха, ул. Школьная, 5 | 15 | Хорошее |
| 7 | п. Горчуха, ул. 20 Партсъезда, 31 | 15 | Хорошее |
| 8 | п. Горчуха, ул. Советская, 41 | 40 | удовлетворительное |
| 9 | п. Первомайка, ул. Набережная, 2 | 25 | удовлетворительное |
| 10 | п. Первомайка, ул. Первомайская, 1 | 25 | удовлетворительное |
| 11 | п. Первомайка, ул. Зелёная, 5 | 35 | удовлетворительное |
| 12 | п. Первомайка, ул. Пролетарская, 8 | 30 | удовлетворительное |
| 13 | п. Первомайка, ул. Ленина, 10 | 45 | удовлетворительное |
| 14 | п. Первомайка, ул. Железнодорожная, 21 | 20 | удовлетворительное |
| 15 | п. Первомайка, ул. Советская, 5 | 10 | удовлетворительное |
| 16 | п. Первомайка, ул. Юбилейная,22 | 50 | удовлетворительное |
| 17 | п. Первомайка, ул. Юбилейная, 9 | 40 | удовлетворительное |
| 18 | п. Первомайка, ул. Горчухинская, 3 | 20 | удовлетворительное |
| 19 | п. Дорогиня, ул. Строительная, 12 | 20 | удовлетворительное |
| 20 | п. Дорогиня, ул. Коммунистическая 21 | 16 | удовлетворительное |
| 21 | п. Дорогиня, ул. Коммунистическая, 42 | 15 | удовлетворительное |
| 22 | п. Дорогиня, ул. Горького, 11 | 10 | удовлетворительное |
| 23 | п. Дорогиня, ул. Горького, 4 | 10 | удовлетворительное |
| 24 | п. Дорогиня, ул. Горького, 33 | 10 | удовлетворительное |
| 25 | п. Дорогиня, ул. Металлистов, 10 | 15 | удовлетворительное |
| 26 | п. Дорогиня, ул. Металлистов, 16 | 10 | удовлетворительное |
| 27 | п. Любимовка, ул. Володина, 6 | 30 | удовлетворительное |
| 28 | п. Любимовка, ул. 8 Марта, 5 | 25 | удовлетворительное |
|  | Итого пользуются колодцами, чел: | 824 |  |

6.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения.

Каждая технологическая зона водоснабжения, которая относится к зоне централизованного водоснабжения муниципального округа, состоит из скважин и водопроводных сетей.

К технологической зоне водоснабжения относится зона централизованного водоснабжения - город Макарьев, которая состоит из 16 скважин и 39,5 км водопроводных сетей. Эксплуатацию и обслуживание водопроводного хозяйства городского поселения город Макарьев осуществляет МУП «Сервисбыт». Основными источниками хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения на территории города Макарьев являются подземные воды. Обеспечение населения хозяйственно-питьевой водой осуществляется за счет скважин, часть из которых являются артезианскими, поднимающими воду с горизонта более 60 м.

Системы централизованного водоснабжения в сельских населенных пунктах образуют 23 изолированные технологические зоны водоснабжения.

Таблица 6.3.1. Сведения об источниках водоснабжения. Зоны водоснабжения г. Макарьев

| № п/п | Адрес водоисточника | Тип водоисточника | обслужи-ваемая численностьнаселения, чел. | год ввода в эксплуата-цию (год бурения) | наличие водо-напор- ной башни | Глубина скважин, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. Н. Валовая | артскважина №1304 | 4892 | 1967 | - | 77 |
| 2 | ул. Н. Валовая | скважина №1708 |  | 1969 | - | 84 |
| 3 | ул. Ветлужская, 30 | скважина №1722 |  | 1969 | ВНБ-100 м3 |  |
| 4 | ул. Уколова | артскважина №4004 |  | 1982 | - | 80 |
| 5 | ул. Юрьевецкая | скважина №4157 |  | 1984 | - | 85 |
| 6 | ул. Юрьевецкая | скважина №4158 |  | 1984 | - | 85 |
| 7 | ул. Валовая, д.68 | скважина №4546 |  | 1987 | - | 58 |
| 8 | ул. Юрьевецкая | скважина №5162 |  | 1992 | - | 65 |
| 9 | ул. Юрьевецкая | скважина №5163 |  | 1992 | - | 67 |
| 10 | д. Опалихино, д.43 | артскважина №5471-1 РЭ |  | 2004 | 2 БЗВ* по 300 м3 | 45 |
| 11 | д. Опалихино, д.43 | скважина №5472-5 РЭ |  | 2004 |  | 45 |
| 12 | д. Опалихино, д.43 | скважина №5476-3 РЭ |  | 2005 |  | 41 |
| 13 | д. Опалихино, д.43 | скважина №5478-4 РЭ |  | 2005 |  | 45,5 |
| 14 | д. Опалихино, д.43 | скважина №5480-6 РЭ |  | 2005 |  | 45 |
| 15 | д. Опалихино, д.43 | скважина №5481-2 РЭ |  | 2002 |  | 45 |
| 16 | пл. Революции | скважина №2472 |  | 1970 |  | 45 |

*БЗВ – бак запаса воды

Сведения о существующих водозаборных сооружениях (ВЗС), насосном оборудовании, водосчетчиках и прочем оборудовании скважин на территории города Макарьев приведены в таблице 6.3.2.

Таблица 6.3.2. Сведения об оборудовании скважин на территории города Макарьев

|  | № скважины, насосной станции | год ввода в эксплуа-тацию/ кап.ремонт | где расположена (нас. пункт, улица) | марка установленного насоса | установлено оборудование. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВНБ* или бак запаса воды, м3 | водо-счетчик | частотный регулятор давления |
| 1 | №1304 | 1967/2015 | ул. Н. Валовая | ЭЦВ 5-6,5-120 |  | нет | нет |
| 2 | №1708 | 1969 | ул. Н .Валовая | ЭЦВ 5-6,5-80 |  | нет | нет |
| 3 | № 1722 |  | ул. Ветлужская,30 | Китайский ЛЕО | ВНБ-100м3 | нет | нет |
| 4 | №2472 | 1970 | пл. Революции | ЭЦВ 6-6,5-85 |  | нет | нет |
| 5 | №4004 | 1982 | ул. Уколово | ЭЦВ 5-6,5-120 |  | имеется | нет |
| 6 | №4157 | 1984 | ул. Юрьевецкая | ЭЦВ 6-6,5-85 |  | нет | нет |
| 7 | №4158 | 1984 | ул. Юрьевецкая | ЭЦВ 6-6,5-85 |  | нет | нет |
| 8 | №4546 | 1987 | ул. Валовая | ЭЦВ 5-6,5-80 |  | нет | нет |
| 9 | №5162 | 1992/2016 | ул. Юрьевецкая | ЭЦВ 5-6,5-85 |  | имеется | нет |
| 10 | №5163 | 1992/2021 | ул. Юрьевецкая | ЭЦВ 6-6,5-85 |  | нет | нет |
| 11 | №5471-1РЭ | 2009 | д. Опалихино,43 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 2 БЗВ по 300 м3 | нет | нет |
| 12 | №5472-5РЭ | 2009 | д. Опалихино,43 | ЭЦВ 6-6,5-80 |  | нет | нет |
| 13 | №5476-3РЭ | 2009 | д. Опалихино,43 | ЭЦВ 6-6,5-85 |  | нет | нет |
| 14 | №5478-4РЭ | 2009 | д. Опалихино,43 | ЭЦВ 5-6,5-80 |  | нет | нет |
| 15 | №5480-6РЭ | 2009 | д. Опалихино,43 | ЭЦВ 5-6,5-80 |  | нет | нет |
| 16 | №5481-2РЭ | 2009 | д. Опалихино,43 | ЭЦВ 6-6,5-85 |  | нет | нет |

Таблица 6.3.3. Сведения о дебитах основных групп скважин г. Макарьев

| № скважины | Год ввода в эксплуатацию | Адрес скважины | Марка установленного насоса | Минимальный динамический уровень, м | Дебит скважины*, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №1304 | 1967 | ул. Н. Валовая | ЭЦВ 5-6,5-120 | 51 | 3,0 |
| №1708 | 1969 | ул. Н.Валовая | ЭЦВ 5-6,5-85 | 52 | 6,0 |
| № 1722 | 1969 | ул. Ветлужская,30 | Китайский ЛЕО | 61 | 4,0 |
| № 4546 | 1987 | ул. Валовая | ЭЦВ 5-6,5-80 |  | - |
| Итого: |  |  |  |  | 13,0 |
| №4157 | 1984 | ул. Юрьевецкая | ЭЦВ 6-6,5-85 | 33 | 6,0 |
| №4158 | 1984 | ул. Юрьевецкая | ЭЦВ 6-6,5-85 | 32 | 6,0 |
| №5162 | 1992/2016 | ул. Юрьевецкая | ЭЦВ 6-6,5-85 | 46 | 6,0 |
| №5163 | 1992/2021 | ул. Юрьевецкая | ЭЦВ 6-6,5-85 | 46 | 6,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 24,0 |
| №2472 | 1970 | пл. Революции | ЭЦВ 6-6,5-85 |  | 6,0 |
| №4004 | 1982 | ул. Уколово | ЭЦВ 5-6,5-120 |  | 3,0 |
| Итого: |  |  |  |  | 9,0 |
| №5471-1 РЭ | 2004 | д. Опалихино д.43 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,3 | 2,4 |
| №5472-5 РЭ | 2004 | д. Опалихино д.43 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,3 | 6,5 |
| №5476-3 РЭ | 2005 | д. Опалихино д.43 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 2,0 | 6,5 |
| №5478-4 РЭ | 2005 | д. Опалихино д.43 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 6,9 | 6,5 |
| №5480-6 РЭ | 2005 | д. Опалихино д.43 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 5,2 | 4,0 |
| №5481-2 РЭ | 2005 | д. Опалихино д.43 | ЭЦВ 6-6,5-85 | 18,3 | 6,5 |
| Итого: |  |  |  |  | 32,4 |
| Всего |  |  |  |  | 78,4 |

*с учетом производительности установленного насоса

Суммарный реальный дебит скважин г. Макарьев составляет 78,4 м3/ч при расчетной потребности города 58,3 м3/ч, что обеспечивается и запасом подземных вод в местах расположения скважин. При этом водозабор «Макарьевский -2» у д. Опалихино реально может обеспечить только половину потребности города в питьевой воде.

Водоподготовка и водоочистка на водоисточниках г. Макарьев отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Показатели качества воды не всегда соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Действующих станций водоподготовки (очистки, обезжелезивания) на территории Макарьевского муниципального округа нет.

Характеристика водоисточников – скважин и обслуживаемая численность населения на территориях бывших сельских поселений муниципального округа приведена в таблице 6.3.4

Таблица 6.3.4. Характеристика сельских водоисточников Макарьевского МО.

| Адрес водоисточника | Тип водоисточника (водозабор артскважина) | Обслуживае- мая числен-ность населения, чел. | Год ввода в эксплуатацию (год бурения) | Наличие водонапор- ной башни | Глубина скважины, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МУП «Сервисбыт» |  |  |  |  |  |
| с. Н.-Макарово | скважина№3872 | 156 | 1981 | да | 77,0 |
| д. Соловатово, д. Власово | скважина№3835 | 58 | 1981 | да | 75,0 |
| д. Торино | скважина б/н | 40 | 1966 | - | 76,0 |
| д. Половчиново | скважина №4907 | 40 | 1990 | да | 75,0 |
| д. Дешуково | скважина №5268 | 9 | 1995 | - | 80,0 |
| д. Шемятино | скважина б/н | 83 | 2010 | - | 66,0 |
| д. Федоровское | скважина б/н | 11 | 1986 | - | 80,0 |
| д. Быстрово | скважина №4768 | 44 | 1989 | - | 70,0 |
| д. Ефино | скважина №4787 | 95 | 1989 | да | 70,0 |
| с. Красногорье, Хмелевка | скважина №1066 | 21 | 1966 | да | 70,0 |
| д. Стариково | скважина №2090 | 43 | 1974 | да | 66,0 |
| д. Якимово | скважина №2717 | 162 | 1987 | да | 80,0 |
| д. Юркино | скважина №4519 | 95 | 1989 | да | 90,0 |
| д. Марковица | скважина №4776 | 4 | 1969 | да | 90,0 |
| д. Усть-Нея | скважина №1735 | школа | 1970 | да | 70,0 |
| д. Журавлево | скважина б/н | 0 | 1974 | да | 60,0 |
| с. Нежитино | скважина №2781 | 204 | 1979 | да | 70 |
| п. Горчуха | скважина №3577 | школа, д. сад | 1987 | да | 17,5 |
| п. Лопаты | скважина б/н | школа | 1971 | - | 70,0 |
| с. Унжа | скважина б/н | 228 | 2003 | - | 88,0 |
| д. Ильинское, д. Моловые, д. Ярцево | скважина б/н | 125 | 1986 | да | 70,0 |
| д. Опалихино | скважина б/н | 23 | 1990 | да | 65,0 |
| д. Никулино, д. Аманово | скважина б/н | 124 | 1989 | - | 70,0 |
|  | СПК «Новая Русь» |  |  |  |  |  |
| д. Климитино | скважина б/н | 30 | 1976 | да | 66,0 |
|  | Итого: | 1595 |  |  |  |

В состав водозаборных сооружений входят скважинные насосы, водонапорные башни и разводящие водопроводные сети до водопроводных колонок и отдельных потребителей.

Технические характеристики установленного оборудования, ВНБ, наличие частотных регуляторов на источниках водоснабжения на территории Макарьевского муниципального округа приведены в таблице 6.3.5

Таблица 6.3.5 Технические характеристики оборудования, установленного на водоисточниках

| № скважины, насосной скважины | Год ввода в эксплуа-тацию | Место расположения (нас.пункт) | Марка установленного насоса | Установленное оборудование |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | ВНБ или бак запаса воды, их емкость, м3 | водо-счетчик | частотный регуля- тор давле ния |
| скважина№3872 | 1981 | с. Н.-Макарово | ЭЦВ 6-6,5-85 | да | нет | - |
| скважина№3835 | 1981 | д. Соловатово | ЭЦВ 6-6,5-85 | да | нет | - |
| скважина б/н | 1966 | д. Торино | ЭЦВ 6,5-6,5-85 | - | нет | - |
| скважина №4907 | 1990 | д. Половчиново | ЭЦВ 6-6,3-85 | да | нет | - |
| скважина №5268 | 1995 | д. Дешуково | ЭЦВ 6-16-75 | - | нет | - |
| скважина б/н | 2010 | д. Шемятино | БЦПЭ 0,5-80 У | - | нет | - |
| скважина б/н | 1986 | д. Федоровское | ЭЦВ 6,5-6,5-85 | - | нет | - |
| скважина №4768 | 1989 | д. Быстрово | ЭЦВ 6-6,5-85 | - | нет | - |
| скважина №4787 | 1989 | д. Ефино | ЭЦВ 6-6,5-85 | да | нет | - |
| скважина №1066 | 1966 | с. Красногорье | ЭЦВ 6-6,5-85 | да | нет | - |
| скважина №2090 | 1971 | д. Лопаты | ЭЦВ 6-6,5-85 | да | нет | - |
| скважина №2717 | 1974 | д. Стариково | ЭЦВ 6-6,5-85 | да | нет | - |
| скважина №4519 | 1987 | д. Якимово | ЭЦВ 6-6,5-85 | да | нет | - |
| скважина №4776 | 1989 | д. Юркино | ЭЦВ 6-6,5-85 | да | нет | - |
| скважина №1735 | 1969 | д. Марковица | ЭЦВ 6-10-80 | да | нет | - |
| скважина б/н | 1970 | д. Усть-Нея |  | да | нет | - |
| скважина №2781 | 1974 | д. Журавлево | ЭЦВ 6- 6,3-80 | да | нет | - |
| скважина №3577 | 1979 | с. Нежитино | ЭЦВ 6-6,3-80 | да | нет | - |
| скважина б/н | 1987 | п. Горчуха | Джилекс Водомёт ПРОФ 55/75 | да | нет | - |
| скважина б/н | 2003 | с. Унжа |  | - | нет | - |

Водоподготовка и водоочистка на источниках водоснабжения сельских населенных пунктов также отсутствует, потребителям подается исходная (природная) вода. Показатели качества воды не всегда соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

В основном, на бывших территориях сельских поселений имеется слаборазвитая централизованная система водоснабжения:

На территории п. Горчуха общая протяженность водопроводных сетей составляет 0,67 км. К сетям подключены:

- здание школы;

- здание детского сада.

Протяженность сетей д. Ярцево- 0,5 км; д. Маловые-0,3 км; д. Аманово- 0,5 км;

д. Лопаты - 1,5км; д. Дешуково-0,8км; д. Половчиново-0,9км; Все сети имеют 100% износ.

Частные индивидуальные дома, не подключенные к центральному водоснабжению, имеют колодцы (деревянные, бетонные) или бытовые скважины.

Все жилые дома с центральным водоснабжением имеют выгребные ямы, то есть централизованное водоотведение отсутствует во всех сельских территориях Макарьевского муниципального округа.

6.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения.

6.4.1. Состояние и функционирование существующих водопроводных сетей систем водоснабжения. Результаты их технического обследования.

Водопроводные сети на территории Макарьевского муниципального округа, построенные в большинстве своем в 60-х годах прошлого века из асбестоцементных, стальных и чугунных труб.

Трубопроводы имеют высокую степень износа. Для сетей, построенных с 1965 г. по 2005г., она составляет до 98%. Соответственно сети имеют весьма высокую аварийность, в результате чего происходят значительные утечки воды. С учетом перекладок аварийных участков средний износ сетей оценивается более 80%.

При общей протяженности водопроводных сетей 39,5 км, капитальному ремонту подлежат около 31,0 км сетей.

Значительная часть сетей тупиковая.

Закольцованность сетей крайне низкая, что, в случае аварий, ведет к отключению значительного количества потребителей.

Диаметр уличных водоводов 100 – 150 мм, внутриквартальных 50 - 100 мм, что обеспечивает подачу воды от скважин в различные точки водопроводной сети достаточно равномерно. В случае, когда подача всей воды будет производиться от реконструируемых водоочистных сооружений в уличные сети в конце ул. Ветлужская, потребуется перекладка квартальных сетей, прилегающих к точке подключения, на диаметр не менее 100 мм. Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения Макарьевского муниципального округа, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям, приведено в таблице 6.4.1.1

Таблица 6.4.1.1 Характеристика водопроводных сетей Макарьевского муниципального округа

| Населенный пункт | Год строи-тельства сетей |  | Диаметр, мм |  | Материал трубопроводов |  | Протяжен- ность сетей, км. |  |  | % износа сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Сервисбыт» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| г. Макарьев | 1950-2019 |  | 50,100,150,200 |  | чугун, сталь, полиэтилен, асбестоцемент |  | 39,5 |  |  | 82-95 |
| с. Н.-Макарово | 2014 |  | 100 |  | сталь, полиэтилен |  | 5,87 |  |  |  |
| д. Соловатово | 1981 |  | 140 |  | сталь, полиэтилен |  | 2,15 |  |  |  |
| д. Торино | 1966 |  | 50 |  | сталь |  | 0,8 |  |  |  |
| д. Половчиново | 1990 |  | 50 |  | сталь |  | 0,93 |  |  |  |
| д. Дешуково | 1995 |  | 50 |  | сталь |  | 0,8 |  |  |  |
| д. Шемятино | 2010 |  | 100 |  | полиэтилен |  | 2,04 |  |  |  |
| д. Федоровское | 1986 |  | 100 |  | полиэтилен |  | 2,0 |  |  |  |
| д. Быстрово | 1987 |  | 50 |  | пластик |  | 1,6 |  |  |  |
| д. Ефино | 1987,2003 |  | 100,5 |  | чугун, пластик |  | 2,8 |  |  |  |
| с. Красногорье | 1966 |  | 79-50 |  | чугун, пластик |  | 1,4 |  |  |  |
| д. Лопаты | 1971 |  | 50 |  | чугун |  | 0,5 |  |  |  |
| д. Стариково | 1990 |  | 50 |  | чугун |  | 1,5 |  |  |  |
| д. Якимово | 1984 |  | 69-100 |  | чугун, пластик |  | 3,0 |  |  |  |
| д. Юркино | 1984 |  | 100 |  | чугун |  | 3,5 |  |  |  |
| д. Марковица | 1983,1994 |  | 50 |  | пластик |  | 1,2 |  |  |  |
| д. Журавлево | 1974 |  | 70 |  | чугун |  | 0,47 |  |  |  |
| с. Нежитино | 1979 |  | 70-100 |  | чугун, пластик |  | 9,13 |  |  |  |
| п. Горчуха | 1987 |  | 50 |  | сталь |  | 0,67 |  |  |  |
| с. Усть-Нея | 1983 |  | 100 |  | чугун |  | 0,23 |  |  |  |
| с. Унжа | 2003 |  | 50 |  | сталь |  | 6,0 |  |  |  |
| д. Ильинское | 1986 |  | 50 |  | сталь |  | 3,3 |  |  |  |
| д. Ярцево | 1986 |  | 50 |  | сталь |  |  |  |  |  |
| д. Маловые | 1986 |  | 50 |  | сталь |  |  |  |  |  |
| д. Опалихино | 1990 |  | 50 |  | сталь |  | 1,2 |  |  |  |
| д. Аманово | 1989 |  | 100 |  | полиэтилен |  | 3,0 |  |  |  |
| д. Никулино | 1989 |  | 100 |  | чугун, полиэтилен |  |  |  |  |  |
| Итого по МУП «Сервисбыт» |  |  |  |  |  |  |  | 93,59 |  |  |
| СПК «Новая Русь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| д. Климитино |  | 1995 |  | 50 |  | чугун, пластик |  |  | 1,5 |  |
|  |  |  |  |  |  | Итого по МО |  |  | 95,09 | 100 |

Техническими проблемами в системе водоснабжения являются:

- ежегодное уменьшение дебита скважин;

- значительный износ сетей водоснабжения, насосов и водонапорной башни;

- отсутствие павильонов на ряде скважин;

- отсутствие собственной лаборатории производственного контроля качества воды;

Технологическими проблемами являются:

-отсутствие централизованного водоснабжения в некоторых районах г. Макарьев и во многих относительно крупных сельских населенных пунктах (см. п. 6.2);

- отсутствие водоочистных сооружений на водозаборах (ВОС).

Отрицательной стороной является и то, что в павильонах скважин установлены электрические системы обогрева – обогревательные электрические печи, которые в значительной степени увеличивают расход электроэнергии. При отсутствии в павильонах блоков ЧРП обогрев всего объема павильона не обязателен. Достаточно обогревать только трубопроводы с помощью греющих кабелей (ЛЭНГЛов).

Водонапорная башня по ул. Ветлужской имеет высокую степень износа (сквозная коррозия стенок бака и трубопроводов) и фактически находится в не рабочем состоянии.

Высокую степень износа имеют также и водопроводные сети, которые были проложены, в основном, в 60 - 70-х годах прошлого столетия и выполнены из стальных, асбестоцементных или чугунных труб. Сквозная коррозия трубопроводов, практически полный износ запорной арматуры на водоводах создают значительные сверхнормативные утечки воды.

Отсутствие закольцованных участков локальных сетей также уменьшает надёжность центрального водоснабжения в целом.

Основными причинами, по которым невозможно реализовать энергоэффективные проекты, является недостаток финансирования. В расчет тарифа РСО не закладывается достаточно средств на энергосбережение, восстановительные ремонты и замену изношенного оборудования и участков водопроводных сетей.

Следовательно, единственным возможным источником пополнения средств РСО является режим разумной экономии при эксплуатации систем водоснабжения, связанный с сокращением расходов на энергоносители и, в частности, на электроэнергию.

6.4.2. Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды. Качество воды.

На территории Макарьевского муниципального округа централизованные системы водоочистки (ВОС) отсутствуют Действующих станций водоподготовки (очистки, обезжелезивания) на территории муниципального округа нет.

Водоподготовка и водоочистка отсутствуют, потребителям подается исходная (природная) вода. Показатели качества воды не всегда соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». Анализы качества питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 по содержанию железа и бора, других вредных элементов, по цветности и мутности производятся не регулярно.

Неблагоприятным фактором воздействия на состав и качество воды является то, что водопроводные сети на всей территории имеют значительный физический износ, их внутренние поверхности загрязнены иловыми отложениями, окислами железа, отложениями солей жесткости биологическими и др. загрязнениями. Изношенные, пораженные коррозией и загрязненные водопроводные сети подлежат замене.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды муниципального округа и поверхностные стоки. Особую опасность представляют неорганизованный сбор и сток отходов предприятий, поверхностные воды не канализованных территорий. Ливневые и талые стоки с водосборной площади нигде не очищаются и также ухудшают качество воды.

Качество воды, поставляемой потребителю, определяется в соответствии с требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

В соответствии с Федеральным законом №416-ФЗ от 7 декабря 2011 года «О водоснабжении и водоотведении» качество питьевой воды регламентируется статьей 23 главы 4 «Обеспечения качества питьевой, горячей воды».

Забор воды для холодного водоснабжения с использованием централизованных систем холодного водоснабжения должен производиться из источников, разрешенных к использованию в качестве источника питьевого водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации. При отсутствии таких источников либо в случае экономической неэффективности их использования забор воды из источника водоснабжения и питьевой воды абонентам осуществляется по согласованию с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющим федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

Контроль качества питьевой воды осуществляет Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется в соответствии с нормами по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Из-за отсутствия собственной лаборатории производственный контроль качества питьевой воды производится не регулярно. В соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". проверки в распределительной водопроводной сети производятся по микробиологическим и органолептическим показателям с частотой, для населённых пунктов с численностью населения менее 10 тысяч человек, не менее одного раза в месяц. Проверка качества питьевой воды по обобщенным показателям должна производиться не менее 4 раз в год. Производственный контроль качества питьевой воды фактически производится 1 раз год.

В период, предшествующий разработке схемы водоснабжения, проверка качества питьевой воды проводилась 28 октября 2022 года. Результаты проверки представлены в таблице 6.4.2.1; 6.4.2.2.

Таблица 6.4.2.1. Санитарно-гигиенические и бактериологические исследования качества питьевой воды по скважине№1708 Макарьевского МО.

| №п/п | Определяемые показатели | Ед. изм. | Результат испытаний | Допустимое значение | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | хлор остаточный общий | мг/дм3 | менее 0,2 | не нормируется | ГОСТ 18190-72 |
| Бактериологические исследования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Е. соli | КОЕ/100см3 | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1884-04 |
| 2 | Общее микробное число | КОЕ/см3 | менее 1 | не более 50 | МУК 4.2.1018-01 |
| 3 | Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100см3 | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1018-01 |
| 4 | Энтерококки | КОЕ/100см3 | не обнаружено | отсутствие | МУК 4.2.1884-04 |

Таблица 6.4.2.2. Органолептический анализ и санитарно-гигиенические исследования питьевой воды со скважины № 1722.

| № п/п | Определяемые показатели | Ед. измерения | Результаты испытаний | Допустимое значение | НД на методы исследований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Органолептический анализ |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цветность | Градус цветности | 34,3 | не более 20 | ГОСТ 31868-2012 метод Б |
| 2 | Мутность (по формазину) | ЕМФ | 6,1 | не более 2,6 | ГОСТ Р 57164-2016 |
| Санитарно-гигиенические исследования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Железо | мг/дм3 | 6,5 | не более 0,3 | ГОСТ 4011-72 |

Как следует представленных результатов испытаний, вода из скважины № 1722 имеет повышенное содержание железа, повышенную мутность и цветность. Лучшее качество имеет вода из скважин по ул. Юрьевецкой.

6.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций

Насосные станции на территории Макарьевского муниципального округа отсутствуют.

6.4.4 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении муниципального округа.

Водопроводные сети на территории Макарьевского муниципального округа проложены с 1950 года, в целом, имеют неудовлетворительное состояние. Многие участки вследствие длительной эксплуатации имеют полный износ, находятся в аварийном состоянии и требуют замены.

Водозаборные узлы, введенные в эксплуатацию в период с 1967 по 2005 год, имеют значительный износ оборудования и потерю производительности, требуют капитального ремонта и реконструкции. Санитарно-техническое состояние водозаборов неудовлетворительное, так как не соблюдаются зоны санитарной охраны и другие требования по охране водозаборов от загрязнения. На водозаборах города зоны строгого режима (30м) не имеют ограждений. На 5 скважинах отсутствуют павильоны. С наступлением летнего периода резко возрастает водопотребление, вызванное большими расходами воды как на хозяйственно-бытовые нужды, так и на полив зеленых насаждений на земельных участках частных домовладениях граждан. В то же время уменьшается уровень подземных вод в скважинах, их дебит падает. В результате уменьшается давление в сети, и многие жители города сталкиваются с проблемой нехватки воды.

Ключевыми рисками, возникающими при эксплуатации сетей, являются попадание загрязняющих веществ через разрушенные колодцы, сломанные водоразборные колонки и пожарные гидранты и наличие электрических кабелей в непосредственной близости от стальных водопроводов, приводящих к их преждевременному износу.

Отсутствие сети централизованного водоснабжения и водоотведения на значительной части Макарьевского муниципального округа в целом замедляет его развитие и является одной из причин убыли населения.

6.4.5 Описание централизованной системы горячего водоснабжения

На территории г. Макарьев централизованное горячее водоснабжение от котельной городской бани прекращено с 2020 года.

Единственным потребителем горячей воды является детский сад № 4 от котельной ООО «СБЫТ-ТЕПЛО», расположенной на территории этого детсада. Годовое потребление горячей воды составляет около 80 м3. Подача горячей воды с котельной осуществляется по 2-х трубной рециркуляционной линии. Схема сетей ГВС приведена на рисунке 6.4.5.1. Другим потребителям подача горячей воды на период действия настоящей схемы водоснабжения не планируется.

Рисунок 6.4.5.1 – Схема сетей ГВС детского сада №4

6.5. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения.

Основным владельцем объектов централизованной системы водоснабжения муниципального округа является администрация Макарьевского муниципального округа.

В перечень этих объектов входят артезианские скважины, водонапорные башни, трубопроводы водопроводных сетей.

Водоснабжение и водоотведение на территории Макарьевского муниципального округа обеспечивает Муниципальное унитарное предприятие «Сервисбыт» (МУП «Сервисбыт»).

МУП «Сервисбыт» осуществляют свою деятельность на основании устава предприятия. Основными видами деятельности предприятия являются:

-забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд;

- распределение воды для питьевых и промышленных нужд;

- сбор и обработка сточных вод

-строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения (данные взяты из листа записи единого государственного реестра юридических лиц).

Сведения об организации, осуществляющей холодное водоснабжение на территории Макарьевского муниципального округа приведены в таблице 6.5.1.

Таблица 6.5.1. Сведения о МУП «Сервисбыт»

| Полное наименование организации в соответствии с учредительными документами | МУП «Сервисбыт» Макарьевского муниципального округа Костромской области |
| --- | --- |
| Ф.И.О. руководителя организации, должность | Прыгунова Татьяна Павловна |
| Юридический адрес организации | 157460 Костромская область г. Макарьев ул. М. Советская,12 |
| Фактический полный почтовый адрес организации | 157460 Костромская область г. Макарьев ул. М. Советская,12 |
| Телефон по фактическому адресу, факс, Е-mail | 8-49445-55475 |
| ОГРН | 1024401634982 |
| ИНН/КПП | 4416000262/441601001 |

Естественное монопольное положение эксплуатанта водопроводных сетей на территории муниципального округа обязывает наделить его статусом гарантирующей организации в пределах эксплуатационной ответственности по централизованной системе холодного водоснабжения в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 7.12.2011г № 416 «О водоснабжении и водоотведении» статья 12.

Постановлением №126 от 12.02.2025 г. администрации Макарьевского муниципального округа «О наделении статусом организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение», статусом гарантирующей организации наделено МУП «Сервисбыт».

Забор воды для нужд противопожарной охраны осуществляется через пожарные гидранты, которых на территории городского поселения в рабочем состоянии-64 шт., 5 гидрантов подлежат ремонту. В зонах, не охваченных централизованными системами водоснабжения, имеются противопожарные водоёмы – пруды-копани, замерзающие в зимнее время.

7. Направления развития централизованных систем водоснабжения

7.1. Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения.

В целях обеспечения всех потребителей водой в необходимом количестве и необходимого качества приоритетными направлениями в области модернизации систем водоснабжения Макарьевского муниципального округа являются:

- разработка и выбор сценариев развития систем водоснабжения как в целом по муниципальному округу, так и по каждому населенному пункту для обеспечения надежного и качественного водоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду;

- разработка проектов строительства на водозаборах очистных сооружений (водоподготовительных установок), включение их в региональные и федеральные целевые инвестиционные программы;

- обеспечение подключения к сетям водоснабжения объектов капитального строительства, существующих жилых и общественных зданий, создание организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- привлечение частных инвестиций в реконструкцию объектов водоснабжения;

- повышение надежности снабжения потребителей питьевой водой;

- обеспечение доступности услуг организации водопроводно-канализационного хозяйства для потребителей;

- повышение эффективности деятельности организации водопроводно-канализационного хозяйства;

- развитие (строительство новых) сетей водоснабжения и водоотведения.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения Макарьевского муниципального округа являются:

-постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (повышение качества питьевой воды, поддержание ее необходимого давления);

-удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

-постоянное совершенствование (оптимизация) схемы водоснабжения путем наиболее экономичного сочетания централизованных и локальных источников водоснабжения.

Основными задачами, решаемыми при развитии централизованных систем водоснабжения Макарьевского муниципального округа, являются:

- обеспечение бесперебойной подачи воды от источников потребителю путем замены металлических и асбоцементных труб на полимерные;

- приведение существующих объектов водоснабжения в нормативное состояние;

- обеспечение инженерными коммуникациями новых строительных площадок;

- создание систем централизованного водоснабжения в наиболее крупных населенных пунктах муниципального округа;

- выполнение современных нормативных требований к качеству питьевой воды и содержанию зон санитарной охраны;

- устранение сезонного дефицита оказываемых услуг водоснабжения в жилых районах города Макарьев.

В период, предшествующий разработке схемы водоснабжения и водоотведения, по Федеральной программе «Чистая вода» планируется строительство водоочистных сооружений на водозаборе в д. Опалихино и замена линий водопровода протяженностью 9,5 км. В настоящее время готова проектно-сметная документация, проведена государственная экспертиза, получено положительное заключение. Планируется ремонт водонапорной башни по ул. Ветлужской. По региональной программе модернизации коммунальной инфраструктуры планируется замена линий водопровода протяженностью 5,5 км.

В первую очередь необходимо поддерживать качество очистки воды, подаваемой в ЦСВС, в пределах нормативных требований. Для этого необходимо на источниках водоснабжения установить станции обезжелезивания.

Для обеспечения водоохранных мероприятий по СанПиН 2.1.4.1110-02 следует поддерживать обустройство зон строгой санитарной охраны (ЗСО-1) артезианских скважин с соблюдением зон санитарной охраны (ЗСО-2 и ЗСО-3).

Обеспечению населения, учреждений и предприятий высококачественной питьевой водой будет способствовать планируемая реконструкция трубопроводов всей системы водоснабжения муниципального округа, а также своевременное оборудование станций обезжелезивания. Кроме того, должен быть составлен и неуклонно должен исполняться график проверки герметичности выгребных ям (септиков) и своевременный вывоз фекальных вод из не канализованного жилого фонда на городские ОСК.

Основными целевыми показателями развития ЦСВС являются:

- отсутствие жалоб населения на качество и напор подаваемой питьевой воды;

- снижение удельных затрат электроэнергии на подъём каждого м3 воды, его очистки и подачи на потребление населением, учреждениями и предприятиями;

- соблюдение графиков плановых профилактических и капитальных ремонтов, оснащение при реконструкциях старых водопроводных сетей новыми средствами автоматического мониторинга, регулирования и управления систем водоснабжения с постепенным переходом на эксплуатацию «по состоянию».

- снижение текущих эксплуатационных затрат с одновременным повышением качества питьевой воды, своевременные анализы проб воды, рациональность водопотребления через приборы учёта как Потребителей, так и Поставщиков воды.

- устройство циркуляционных противозастойных схем кольцевания водопроводных сетей.

Целевые показатели централизованных систем водоснабжения (ЦСВС) приведены в таблице 7.1.1.

Таблица 7.1.1. Целевые показатели развития ЦСВС за 2024 год

| Показатели | ед. изм. | 2024 год |
| --- | --- | --- |
| Численность населения обеспеченного централизованным водоснабжением | чел. | 6058 |
| Доля проб питьевой воды, не соответствующих установленным требованиям водопроводной сети: |  |  |
| - по санитарно-химическим показателям | % |  |
| - по микробиологическим показателям | % |  |
| Общий объем воды из подземных источников | тыс. м3 | 207,9 |
| Общие потери воды на сетях | тыс. м3 | 55,1 |
| Объем реализации услуг питьевого водоснабжения всего: | тыс. м3 |  |
| -населению в 1 полугодии 2024 г. | тыс. м3 | 62,7 |
| - населению во 2 полугодии 2024 г. | тыс. м3 | 55,1 |
| -прочие потребители | тыс. м3 | 18,3 |
| Тариф на питьевую воду без НДС: |  |  |
| -для населения в 1 полугодии 2024 г. | руб./м3 | 71,98 |
| - для населения во 2 полугодии 2024 г. | руб./м3 | 77,95 |
| - для прочих потребителей | руб./м3 | 71,98/77,95 |
| Размер дебиторской задолженности перед РСО за поставленную питьевую воду всего: |  |  |
| - население | тыс. руб. | 1388,3 |
| - прочие потребители | тыс. руб. | 1124,7 |
| Удельный расход электроэнергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/м3 | 2,08 |
| Количество перерывов в подаче питьевой воды в результате аварий | ед./км. | - |
| Общий объем убытков | тыс. руб. |  |
| Общий объем амортизации ресурсоснабжающей организации | тыс. руб. | 276,0 |
| Размер кредиторской задолженности ресурсоснабжающей организации | тыс. руб. | 7213 |
| Амортизационный износ: |  |  |
| - сетей водоснабжения | % | 67 |
| - объектов водозабора | % | 93 |
| Физический износ: |  |  |
| - сетей водоснабжения | % | 67 |
| - объектов водозабора | % | 93 |
| Число аварий, повреждений и иных технологических нарушений повлекшие перерывы в подаче воды: |  |  |
| - на объектах водоснабжения | ед. | - |
| - на сетях водоснабжения | ед. | 32 |

7.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения.

Направления развития централизованной системы водоснабжения Макарьевского муниципального округа определяются ее существующими проблемами и недостатками, к которым относятся:

- общий недостаток воды в летний сезон, отсутствие сведений о реальных запасах воды в районах расположения водозаборов;

- несоответствие качества подаваемой потребителям воды требованиям санитарных норм;

- неудовлетворительное техническое состояние артезианских скважин, значительная потеря ими дебита (большинство из скважин требуют ревизии и ремонта);

- неудовлетворительное техническое состояние водопроводных труб из асбоцемента и стали;

- отсутствие павильонов и санитарно-защитных зон у ряда скважин, расположенных в границах города и населенных пунктах;

- отсутствие на скважинах приборов учета поднятой воды и частотных регуляторов давления.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Макарьевского муниципального округа являются:

- проведение гидрологических исследований районов расположения водозаборов, определение в них располагаемых объемов запасов воды;

- повышение производительности водозабора в д. Опалихино;

- разработка и реализация проектов строительства на водозаборах д. Опалихино и по ул. Ветлужской водоочистных сооружений, включение их строительства в региональные и федеральные инвестиционные программы;

- установка на артезианских скважинах водозабора по ул. Юрьевецкой недостающих павильонов, обустройство вокруг скважин санитарно-защитных зон и их последующее содержание;

- восстановление бака водонапорной башни по ул. Ветлужской;

- строительство бака запаса воды для водозабора по ул. Юрьевецкой;

- установка на скважинах счетчиков воды и частотных регуляторов давления.

7.3 Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития муниципального округа.

Для обеспечения всех жителей и других потребителей в муниципальном округе водой возможны 3 сценария развития систем водоснабжения.

Сценарий 1.

Устройство на всех придомовых территориях индивидуальных источников водоснабжения: бытовых скважин или колодцев - децентрализованная система водоснабжения.

Сценарий 2.

Развитие существующих или строительство новых систем централизованного водоснабжения, подключение к водопроводным сетям всех заявивших об этом потребителей - централизованная система водоснабжения.

Сценарий 3.

Комбинированные системы водоснабжения, в которых в относительно крупных населенных пунктах создаются или развиваются системы централизованного водоснабжения, а для отдельных удаленных потребителей и в малонаселенных пунктах обустраиваются индивидуальные водоисточники.

По сценарию 1 развития систем водоснабжения обеспечить водой питьевого качества можно далеко не всех потребителей, поскольку источником воды являются верхние слои горизонта земли, а водоносные слои имеются далеко не в каждой местности.

Качество такой воды, как правило, не соответствует санитарным нормам. Положительным по этому сценарию является отсутствие наружных водопроводных сетей и потерь в них воды, а также отсутствие необходимости в организации, эксплуатирующей водопроводное хозяйство.

По сценарию 2 к общему водоисточнику (артезианской скважине) с помощью водопроводной сети подключаются все заявившие об этом потребители. При несоответствии качества воды требованиям санитарных норм устанавливаются водоочистные сооружения. Отрицательным по этому сценарию является большая протяженность водопроводных сетей, значительные потери воды из них, а также большие затраты по подключению удаленных потребителей.

Сценарий 3 предусматривает комбинированные системы водоснабжения, которые обеспечивают водой требуемого качества и с наименьшими затратами всех потребителей. По этому сценарию также предусматривается при необходимости строительство сооружений доочистки воды, а также использование индивидуальных систем водоочистки.

Для улучшения качества поставляемой населению воды необходимо предусмотреть мероприятия по реконструкции (обновление) разводящих сетей водопровода.

В соответствии с мероприятиями генерального плана по развитию Макарьевского муниципального округа необходимо обеспечить подключение новых абонентов к сетям водоснабжения.

7.4. Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального округа.

В соответствии с Постановлением № 126 от 12.02.2025г. «О наделении организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение статусом гарантирующей организации» для жителей Макарьевского муниципального округа Костромской области на оказание услуг по холодному водоснабжению и водоотведению в отношении водоснабжающего предприятия, МУП «Сервисбыт», которое выполняет мероприятия по обслуживанию и содержанию водопроводного хозяйства.

Перечень имущества и оборудования, необходимого для осуществления деятельности водоснабжения и их характеристики, предоставлен специалистами администрации Макарьевского муниципального округа и приведен в таблице 1.4.1.и 1.5.1.

Технические характеристики установленного насосного и прочего оборудования на источниках водоснабжения Макарьевского муниципального округа приведены в таблице 1.4.2. Сведения о водопроводных сетях Макарьевского МО приведены в таблице 1.5.1

На уличных водоводах установлены водоразборные колонки и пожарные гидранты. (таблица 2.4.1; 2.4.2;)

Вследствие длительной эксплуатации водопроводные сети 1950 года строительства имеют значительный физический износ. Состояние сетей не везде удовлетворительное, трубопроводы изнутри заросли грязью, отложениями окислов железа и солей жесткости, поэтому трубопроводы имеют недостаточную пропускную способность и требуют замены.

Большое количество ветхих водопроводных сетей служит причиной большого числа аварий на сетях и, как следствие, сверхнормативных утечек воды.

Счетчики учета поднятой воды установлены на скважинах №4004; № 5162.

На остальных скважинах учет количества поднятой воды осуществляется по производительности установленных скважинных насосов и потребленной электрической энергии.

В случае отсутствия приборов учета потребленной воды, плата с потребителей взимается по установленным нормативам водопотребления.

На скважинах д. Опалихино имеются два бака запаса воды по 300м3.

Водонапорная башня имеется только на скважине № 1722. При наличии ВНБ водоснабжение осуществляется по следующей схеме: вода из скважин поступает в водонапорную башню, откуда она под давлением, созданным высотой бака башни, поступает в водопроводную сеть, на которой установлены водоразборные колонки, либо непосредственно потребителям.

Рекомендуется применить современное и технологичное решение - заменить громоздкие, устаревшие конструкции водонапорных башен системы Рожновского на автоматическое регулирование расхода и давления в гидросистеме за счет применения частотного регулятора давления воды (ЧРП), управляющего работой электродвигателя скважинного насоса.

Анализы качества питьевой воды на соответствие требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» по содержанию железа и бора, других вредных элементов, по цветности и мутности производятся не регулярно.

Водоснабжение п. Комсомолка и п. Холодная Заводь осуществляется только из колодцев: частных придомовых и 2 колодца в муниципальной собственности.

Кроме того, в городе Макарьев имеется 10 частных колодцев.

Централизованная система водоснабжения в населенных пунктах Макарьевского муниципального округа обеспечивает хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях, коммунально-бытовые нужды предприятий и объекты бюджетной сферы, тушение пожаров, частично производственные нужды. Для нужд наружного пожаротушения имеются пожарные гидранты, водоем, и пруды-копани.

К местам забора воды из водоемов должен быть организован подъезд с облегченным усовершенствованным покрытием для подъезда пожарных машин.

Количество оборудованных пожарных гидрантов, находящихся в эксплуатационной ответственности МУП «Сервисбыт», составляет 64 штуки, из них 5 гидрантов неисправны. Водоразборные колонки: всего 66 штук, из них 24 штук требуют ремонта. Места расположения водоразборных колонок и пожарных гидрантов, их техническое состояние, приведены в таблице 7.4.1; 7.4.2.

Таблица 7.4.1. Водоразборные колонки и пожарные гидранты по г. Макарьев

| № п/п | Адрес (место расположения) водоразборной колонки, колодца или гидранта | Количество человек, пользующихся колонками, колодцами | Техническое состояние колонок, колодцев и гидрантов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Колонки |  |  |
| 1 | ул. Ю. Смирнова, 10 | 617 чел. | исправна |
| 2 | ул. М. Советская, 15 |  | исправна |
| 3 | ул. Н. Набережная, 18 |  | исправна |
| 4 | пл. Революции, 34 |  | исправна |
| 5 | пл. Революции, 29 |  | исправна |
| 6 | ул. Б. Советская, 32 |  | исправна |
| 7 | ул. Б. Советская, 42 |  | неисправна |
| 8 | ул. Белошейно, 108 |  | исправна |
| 9 | ул. Ветлужская, 70 |  | неисправна |
| 10 | ул. Ветлужская, 89 |  | исправна |
| 11 | ул. Ветлужская, 53 |  | неисправна |
| 12 | ул. Ветлужская, 31 |  | неисправна |
| 13 | пер. Ветлужский, 5 |  | исправна |
| 14 | ул. Груздева, 9 |  | исправна |
| 15 | ул. В. Набережная, 49 |  | исправна |
| 16 | ул. 8 Марта |  | исправна |
| 17 | ул. Катанова, 88 |  | исправна |
| 18 | ул. Катанова, 150 |  | исправна |
| 19 | ул. Катанова, 164 |  | неисправна |
| 20 | ул. Окружная, 22 |  | исправна |
| 21 | ул. Окружная, 58 |  | исправна |
| 22 | ул. Валовая, 16 |  | исправна |
| 23 | ул. Валовая, 52 |  | исправна |
| 24 | ул. Валовая, 76 |  | исправна |
| 25 | ул. Валовая (у кладбища) |  | исправна |
| 26 | ул. Лесная-Больничная (угол) |  | неисправна |
| 27 | ул. Лесная, 12 |  | неисправна |
| 28 | ул. Рябиновая, 19 |  | неисправна |
| 29 | ул. Н. Кузнецкая, 15 |  | исправна |
| 30 | ул. Володина, 16 |  | неисправна |
| 31 | ул. Володина, 36 |  | неисправна |
| 32 | ул. Подгорная, 5 |  | исправна |
| 33 | ул. Садовая, 24 |  | исправна |
| 34 | ул. Белошейно, 5 |  | исправна |
| 35 | ул. Белошейно, 64 |  | неисправна |
| 36 | ул. Белошейно, 80 |  | исправна |
| 37 | ул. Белошейно, 92 |  | исправна |
| 38 | ул. Н. Валовая, 1б |  | исправна |
| 39 | ул. Н. Валовая, 3 |  | неисправна |
| 40 | ул. Н. Валовая, 27 |  | неисправна |
| 41 | ул. Н. Валовая, 32 |  | исправна |
| 42 | ул. Н. Валовая, 57 |  | неисправна |
| 43 | ул. Н. Валовая, 89 |  | неисправна |
| 44 | ул. Гаево, 16 |  | исправна |
| 45 | ул. Гаево, 67 |  | исправна |
| 46 | пер. Нейский |  | исправна |
| 47 | пер. Мантуровский |  | исправна |
| 48 | ул. Дорожная, 33 |  | неисправна |
| 49 | ул. Дорожная, 43 |  | неисправна |
| 50 | ул. Северная, 17 |  | неисправна |
| 51 | ул. Пролетарская, 31 |  | исправна |
| 52 | ул. Октябрьская, 14 |  | неисправна |
| 53 | м-н 23 квартала, 25 |  | неисправна |
| 54 | ул. Ковровская, 20 |  | исправна |
| 55 | пер. Полевой, 13 |  | исправна |
| 56 | пер. Мелиораторов |  | неисправна |
| 57 | ул. Площадная, 92 |  | неисправна |
| 58 | ул. Зеленая, 20 |  | исправна |
| 59 | ул. Уколова, 20 |  | исправна |
| 60 | ул. Захариха, 4 |  | исправна |
| 61 | ул. Юрьевецкая, 1 |  | исправна |
| 62 | ул. Юрьевецкая, 21 |  | исправна |
| 63 | ул. Юрьевецкая, 89 |  | исправна |
| 64 | ул. Юрьевецкая, 107 |  | исправна |
| 65 | ул. Юрьевецкая, 155 |  | неисправна |
| 66 | ул. Юрьевецкая, 123 |  | неисправна |
|  | Пожарные гидранты |  |  |
| 1 | ул. Н. Валовая, 57 |  | исправен |
| 2 | ул. Н. Валовая, 73 |  | неисправен |
| 3 | пер. Западный, 7 |  | исправен |
| 4 | ул. Больничная, 5 |  | исправен |
| 5 | ул. Больничная, 17 |  | исправен |
| 6 | ул. Больничная, 29 |  | исправен |
| 7 | ул. Юрьевецкая, 6 |  | исправен |
| 8 | ул. Юрьевецкая, 21 |  | исправен |
| 9 | ул. Юрьевецкая, 33 |  | исправен |
| 10 | ул. Юрьевецкая, 49 |  | исправен |
| 11 | ул. Юрьевецкая, 69 |  | исправен |
| 12 | ул. Юрьевецкая, 89 |  | исправен |
| 13 | ул. Юрьевецкая, 107 |  | исправен |
| 14 | ул. Юрьевецкая, 143 |  | исправен |
| 15 | ул. Юрьевецкая, 155 |  | исправен |
| 16 | ул. Белошейно, 45 |  | исправен |
| 17 | ул. Белошейно, 70 |  | исправен |
| 18 | ул. Белошейно, 94 |  | исправен |
| 19 | ул. Окружная, 24 |  | исправен |
| 20 | ул. Окружная, 40 |  | исправен |
| 21 | ул. Гагарина, 18 |  | исправен |
| 22 | ул. Ковровская, 20 |  | исправен |
| 23 | ул. Лесная, 6 |  | исправен |
| 24 | ул. Лесная, 20 |  | исправен |
| 25 | ул. Лесная - Больничная 17/36 |  | исправен |
| 26 | ул. Дорожная, 17 |  | исправен |
| 27 | ул. Дорожная, 33 |  | исправен |
| 28 | ул. Площадная, 92 |  | исправен |
| 29 | ул. Площадная, 102 |  | исправен |
| 30 | ул. Катанова, 88 |  | исправен |
| 31 | ул. Катанова, 114 |  | исправен |
| 32 | ул. Катанова, 148 |  | исправен |
| 33 | ул. Володина, 16 |  | исправен |
| 34 | пер. Полевой, 9 |  | исправен |
| 35 | пл. Революции, 13 |  | неисправен |
| 36 | пл. Революции, 34 |  | исправен |
| 37 | ул. Груздева, 9 |  | исправен |
| 38 | ул. Заводская, 28 |  | исправен |
| 39 | ул. Ветлужская, 18 |  | исправен |
| 40 | ул. Ветлужская, 22 |  | исправен |
| 41 | ул. Ветлужская, 31 |  | исправен |
| 42 | ул. Ветлужская, 46 |  | неисправен |
| 43 | ул. Ветлужская, 67 |  | исправен |
| 44 | ул. Ветлужская, 74 |  | исправен |
| 45 | ул. Ветлужская, 89 |  | исправен |
| 46 | пер. Спортивный (у котельной) |  | исправен |
| 47 | пер. Спортивный (стадион) |  | исправен |
| 48 | ул. Пролетарская, 31 |  | исправен |
| 49 | ул. Валовая, 52 |  | исправен |
| 50 | ул. Валовая, 76 |  | исправен |
| 51 | ул. М. Советская, 13 |  | исправен |
| 52 | ул. Н.-Набережная, 1 |  | исправен |
| 53 | ул. Н.-Набережная, 18 |  | неисправен |
| 54 | ул. Н.-Набережная, 40 |  | исправен |
| 55 | ул. Гаево, 37 |  | исправен |
| 56 | ул. Гаево, 46 |  | исправен |
| 57 | ул. Гаево, 58 |  | исправен |
| 58 | ул. Ковровская, 20 |  | исправен |
| 59 | ул. Б. Советская, 38 |  | исправен |
| 60 | пер. Мантуровский, 1 |  | исправен |
| 61 | пер. Шоссейный, 6 |  | исправен |
| 62 | пер. Нейский-ул.Зеленая |  | исправен |
| 63 | ул. Рябиновая, 2 |  | неисправен |
| 64 | ул. Уколово, 42 |  | исправен |

Таблица 7.4.2. Водоразборные колонки, колодцы и пожарные гидранты в сельских населенных пунктах, вошедших в состав муниципального округа

| № п/п | Адрес (место расположения) водоразборной колонки, колодца или гидранта | Кол-во человек, пользующихся колонками, колодцами | Техническое состояние колонок, колодцев и гидрантов |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Колонки |  |  |
| Усть-Нейское СП |  |  |  |
| 1 | д. Якимово, д.7 | 5 | исправна |
| 2 | д. Якимово, д.25 | - | неисправна |
| 3 | д. Якимово, д.53 | 6 | исправна |
| 4 | д. Якимово, д.10 |  | исправна |
| 5 | д. Якимово, д.42 | - | исправна |
| 6 | д. Якимово, д.71 | - | неисправна |
| 7 | д. Якимово, д.81 | 6 | исправна |
| 9 | д. Якимово, д.68 | - | неисправна |
| 10 | д. Якимово, д.76 | 5 | исправна |
| 11 | д. Якимово, д.80 | 5 | исправна |
| 12 | д. Манылово,д.5 | - | исправна |
| 13 | д. Манылово,д.14 | - | исправна |
| 14 | д. Манылово,д.4 | - | исправна |
| 15 | д. Быстрово, ул. Центральная, д.2А | 4 | исправна |
| 16 | д. Быстрово, ул. Центральная, д.9 | - | исправна |
| 17 | д. Быстрово, ул. Дорожная, д.7 | 1 | исправна |
| 18 | д. Быстрово, ул. Дорожная, д.13 | 1 | исправна |
| 19 | д. Новоселки, ул. Панфиловская, д.21 | 5 | исправна |
| 20 | д. Новоселки, ул. Панфиловская, д.3 | 6 | исправна |
| 21 | д. Марковица, д.5 | 0 | исправна |
| 22 | д. Марковица, д.15 | 0 | исправна |
| 23 | д. Марковица, д. 29 | 0 | исправна |
| 24 | д. Ефино, ул. Центральная, д.14 | 5 | исправна |
| 25 | д. Ефино, ул. Центральная, д.22 | 4 | исправна |
| 26 | д. Ефино, ул. Ключевая, д.2 | - | неисправна |
| 27 | д. Ефино, ул. Ключевая, д.18 | 6 | исправна |
| 28 | д. Ефино, ул. Ключевая, д.25 | 5 | исправна |
| 29 | с. Красногорье, ул. Центральная, д.13 | 1 | исправна |
| 30 | с. Красногорье, ул. Центральная, д.37 | - | исправна |
| 31 | с. Красногорье, ул. Набережная, д.9 | 1 | исправна |
| 32 | с. Красногорье, ул. Центральная,д.27 | - | исправна |
| 33 | д. Юркино, д.155 | - | исправна |
| 34 | д. Юркино, д.137 | - | неисправна |
| 35 | д. Юркино, д.80 | 1 | исправна |
| 36 | д. Юркино, д.120 | 1 | исправна |
| 37 | д. Юркино, д.72 | 1 | исправна |
| 38 | д. Юркино, д.98 | 3 | исправна |
| 39 | д. Юркино, д.141 | - | неисправна |
| 40 | д. Стариково, д.37 | - | исправна |
| 41 | д. Стариково, д.12 | - | исправна |
|  | Итого: | 72 чел |  |
| Нежитинское СП |  |  |  |
| 1 | с. Нежитино, ул. Центральная у д.5 | 0 | требует ремонт |
| 2 | с. Нежитино, ул. Сельская у д.11 | 3 | исправна |
| 3 | д. Журавлево | 0 | исправна |
| 4 | с. Нежитино, ул. Центральная у д.77 | 1 | исправна |
| 5 | с. Нежитино, ул. Центральная у д.90 | 5 | требует ремонт |
| 6 | с. Нежитино, ул. Центральная у д.109 | 0 | требует ремонт |
|  | Итого: | 9 чел |  |
| Унженское СП |  |  |  |
| 1 | с. Унжа, ул. Овражная, д.9 | 0 | исправна |
| 2 | с. Унжа, ул. Овражная, д.29 | 3 | исправна |
| 3 | с. Унжа, ул. Школьная, д.13 | 1 | исправна |
| 4 | с. Унжа, ул. Школьная, д.17 | 0 | исправна |
| 5 | с. Унжа, ул. Ветеранов, д.7 | 0 | исправна |
| 6 | с. Унжа, ул. Ветеранов, д.20 | 2 | исправна |
| 7 | с. Унжа, ул. Ветеранов, д.25 | 1 | исправна |
| 8 | с. Унжа, ул. Зеленая, д.3 | 1 | исправна |
| 9 | с. Унжа, ул. Новая, д.9 | 1 | исправна |
| 10 | с. Унжа, ул. Почтовая, д.18 | 0 | исправна |
| 11 | с. Унжа, ул. Центральная, д.16 | 2 | исправна |
| 12 | д. Ильинское, д.4 | 5 | исправна |
| 13 | д. Ильинское, д.8 | 7 | исправна |
| 14 | д. Ильинское, д.12 | 0 | исправна |
| 15 | д. Ильинское, д.20 | 3 | исправна |
| 16 | д. Ильинское, д.22 | 0 | неисправна |
| 17 | д. Ильинское, д.26 | 3 | исправна |
| 18 | д. Ильинское, д.34 | 0 | неисправна |
| 19 | д. Ильинское, д.42 | 2 | исправна |
| 20 | д. Ильинское, д.50 | 2 | исправна |
| 21 | д. Ильинское, д.56 | 3 | исправна |
| 22 | д. Ильинское, д.61 | 0 | исправна |
| 23 | д. Ильинское, д.67 | 6 | исправна |
| 24 | д. Маловые,д.2 | 0 | исправна |
| 25 | д. Ярцево, д.57 | 2 | исправна |
| 26 | д. Ярцево, д.43 | 0 | неисправна |
| 27 | д. Опалихино, д.5 | 0 | исправна |
| 28 | д. Опалихино, д.7 | 0 | неисправна |
| 29 | д. Опалихино, д.13 | 2 | исправна |
| 30 | д. Опалихино, д.31 | 0 | исправна |
| 31 | д. Опалихино, д.35 | 0 | неисправна |
| 32 | д. Половчиново, д.4 | 2 | исправна |
| 33 | д. Половчиново, д.12 | 0 | неисправна |
| 34 | д. Половчиново, д.18 | 0 | исправна |
| 35 | д. Половчиново, д.37 | 7 | исправна |
| 36 | д. Половчиново, д.22 | 1 | исправна |
| 37 | д. Дешуково, д.6А | 1 | исправна |
| 38 | д. Дешуково, д.14 | 0 | исправна |
| 39 | д. Дешуково, д.18 | 1 | исправна |
| 40 | д. Дешуково, д.19 | 0 | исправна |
| 41 | д. Дешуково, д.25 | 1 | исправна |
| 42 | д. Торино, д.7 | 0 | исправна |
| 43 | д. Торино, д.49 | 0 | исправна |
| 44 | д. Торино, д.25 | 0 | исправна |
| 45 | д. Шемятино, д.112 | 4 | исправна |
| 46 | д. Шемятино, д.108 | 1 | исправна |
| 47 | д. Шемятино, д.98а | 3 | исправна |
| 48 | д. Шемятино, д.80 | 3 | исправна |
| 49 | д. Шемятино, д.70 | 3 | исправна |
| 50 | д. Шемятино, д.58 | 3 | исправна |
| 51 | д. Шемятино, д.44 | 1 | исправна |
| 52 | д. Шемятино, д.30 | 2 | исправна |
| 53 | д. Шемятино, д.24 | 2 | исправна |
| 54 | д. Федоровское, д.40 | 0 | исправна |
| 55 | д. Федоровское, д.66 | 0 | исправна |
| 56 | д. Федоровское, д.60 | 0 | исправна |
| 57 | д. Федоровское, д.21 | 1 | исправна |
| 58 | д. Федоровское, д.34 | 0 | исправна |
| 59 | д. Федоровское, д.4 | 0 | исправна |
| 60 | д. Федоровское, д.15 | 0 | исправна |
| 61 | д. Федоровское, д.35 | 0 | неисправна |
| 62 | д. Федоровское, д.41 | 0 | неисправна |
| 63 | д. Федоровское, д.47 | 0 | исправна |
| 64 | д. Никулино, д.109 | 6 | исправна |
| 65 | д. Никулино, д.74 | 4 | исправна |
| 66 | д. Никулино, д.56 | 3 | исправна |
| 67 | д. Никулино, д.46 | 2 | исправна |
| 68 | д. Никулино, д.36 | 2 | исправна |
| 69 | д. Никулино, д.4 | 2 | исправна |
| 70 | д. Никулино, д.9 | 2 | исправна |
| 71 | д. Никулино, д.3а | 0 | исправна |
| 72 | д. Аманово, д.53 | 2 | исправна |
| 73 | д. Аманово, д.35 | 1 | исправна |
| 74 | д. Аманово, д.11 | 0 | исправна |
| 75 | д. Аманово, д.19 | 2 | исправна |
|  | Итого: | 108 чел |  |
| Николо-Макаровское СП |  |  |  |  |
| 1 | с. Н-Макарово, ул. Центральная,.25 | 2 | исправна |
| 2 | с. Н.-Макарово, ул. Коммунистическая,.3 | 2 | исправна |
| 3 | д. Соловатово,.53 | 0 | исправна |
| 4 | д. Соловатово, 38 | 0 | исправна |
| 5 | д. Власово,.11 | 1 | исправна |
| 6 | д. Гребенец, 9 | 0 | исправна |
| 7 | д. Гребенец, 2 | 0 | исправна |
|  | Итого: | 5 чел |  |
| Гидранты |  |  |  |  |
| Усть-Нейское СП |  |  |  |  |
| 1 | д. Заречье, у д.142 | 1 | исправен |
| 2 | д. Якимово, у д.92А | 1 | исправен |
| 3 | д. Якимово, у д.52 | 1 | исправен |
| 4 | д. Якимово, у д.64 | 1 | исправен |
| 5 | д. Ефино, ул. Молодежная, у д.7 | 1 | исправен |
| 6 | д. Юркино, у д.138 | 1 | неисправен |
|  | Итого: | 6 |  |
| Нежитинское СП |  |  |  |  |
| 1 | с. Нежитино, ул. Центральная у д.14 | 1 | исправен |
| 2 | с. Нежитино, ул. Центральная у д.23 | 1 | исправен |
| 3 | с. Нежитино, ул. Центральная д.29 | 1 | исправен |
| 4 | с. Нежитино, ул. Школьная д.1 | 1 | исправен |
| 5 | с. Нежитино, ул. Центральная, д.66 | 1 | исправен |
| 6 | с. Нежитино, ул. Центральная д.77 | 1 | исправен |
| 7 | с. Нежитино, ул. Набережная д.9 | 1 | исправен |
| 8 | с. Нежитино, ул. Первомайская д.7 | 1 | исправен |
| 9 | с. Нежитино, ул. Новая д.10 | 1 | исправен |
| 10 | с. Нежитино, у почты | 1 | исправен |
|  | Итого: | 10 |  |
| Унженское СП |  |  |  |  |
| 1 | д. Ильинское, д.12 | 1 | исправен |
| 2 | д. Ильинское, д.26 | 1 | исправен |
| 3 | д. Половчиново, д.13 | 1 | исправен |
| 4 | д. Дешуково, д.6а | 1 | исправен |
| 5 | д. Дешуково, д.18 | 1 | исправен |
| 6 | д. Дешуково, д.22 | 1 | исправен |
| 7 | д. Опалихино | 1 | исправен |
| 8 | д. Торино | 1 | исправен |
| 9 | д. Шемятино, д.18 | 1 | неисправен |
| 10 | д. Шемятино, д.46 | 1 | исправен |
| 11 | д. Шемятино, д.70 | 1 | исправен |
| 12 | д. Шемятино, д.80 | 1 | исправен |
| 13 | д. Шемятино, д.112 | 1 | исправен |
|  | Итого: | 13 |  |
| Николо-Макаровское СП |  |  |  |  |
| 1 | ул. Центральная д. 56 | 1 | исправен |
| 2 | ул. Центральная д. 42 | 1 | исправен |
| 3 | ул. Центральная д. 33 | 1 | исправен |
| 4 | ул. Центральная между д. 31/27 | 1 | исправен |
| 5 | ул. Центральная д. 38 | 1 | исправен |
| 6 | ул. Центральная, д. 21 | 1 | исправен |
| 7 | ул. Центральная д. 16 | 1 | исправен |
| 8 | ул. Центральная, д. 7 | 1 | исправен |
| 9 | ул. Центральная д. 4 | 1 | исправен |
| 10 | перекресток ул. Молодежная и Центральная | 1 | исправен |
| 11 | перекресток ул.холодежная и Строительная | 1 | исправен |
| 12 | ул. Больничная д. 6 | 1 | исправен |
| 13 | ул. Коммунистическая напротив д. 16 | 1 | исправен |
| 14 | ул. Коммунистическая д. 15 | 1 | исправен |
| 15 | ул. Коммунистическая д. 1 | 1 | исправен |
| 16 | ул. Зеленая д. 6 | 1 | неисправен |
| 17 | ул. Строительная д. 9 | 1 | исправен |
| 18 | ул. Центральная д. 36 | 1 | исправен |
| 19 | д. Соловатово, д.53 | 1 | неисправен |
| 20 | д. Соловатово, д.59 | 1 | исправен |
|  | Итого: | 20 |  |
| Муниципальные колодцы |  |  |  |  |
| 1 | п. Горчуха, ул. 8 Марта, 2 | 30 | удовлетворительное |
| 2 | п. Горчуха, ул. 8 Марта, 20 | 30 | удовлетворительное |
| 3 | п. Горчуха, пер. Советский, 1 | 20 | Хорошее |
| 4 | п. Горчуха, ул. Октябрьская, 11 | 100 | удовлетворительное |
| 5 | п. Горчуха, ул.1 Мая, 24 | 30 | удовлетворительное |
| 6 | п. Горчуха, ул. Школьная, 5 | 15 | Хорошее |
| 7 | п. Горчуха, ул. 20 Партсъезда, 31 | 15 | Хорошее |
| 8 | п. Горчуха, ул. Советская, 41 | 40 | удовлетворительное |
| 9 | п. Первомайка, ул. Набережная, 2 | 25 | удовлетворительное |
| 10 | п. Первомайка, ул. Первомайская, 1 | 25 | удовлетворительное |
| 11 | п. Первомайка, ул. Зелёная, 5 | 35 | удовлетворительное |
| 12 | п. Первомайка, ул. Пролетарская, 8 | 30 | удовлетворительное |
| 13 | п. Первомайка, ул. Ленина, 10 | 45 | удовлетворительное |
| 14 | п. Первомайка, ул. Железнодорожная, 21 | 20 | удовлетворительное |
| 15 | п. Первомайка, ул. Советская, 5 | 10 | удовлетворительное |
| 16 | п. Первомайка, ул. Юбилейная,22 | 50 | удовлетворительное |
| 17 | п. Первомайка, ул. Юбилейная, 9 | 40 | удовлетворительное |
| 18 | п. Первомайка, ул. Горчухинская, 3 | 20 | удовлетворительное |
| 19 | п. Дорогиня, ул. Строительная, 12 | 20 | удовлетворительное |
| 20 | п. Дорогиня, ул. Коммунистическая 21 | 16 | удовлетворительное |
| 21 | п. Дорогиня, ул. Коммунистическая, 42 | 15 | удовлетворительное |
| 22 | п. Дорогиня, ул. Горького, 11 | 10 | удовлетворительное |
| 23 | п. Дорогиня, ул. Горького, 4 | 10 | удовлетворительное |
| 24 | п. Дорогиня, ул. Горького, 33 | 10 | удовлетворительное |
| 25 | п. Дорогиня, ул. Металлистов, 10 | 15 | удовлетворительное |
| 26 | п. Дорогиня, ул. Металлистов, 16 | 10 | удовлетворительное |
| 27 | п. Любимовка, ул. Володина, 6 | 30 | удовлетворительное |
| 28 | п. Любимовка, ул. 8 Марта, 5 | 25 | удовлетворительное |
|  | Итого пользуется колодцами, чел: | 824 |  |

Источники водоснабжения-скважины, находящиеся в эксплуатации предприятия МУП «Сервисбыт», в основном, имеют удовлетворительное состояние, но строения скважин требуют ремонта. Водонапорная башня имеется на скважине № 1722, находится в нерабочем состоянии.

Два бака запаса воды по 300 м3 имеются на источниках в д. Опалихино.

Выводы напорных трубопроводов от скважинных насосов и электрооборудование находятся внутри построек (павильонов), выполненных, в основном, из кирпича.

Во всех павильонах скважин имеются электрические обогреватели и установлены счетчики учета потребленной электроэнергии.

Техническое состояние строений скважин – неудовлетворительное, большинство из них требуют ремонта. На 3-х скважинах водозабора по ул. Юрьевецкой павильонов нет, санитарно-защитная зона не выделена и не обустроена.

Неудовлетворительно проводится работа по водоподготовке: отсутствуют сооружения (станции, установки) по очистке поднимаемой природной воды.

Отсутствует надлежащий контроль за качеством воды, забираемой из артезианских скважин. Забор воды для контроля качества проводится не регулярно.

Не соблюдаются правила содержания санитарных охранных зон источников питьевого водоснабжения.

Имеет место наличие несанкционированных свалок, которые содержатся с нарушениями экологических требований, предъявляемых к специализированным объектам для размещения отходов (например, гидроизоляция подстилающей поверхности, мониторинга за качеством и динамикой подземных вод и т.п.).

Техногенное загрязнение подземных вод не всегда проявляется по массово определяемым показателям и может быть установлено лишь по данным определений микроэлементного состава вод или специфической органики. Поэтому, целесообразно провести более подробные комплексные исследования химического состава подземных вод, направленные на выявление и распространение техногенного загрязнения, его типа, источника загрязнения, его миграционных свойств, на основе которых обосновать ряд реабилитационных мер по защите питьевых водозаборов от техногенного загрязнения и локализации возможных очагов загрязнения.

Снижение или исключение техногенного загрязнения подземных вод может быть достигнуто правильной эксплуатацией и своевременным ремонтом скважин; своевременным тампонажем выведенных из эксплуатации скважин, а также путем рационального перераспределения водоотбора; внедрения систем подготовки воды перед подачей потребителю, выноса водозаборов из загрязненных мест.

На скважинах не ведется мониторинг подземных вод из-за отсутствия специально оборудованных для этого оголовков скважин.

Электроснабжение скважин на территории Макарьевского муниципального округа осуществляется в соответствии с договором на электроснабжение, заключённым между ОАО «Костромская сбытовая компания» и предприятием МУП «Сервисбыт». Потребление электроэнергии скважинами на территории Макарьевского муниципального округа за 2024 год по данным МУП «Сервисбыт» составляет 411,400 тыс. кВт*ч.

Потребление электроэнергии и перечень расчетных приборов приведены в таблице 7.4.3.

Таблица 7.4.3. Потребление электроэнергии скважинами на подъем воды

| № скважины | Где расположена, улица | Марка установленного электросчетчика | Потребление электроэнергии за 2024 г., кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- |
| №1304 | ул. В.Набережная | Меркурий 230 АМ | 302400 109000 |
| №1708 | ул. В.Набережная | Меркурий 230 АМ |  |
| № 1722 | ул. Ветлужская | Меркурий 230 АМ |  |
| №4157 | ул. Юрьевецкая | Меркурий 230 АМ |  |
| №4158 | ул. Юрьевецкая | Меркурий 230 АМ |  |
| №5162 | ул. Юрьевецкая | Меркурий 230 АМ |  |
| №5163 | ул. Юрьевецкая | Меркурий 230 АМ |  |
| №2472 | пл. Революции | Меркурий 230 АМ |  |
| №4004 | ул. Уколово | Меркурий 230 АМ |  |
| №4546 | ул. Валовая | Меркурий 230 АМ |  |
| №5471-1РЭ | д. Опалихино | Меркурий 230 АМ |  |
| №5472-2РЭ | д. Опалихино | Меркурий 230 АМ |  |
| №5476-3РЭ | д. Опалихино | Меркурий 230 АМ |  |
| №5478-4РЭ | д. Опалихино | Меркурий 230 АМ |  |
| №5480-5РЭ | д. Опалихино | Меркурий 230 АМ |  |
| №5481-6РЭ | д. Опалихино | Меркурий 230 АМ |  |
|  | Итого: |  | 411400 |

Основными потребителями электрической энергии в системе коммунального водоснабжения и водоотведения являются:

- скважинные насосы, обеспечивающие забор воды из подземного источника и транспортирование ее к ВНБ, сборным резервуарам или непосредственно к потребителям;

- насосы насосной станции, обеспечивающие подачу воды из резервуаров в магистральные и квартальные водоводы к уличным водоразборным колонкам или непосредственно к потребителям;

-электронагревательные и осветительные приборы (обогрев и освещение павильонов скважин и помещений водонапорных башен);

Фактический расход электроэнергии складывается из следующих составляющих:

- затраты на подъем и передачу воды;

- обогрев и освещение скважин;

- потери электроэнергии в кабельных линиях и контактных соединениях (2,5%).

Системы автоматического управления насосами с применением частотных преобразователей на скважинах МУП «Сервисбыт» отсутствуют.

Общее потребление электроэнергии на подъем и передачу воды скважинами Макарьевского муниципального округа составило 411,400 тыс. кВт*ч в год.

Используя технические характеристики насоса, расчетное потребление электроэнергии МУП «Сервисбыт», можно рассчитать по формуле:

W=0,8*Pн*nн*Tраб                                                                           (1)

где Pн – номинальная мощность электродвигателя насоса, кВт;

nн – количество однотипных насосов, шт.

Tраб – время работы насоса, ч/год.

На скважинах установлены насосы (таблица 1.2.2) марки ЭЦВ 6-6,5-120; ЭЦВ 6-6,5-85, ЭЦВ 5-6,5-120, ЭЦВ 5-6,5-85.

Мощность двигателя этих насосов составляет 4 кВт; период работы насоса 8760 час.

На скважинах установлено 16 насосов, общая мощность двигателей составляет3,4*16=54,4 кВт, период работы насосов 8760 час.

W=0,8*16*3,4*8760=381,2квт*ч

Таблица 7.4.4 Расчетное и фактическое потребление электроэнергии скважинами

| Показатели | Расчетные значения | Фактические значения |
| --- | --- | --- |
| электроэнергия, тыс. квт*ч | 381,2 | 411,400 |
| поднято воды, тыс. м3 | 133,7 | 208,343 |
| уд. расход электроэнергии, кВт*ч/м3 | 2,85 | 1,92 |

На 1 м3 поднятой воды затрачено электроэнергии:

МУП «Сервисбыт»: 411,400/208,343=1,92 кВт*ч.

Сведения об объемах поднятой из скважин воды на территории Макарьевского МО и объеме потребленной электрической энергии представлены специалистами МУП «Сервисбыт».

Несоответствие объемов поднятой воды, пересчитанной по потребленной электрической энергии, с предоставленными сведениями предприятием объясняется отсутствием строгого приборного учета расхода воды и контроля за достоверностью показаний установленных приборов.

Основными проблемами в системе водоснабжения муниципального округа являются:

- отсутствие приборного учета поднятой и отпущенной в сети воды на источниках-скважинах; (счетчики имеются только на 2 скважинах).

- отсутствие полного приборного учета расхода воды по всем группам потребителей.

Для решения этой проблемы необходимо:

- ввести строгий учёт поднятой воды, для чего дооборудовать скважины счетчиками учета поднятой воды;

-  вести мониторинг потребления воды населением;

- вести мониторинг потребления воды бюджетными и прочим организациями.

Рекомендуется администрации Макарьевского муниципального округа совместно с муниципальным унитарным предприятием «Сервисбыт», которому передано эксплуатация и обслуживание скважин, сетей водоснабжения и водоотведения на территории Макарьевского муниципального округа, в целях экономии воды и электроэнергии:

- доустановить приборы учета подъема воды на скважинах;

- обязать всех потребителей установить приборы учета потребляемой воды;

- вести учет времени работы скважин;

-для обогрева трубопроводов в павильонах скважин использовать ленточные нагревательные элементы мощностью 0,06 – 0,13 кВт;

-вести раздельный учет затрат электроэнергии и подъема воды на работу каждой скважины.

8. Баланс водоснабжения и потребления горячей и питьевой воды.

8.1. Существующие балансы системы водоснабжения. Общий баланс подачи и реализации воды, анализ и оценка структурных составляющих потерь горячей и питьевой, воды при ее производстве и транспортировке.

Потери воды из водопроводной сети - это совокупность всех видов технологических потерь, естественной убыли, утечек, хищений воды (коммерческие потери).

В связи с отсутствием на водоисточниках приборов учета поднятой и отпущенной в сети воды ее потери при транспортировке оцениваются по плановым показателям и по нормам естественной убыли.

В системе водоснабжения Макарьевского муниципального округа имеется нерациональное расходование водопроводной воды (см. таблицу 2.11.4.1).

По сведениям водоснабжающего предприятия потери воды в сетях МУП «Сервисбыт» составили 60,11 тыс. м3, что составляет 28,9% от общего объема поднятой воды, что больше установленного норматива на 15%. Одной из основных причин сверхнормативных потерь являются утечки из водоводов по причине их физического износа вследствие длительной эксплуатации.

На территории всего муниципального округа имеет место проблема качества питьевой воды, поднимаемой из скважин.  Вода, поднимаемая со скважин, имеет повышенное содержание железа и имеет признаки повышенной мутности и цветности.

Из-за состава воды выходят из строя погружные насосы. На рабочем колесе насоса – крыльчатке, образуются отложения, которые уменьшают рабочее сечение пазух крыльчатки, тем самым производительность насоса резко падает. В зависимости от качества воды производительность насоса может сократиться до 50%.

В настоящее время также стоит проблема рационального использования воды в жилом секторе. По данным ОАО «Научно-исследовательского института коммунального водоснабжения и очистки воды» утечки в жилищном фонде в среднем по стране оцениваются в размере 20-30% от суммарного отпуска воды населению. Ликвидация утечек, выявление несанкционированных врезок в магистральные и квартальные водоводы, ремонт внутренних водопроводных сетей и применение более совершенной арматуры, установка средств измерения, снижение избыточных напоров у потребителей позволяет снизить объёмы водопотребления в жилищном фонде.

Для контроля за водопотреблением большое значение имеет правильный учёт воды, выполняемый с помощью средств измерения, которые должны применяться на всех стадиях подачи и реализации воды (см. «Методика определения неучтённых расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения» утвержденная Приказом Минпромэнерго РФ от 20 декабря 2004 года №172).

Обязательность организации учета потребляемой воды для предприятий и организаций установлена «Правилами холодного водоснабжения и водоотведения». Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 644 и «Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод». Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. №776.

Нормы естественной убыли при транспортировке для передачи абонентам рассчитаются по формуле:

n

G = t*∑*l*igi.                                                                                                                       (2)

i

где: t – продолжительность расчётного периода, ч;

n – количество участков водопроводных сетей постоянного диаметра и материала;

li-  протяжённость i –го участка сетей одного диаметра и материала, км;

gi- норма естественной убыли, кг/км час (для отдельных труб, табличные данные).

Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам в килограммах на 1 км водопроводных сетей за час приведены в таблице 8.1.1

Таблица 8.1.1. Нормы естественной убыли воды при подаче по напорным трубопроводам

| Внутренний диаметр трубопровода, мм | стальные трубы | чугунные трубы | асбестоцементные трубы | железобетонные трубы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 100 | 16,8 | 42 |  |  |
| 125 | 21 | 54 |  |  |
| 150 | 25,2 | 63 |  |  |
| 200 | 33,6 | 84 | 118,8 | 120 |
| 250 | 42 | 93 | 133,2 | 132 |
| 300 | 51 | 102 | 145,2 | 144 |
| 350 | 54 | 108 | 157,2 | 156 |

Протяжённость водопроводных сетей на территории Макарьевского муниципального округа приведена в таблице 8.1.2.

Таблица 8.1.2. Материальные характеристики и износ водопроводных сетей

| Населенный пункт | Год строи-тельства сетей | Диаметр, мм | Материал трубопроводов | Протяженность сетей, м | % износа сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Макарьев | 1950-2011 | 50, 100 | чугун, сталь, полиэтилен, асбестоцемент | 39,5 | 80-82 |

Расчет нормы естественной убыли по МУП «Сервисбыт»:

Стальные трубы G = (15,5*23)=356,5кг/ч

Чугунные трубы G = (24,0*12,3*0,7)=206,64кг/ч

Итого: G = 563,14 кг/г =0,56 м3/ч или 4905,6 м3/год

Норма естественной убыли для системы водоснабжения г. Макарьев Макарьевского муниципального округа составляет: 4905,6м3 в год.

Примечание:

Для чугунных трубопроводов со стыковыми соединениями на резиновых уплотнителях норму следует принимать с коэффициентом 0,7.

Для трубопроводов из ПВД и ПНД со сварными соединениями и трубопроводов ПВХ с клеевыми соединениями норму естественной убыли воды следует принимать как для стальных трубопроводов, определяя этот расход интерполяцией по величине внутреннего диаметра. Для трубопроводов их ПВХ с соединениями на резиновых манжетах норму следует принимать как для чугунных трубопроводов с такими же соединениями, эквивалентных по величине наружного диаметра, определяя этот расход интерполяцией.

Норма естественной убыли – это предельно допустимая величина безвозвратных потерь воды, возникающих непосредственно при её транспортировке и передаче абонентам вследствие сопровождающих их физических процессов (просачивания через поверхности, брызгоуноса и испарения).

К естественной убыли не относятся потери воды, вызванные нарушениями требований стандартов, технических условий, правил технической эксплуатации и хранения, последствиями стихийных бедствий, утечками воды при авариях, хищениями воды.

К нерациональным потерям воды относятся потери, вызванные нарушением условий эксплуатации оборудования, аварийные ситуации, а также несанкционированный отбор воды. В 2024 году были зафиксированы аварийные ситуации на сетях водоснабжения, которые своевременно были устранены.

Для снижения аварийности на сетях необходимо вести строгий учет аварий и повреждений на сети. Для учета аварий должен быть заведен специальный журнал, в котором отмечается время и место аварий, диаметр трубопровода, причина аварии, примерное количество воды, потерянной при аварии, срок ее ликвидации и исполнитель работ.

Таблица 8.1.3 Примерная форма журнала по учету аварий и повреждений на сети

| № п/п | Год, месяц, число и час аварии | Место аварии (адрес) | Диаметр и материал труб, год укладки, наличие грунт.вод | Харак- тер аварии | При- чины ава- рии | Меры, приня-тые для ликви- дации аварий | Время возоб-новле- ния нор- мальной работы | Дли-тель- ностьава- рий | Пример-ное коли-чество потерян-ной воды | Под-пись ответ- ствен- ного лица |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Следует изучать и анализировать каждую аварию, рассматривать повторяемость возникновения аварий и повреждений, выявлять участки трубопровода, наиболее подверженные авариям, и устанавливать причины повреждений (плохое качество укладки труб, излишне высокий напор на отдельных участках, наличие блуждающих токов и т.д.).

Принимать меры к устранению этих причин. Если при анализе причин аварий установлено, что аварии происходят ночью, во время повышения давления в сети, то целесообразно рассмотреть вопрос об установлении рационального режима работы насосных станций с переходом в ночное время на работу насосов с более низким напором.

Рассмотреть возможность выравнивания расходов воды и напоров в ночное и дневное время путем заполнения ночью запасных емкостей в населенных пунктах и у крупных потребителей.

Несанкционированный отбор воды вызван увеличением незарегистрированного населения – в том числе дачников, особенно в летний период времени.

Объем поднятой и распределенной воды по группам потребителей в Макарьевском муниципальном округе приведен в таблице 8.1.4

Таблица 8.1.4 Подъем воды по Макарьевскому МО в 2024 году

| Отчетный период | Поднято воды, м3 | Затраты на собств. нужды и водоочистку, м3 | Отпуск воды в сети, м3 | Потери в сетях, м3 | Реализовано воды,м3 | Затраты эл. энергии, кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2024 г. |  |  |  |  |  |  |
| План | 200000 | - | 200000 | 40000 | 160000 | 310000 |
| Факт | 208343 | 432 | 207911 | 60111 | 147800 | 411400 |

8.1.5 Порядок обследований водопроводной сети с целью определения утечек воды.

Для изучения состояния водопроводной сети, режима ее работы и выявления скрытых утечек воды проводятся следующие виды обследований и измерений на водопроводной сети, результаты которых используются при оценке объемов скрытых утечек:

- измерение расходов и напоров на определенных участках сети;

- телевизионный контроль внутреннего состояния трубопроводов;

- проведение манометрической съемки водопроводной сети;

- шурфовки водопроводной сети с последующим проведением толщинометрии стенок труб;

- определение повреждений на водопроводной сети.

8.1.6 Телевизионный контроль.

Проводится с целью выявления внутреннего состояния трубопроводов, составления паспортов (дефектных карточек) технического состояния водопроводных сетей, определения качества выполнения строительно-монтажных работ при прокладке новых и реконструированных трубопроводов.

8.1.7. Манометрическая съемка водопроводной сети.

Манометрическая съемка проводится с целью выявления участков с повышенным сопротивлением, определения напоров у потребителей и оптимизации режима работы водопроводной сети. Манометрическая съемка позволяет также обнаружить нарушения и сбои в работе водопроводной сети, вызванные, например, авариями на сети. Для проведения съемки в диктующих контрольных точках сети устанавливаются манометры, показания которых фиксируются одновременно в определенное время суток и заносятся в компьютер. Первичные манометры могут быть снабжены накопителями информации, которые позволяют непрерывно записывать и анализировать первичные данные в течение заданного срока (до 10 дней).

8.1.8. Шурфовки водопроводной сети

Для контроля за состоянием подземных водопроводов следует периодически производить шурфовки на водопроводной сети.

Плановые шурфовки проводятся по ежегодно составляемому плану, утвержденному ответственным лицом за исправное состояние и безопасную эксплуатацию водопроводных сетей (техническим руководителем организации).

Количество ежегодно проводимых шурфовок устанавливается в зависимости от протяженности сети, технического состояния (статистики аварийности), количества ранее выявленных коррозионных повреждений труб, результатов испытаний на плотность.

На 1 км трассы предусматривается не менее одного шурфа.

На новых участках сети шурфовки начинаются с третьего года эксплуатации.

При шурфовках производят осмотр трубопроводов на предмет их наружной коррозии, измеряют остаточную толщину стенок трубопроводов.

8.1.9. Определение мест повреждений на водопроводной сети.

Производится путем фиксирования места возникновения акустических сигналов, которые возникают при истечении воды при повреждении напорных трубопроводов (свищ, расстыковка, трещина и др.). Применяются акустические, электронно-акустические и корреляционные способы определения мест повреждений напорных трубопроводов:

-способ акустического поточечного прослушивания с поверхности земли трассы водопровода. Прослушивание трассы проводится через каждые 1 - 3 м с помощью геомикрофонов. Результаты измерений заносятся в память прибора, по которым и определяется место повреждения;

-корреляционный способ поиска скрытых повреждений заключается в том, что акустические сигналы, наведенные повреждением трубопровода, преобразуются в электрические сигналы и передаются в усилитель прибора-коррелятора. На корреляционный блок подаются радиосигналы от двух усилителей (излучателей), расположенных в начале и конце исследуемого участка. Коррелятор производит обработку поступающих данных и вычисляет расстояние от места утечки до ближайшего излучателя по формуле:

L = (D - V*∆ t)/ 2                                                            (3)

где: D - длина исследуемого участка;

V - скорость распространения звука в воде;

∆t - разница во времени распространения звука от места утечки до каждого излучателя.

При корреляционном способе важно поддерживать давление воды на испытуемом участке водовода на уровне, не менее указанного в техническом паспорте прибора.

- электронно-акустический способ с датчиками шума (например, Permalog и др.) позволяет определять возможные утечки на водопроводных сетях большой протяженности. Комплект приборов состоит из датчиков (регистраторов) и приемника. Датчики фиксируют место появления и интенсивность шума на водопроводной сети. Чувствительность регистратора, исходя из уровня чувствительности, не превышает 250 м, в связи с этим для обследования района необходимо расставлять систему датчиков, распределяя их согласно топологии водопроводной сети. Приемник сигналов устанавливается в автомобиле, служит для автоматического считывания показаний с ближайших датчиков посредством радиосвязи. Точное место утечки впоследствии определяют с помощью акустического коррелятора. Таким образом, за малый промежуток времени можно обследовать большие участки водопроводных сетей. В процессе регистрации датчиком фиксируется интенсивность шума, а также количество записей (N) для каждой интенсивности шума.

Результаты измерений преобразуются в виде интегрированного графика-профиля шума.  По основным параметрам графика - величине интенсивности шума (I) и ширине полосы шума (Sp) - определяется значимость утечки.

Полученные результаты измерений заносятся в банк данных для последующего анализа и проведения работ по ликвидации повреждений напорных трубопроводов.

8.1.10 Порядок определения объемов скрытых утечек воды.

Для определения объемов скрытых утечек применяются:

- расчетно-аналитический метод;

- инструментально-статистические (экспериментальные) методы;

- комплексный метод, объединяющий предыдущие методы.

К инструментально-статистическим (экспериментальным) методам определения объемов скрытых утечек на водопроводной сети относятся:

- метод, основанный на экспериментальном определении суммарной площади отверстий трубопровода;

- зональный метод измерений объемов скрытых утечек без отключения потребителей ("открытый");

- зональный метод измерений объемов скрытых утечек с отключением потребителей ("закрытый");

- метод, основанный на результатах непрерывного измерения расходов и напоров воды с выделением периода ночных расходов.

8.1.11 Метод, основанный на экспериментальном определении суммарной площади отверстий трубопровода.

Суммарную площадь отверстий на исследуемом участке трубопровода можно определить путем замера их площади при раскопках скрытых течей, обнаруженных при обследовании сети корреляционными приборами либо по результатам телевизионного обследования внутреннего состояния трубопроводов.

Объемы скрытых утечек трубопровода в этом случае определяются следующим образом:

q   = 3600 *µ*t*Σν*√2gH                                                          (4)

или

q   = 9600*t*Σν*√H,                                                                 (5)

где: q   - объем   скрытых   утечек   на   исследуемом   участке     трубопровода;

Σν - суммарная площадь живого сечения всех обнаруженных отверстий на участке;

µ - коэффициент, равный 0,6;

Н  -  средний  напор  воды  в  трубопроводе  на  обследованном участке, м вод.ст.;

t – время действия утечки, ч.

8.1.12 Зональный метод измерений объемов скрытых утечек без отключения потребителей ("открытый").

Зональные методы измерений объемов скрытых утечек требуют предварительного изучения работы выбранных участков водопроводной сети в следующей последовательности:

-производится расчет объемов водопотребления отдельных зон водоснабжения на водопроводной сети (с населением от 30000 до 300000 человек). Для малых населенных пунктов размеры зон определяются из условия, что их общее количество должно быть не менее 3 при примерно равной численности населения в каждой зоне;

-определяется объем неучтенных расходов и потерь воды расчетно-аналитическим методом как разность подачи воды в зону и ее потребления абонентами;

-на основе предварительных расчетов для дальнейшего проведения работ по измерению утечек выбираются зоны водоснабжения с относительно высоким уровнем небаланса между подачей и реализацией воды;

-внутри намеченных зон водоснабжения выбирается ряд участков зональных измерений (УЗИ) с населением от 3000 до 10000 человек.

При выборе участка для организации зональных измерений учитываются следующие факторы:

- наличие на участке достаточного количества исправных приборов учета для измерения водопотребления;

- относительно высокая удельная аварийность на сетях и вводах в дома;

- минимальное количество задвижек, которые необходимо закрыть для изолирования зоны.

Участок зональных измерений на время производства замеров изолируется от остальной части водопроводной сети закрытием задвижек. Вода может поступать в зону сети через один или несколько питающих вводов, оборудованных расходомерами.

Работы выполняются в следующей последовательности:

1). Составляется схема участка зональных измерений, на которой в масштабе 1:500 или 1:2000 наносятся водопроводные сети, гидранты, запорная арматура, измерительные камеры и потребители.

2). Заполняется паспорт участка зональных измерений, включающий:

-сведения о потребителях (степень благоустройства, вид системы горячего водоснабжения, этажность домов, количество жителей в домах);

-описание водопроводной сети (ведомость водопроводных труб с указанием материала, диаметра и года прокладки и итоговой общей протяженности труб в пределах зоны измерений).

3). Проводятся обследование и подготовка сети, включающие:

-выявление и устранение всех видимых утечек;

-пробную изоляцию измерительной зоны и проверку отсутствия притока в нее воды через отключающую арматуру с ремонтом или заменой негерметичных задвижек;

-проверку пригодности узлов учета потребления воды у всех абонентов, входящих в зону измерений, для выполнения измерений.

4). Оборудуется измерительная камера на питающем вводе участка зональных измерений (одна или несколько).

5). Выполняется измерение притока воды в зону измерений.

6). Выполняются одновременно измерения потребления воды у всех входящих в зону абонентов. При необходимости используется оборудование для автоматического считывания показаний.

7). Проводится обработка результатов - определение расхода воды в единицу времени и удельного расхода (на 1 км сетей участка зональных измерений).

8). Объем скрытых утечек определяется как разность показаний расходомеров, установленных на питающих вводах зоны, и расходомеров, установленных на абонентских вводах, за один и тот же промежуток времени.

9). По мере накопления данных, полученных в различных районах города, отличающихся состоянием и параметрами трубопроводов, строятся регрессионные зависимости, позволяющие определить удельную величину скрытой утечки в зависимости от года прокладки, материала и диаметра труб, а также от интенсивности проведения работ по ремонту сети.

8.1.13 Зональный метод измерений объемов скрытых утечек с отключением потребителей ("закрытый").

Отличается от предыдущего метода тем, что на период измерений от сети отключаются все потребители воды в выбранной "закрытой" зоне. Обычно измерения производятся в ночное время, когда могут быть закрыты задвижки на домовых вводах. Величина скрытых утечек определяется по показаниям расходомеров, установленных на питающих вводах зоны.

Определение величины скрытых утечек в зоне измерений с отключением потребителей является наиболее точным. Недостатком метода являются его трудоемкость и временные неудобства для потребителей.

Работы по составлению схемы и паспорта зоны измерений, подготовке сети к проведению измерений выполняются в той же последовательности (п. п. 1 - 9), что и предыдущим способом, за исключением п. 6.

Дополнительно проводятся работы по отключению абонентов. Эти работы следует, по возможности, выполнять в ночное время с минимальными неудобствами для потребителей, их оповещением и всеми установленными согласованиями на выполнение временного отключения.

Для экспериментальной оценки влияния интенсивности проведения ремонтов сети на величину скрытых утечек в выбранных зонах проводятся повторные измерения. Результаты этих измерений могут быть использованы в дальнейшем для планирования объемов первоочередных работ по ремонту сетей, приводящих к существенному снижению утечек воды.

8.1.14 Определение утечек в зданиях.

На основании замеров ночных расходов допускается определять утечки в жилых, общественных и производственных зданиях при отсутствии ночного водопотребления.

Величина потерь (утечек) воды q определяется по минимальному (мгновенному) ночному расходу воды и данным о напорах в дневное и ночное время, по формуле:

q   = qмин.*(4 + К*20*√Нд/Нн), куб. м/сут.                                                  (6)

где: qмин.    - минимальный (мгновенный) ночной расход воды, куб. м/ч;

К - эмпирический коэффициент, равный 0,85;

Нд      - эффективный напор в дневное время;

Нн     - эффективный напор в ночное время (с 1 до 5 ч).

Для жилых домов вычисляется удельная величина ночного расхода и утечки на одного жителя q и qмин.  По мере накопления информации устанавливаются статистически достоверные показатели q и qмин. для групп жилых домов, отличающихся степенью благоустройства, плотностью    заселения    квартир, формой собственности и другими факторами, определяемыми с учетом местных условий.

8.1.15 Комплексный способ определения величины скрытых утечек.

Комплексный способ подразумевает, как правило, поэтапное проведение изучения и оценки величин скрытых утечек.

Вначале производится оценка величин неучтенных расходов и утечек воды расчетно-аналитическим способом. На основе проведенного анализа выбираются наиболее неблагоприятные участки водопроводной сети, имеющие наибольшие объемы утечек. На них проводятся подготовительные работы по обнаружению и ликвидации наиболее крупных утечек. Затем в этой зоне производится экспериментальное измерение величины скрытых утечек, применяется открытый или закрытый способ УЗИ.

Накапливаются и обрабатываются данные о ночных расходах воды, насосные станции оборудуются расходомерами с накопителями мгновенных расходов.      Выполняется определение объемов скрытых утечек на основании определения ночных расходов в зонах водоснабжения.

Все измерения периодически повторяются. Мониторинг на основании ночных расходов в зонах водоснабжения, обслуживаемых повысительными станциями, может выполняться непрерывно.

Комплексный метод является наиболее точным, так как позволяет продублировать определение изучаемых показателей разными способами и уменьшить ошибки в оценке показателей.

8.2. Структурный баланс реализации горячей, питьевой воды по группам абонентов.

Структурный баланс водопотребления Макарьевского муниципального округа по группам абонентов (потребителей) приведен в таблице 8.2.1 и на рисунке 8.2.2.

Таблица 8.2.1. Общий водный баланс Макарьевского МО по группам потребителей

| Муниципальное образование | Объем отпущенной воды, всего, м3 | в том числе |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | население, м3 | бюджет, м3 | прочие потребители, м3 | потери в сетях, м3 |
| Макарьевский МО | 207911 | 128500,0 | 10400,0 | 8900,0 | 60111,0 |

Рисунок 8.2.2- Структурный баланс водопотребления по группам абонентов

8.3. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения.

Таблица 8.3.1. Территориальный баланс потребления горячей, питьевой воды

| Наименование населенного пункта согласно Реестра | Расчетное потребление воды в разрезе основных населенных пунктов |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность потребителей | Потребление холодной воды, м3 | Потребление горячей воды, м3 |
| г. Макарьев | ЦСВ- 4799 чел | 114216,2 | 80 |
| п. Горчуха | ЦСВ- 685 чел. | 16303,0 | - |
| с. Нежитино | ЦСВ- 177 чел. | 5009,0 | - |
| с. Н.-Макарово | ЦСВ- 195 чел. | 4641,0 | - |
| с. Унжа | ЦСВ- 475 чел. | 11305,0 | - |
| с. Усть-Нея | ЦСВ- 419 чел. | 9972,2 | - |

Распределение потребления воды по населенным пунктам выполнено расчетным путем.

8.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой воды, исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг.

В Макарьевском МО население и организации не потребляют техническую воду. Потребление горячей воды незначительно (80 м3/год). Фактическое и расчетное потребление населением питьевой воды приведено в таблице 8.4.1.

Таблица 8.4.1. Фактическое и расчетное годовое потребление населением питьевой воды.

| Зоны водоснабжения | Численность населения, чел. | Фактическое потребление воды, м3 | Норматив потребления воды, м3/чел/мес. | Расчетное потребление воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Макарьев | 4799 | 138900,0 | 6,36 | 366260 |
| п. Горчуха | 685 |  | 6,36 | 52279 |
| с. Нежитино | 177 |  | 6,36 | 13509 |
| с. Н.-Макарово | 195 |  | 6,36 | 14882 |
| с. Унжа | 475 |  | 6,36 | 36252 |
| с. Усть - Нея | 419 |  | 6,36 | 31978 |
| Итого |  | 138900,0 |  | 515160 |

Из таблицы 8.4.1 следует, что население расходует питьевую воду значительно меньше норматива, для чего в интересах потребителей целесообразна установка приборов учета потребляемой воды.

8.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, воды и планов по установке приборов учета.

В настоящее время в Макарьевском муниципальном округе услугой централизованного водоснабжения пользуется 6058 человек, из общей численности 11393 человека, т.е. 53 % населения.

На конец расчетного периода необходимо стремиться к 100% обеспечению населения централизованным водоснабжением и коммерческими приборами учета воды.

Таблица 8.5.1. Сведения об установленных приборах учета по состоянию на 2024 год.

| Количество счетчиков учета воды |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население |  | Бюджетные организации |  | Предприятия |  | Прочие потребители |
| кол-во потре-бителей | кол-во приборов учета | кол-во потре-бителей | кол-во приборов учета | кол-во потре-бителей | кол-во приборов учета | кол-во потре-бителей |
| 2808 по счетч | 1683 | 27 | 27 | 30 | 25 | 22 |
| 3252 без счетч |  |  |  |  |  |  |

В период, предшествующий разработке схемы водоснабжения и водоотведения, на скважинах №5162 на ул. Юрьевецкая, №4004 на ул. Уколово, установлены счетчики учёта поднятой воды, на остальных действующих скважинах счетчики отсутствуют.

Коммерческий приборный учёт потреблённой воды также осуществляется не всеми группами потребителей. (Сведения по счетчикам групп потребителей см. таблицу 8.5.1).

В таблице 8.5.2 приведены действующие нормативы потребления коммунальных услуг по холодному, горячему водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях на территории Костромской области (в редакции постановления департамента топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Костромской области от 04.07.2014 г. № 12-НП).

Таблица 8.5.2.  Нормативы водопотребления для населения

| № п/п | Степень благоустройства МКД или жилого дома |  | ХВС (м3 на 1человека в месяц) | ГВС (м3на 1человека в месяц) | Водоотведение (м3 на 1человека в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Состав внутридомовых и инженерных систем | Состав внутриквартирного (домового) оборудования |  |  |  |
| 1 | Водоснабжение от уличных водоразборных колонок | - | 0,91 | - | - |
| 2 | Централизованное холодное водоснабжение без водоотведения | Душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,96 | - | - |
|  |  | Раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,1 | - | - |
|  |  | Раковина, мойка кухонная | 1,42 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная | 0,91 | - | - |
| 2.1 | Централизованное холодное водоснабжение без водоотведения с водонагревателями | Душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,39 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная | 1,01 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная, унитаз | 1,72 | - | - |
|  |  | Раковина | 2,39 | - | - |
|  |  | Раковина, унитаз | 3, 10 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная, раковина, | 3,15 | - | - |
|  |  | Унитаз, душ | 3,46 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная, раковина, унитаз | 3,86 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная, унитаз, душ | 4,22 | - | - |
|  |  | Раковина, унитаз, душ | 5,60 | - | - |
|  |  | Мойка кухонная, раковина, унитаз, душ | 6,36 | - | - |
| 3 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна длиной 1650-1700мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | - | 4,88 |
|  |  | Ванна длиной 1500-1550мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | - | 4,66 |
|  |  | Ванна длиной 1200мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | - | 4,46 |
|  |  | Душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | - | 3,21 |
|  |  | Раковина, мойка кухонная, унитаз | 2,34 | - | 2,34 |
|  |  | Раковина, мойка кухонная | 1,42 | - | 1,42 |
| 3.1 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение с водонагревателями | Мойка кухонная | 1,01 | - | 1,01 |
|  |  | Мойка кухонная, унитаз | 1,72 | - | 1,72 |
|  |  | Раковина | 2,39 | - | 2,39 |
|  |  | Раковина, унитаз | 3,1 | - | 3,1 |
|  |  | Мойка кухонная, раковина | 3,15 | - | 3,15 |
|  |  | Унитаз, душ | 3,46 | - | 3,46 |
|  |  | Мойка кухонная, раковина, унитаз | 3,86 | - | 3,86 |
|  |  | Мойка кухонная, унитаз, душ | 4,22 | - | 4,22 |
|  |  | Раковина, унитаз, душ | 5,6 | - | 5,6 |
|  |  | Мойка кухонная, раковина, унитаз, душ | 6,36 | - | 6,36 |
| 4 | Централизованное горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, водоотведение | Ванна длиной 1650-1700мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,88 | 3,92 | 8,80 |
|  |  | Ванна длиной 1500-1550мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,66 | 3,41 | 8,07 |
|  |  | Ванна длиной 1200мм с душем, раковина, мойка кухонная, унитаз | 4,46 | 3,41 | 7,87 |
|  |  | Душ, раковина, мойка кухонная, унитаз | 3,21 | 2,13 | 5,34 |
|  |  | Раковина, мойка кухонная | 1,42 | 0,94 | 2,36 |
| 5 | Централизованное холодное водоснабжение, водоотведение при наличии ванн и внутриквартирных водонагревателей | Водонагреватели на твердом топливе | 4,56 | - | 4,56 |
|  |  | Электрические водонагреватели | 5,47 | - | 5,47 |
|  |  | Газовые водонагреватели | 6,39 | - | 6,39 |
| 6 | Общежития с общими душевыми | - | 1,22 | 1,52 | 2,74 |
| 7 | Общежития с душами при всех жилых помещениях | - | 1,83 | 2,43 | 4,26 |

Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании земельного участка и надворных построек на территории Костромской области (Постановление ТЭК от 28 мая 2013 года   № 4-нп, приложение №3) представлены в таблице 8.5.3.

Таблица 8.5.3. Нормативы потребления коммунальной услуги при использовании земельного участка и дворовых построек

| № п/п | Направление использования | Единица Измерения | Норматив |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Для полива земельного участка (июнь, июль, август) |  |  |  |
| 1 | Ручной метод | м3 /кв.м земельного участка в месяц | 0,0229 |
| 2 | Дождевальный метод |  | 0,0328 |
| 2. Приготовление пищи для сельскохозяйственных животных |  |  |  |
| 1 | Крупный рогатый скот | м3в месяц / голову животного | 1,008 |
| 2 | Свиньи |  | 0,735 |
| 3 | Овцы |  | 0,139 |
| 4 | Лошади |  | 1,939 |
| 5 | Козы |  | 0,056 |
| 6 | Куры |  | 0,010 |
| 7 | Утки, гуси |  | 0,049 |
| 8 | Кролики, норки, соболи |  | 0,091 |
|  | 3. Для водоснабжения индивидуальных (частных) бань |  |  |
| 9 | из водопровода | куб. м на 1 человека в месяц | 0,748 |
| 10 | с уличной колонки |  | 0,374 |

Расчеты за потребленную воду производятся по утвержденным тарифам. Муниципальных стандартов на водоснабжение в виде пониженных тарифов в Костромском муниципальном округе не установлено.

## Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 13.12.2023 года № 23/442 утверждены следующие тарифы по водоснабжению, действующие на территории Макарьевского муниципального округа (руб./м3) в 2024 году:

Таблица 8.5.4. Тарифы и нормативы для МУП «Сервисбыт»

| Наименование РСО | Вид услуги | Период регулирования |  |  |  |  |  | Нормативы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 г. |  | 2022 г. |  | 2023 г. | 2024 г. | потери воды | уд. расход электро-энергии |
| Период |  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01. 12.2022 | с 01.07 | % | кВт*ч/м3 |
| МУП "Сервисбыт" | ВС | 61,31 | 63,84 | 63,84 | 66,82 | 71,98 |  | 15,0 | 2,85 |
| МУП «Сервисбыт» | ВО |  |  |  | 73,12 | 77,28 | 77,95 |  |  |

8.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения поселения.

Фактическое потребление воды Макарьевского муниципального округа в 2024 году составило 182,4 тыс. м3 и приведено в таблице 8.6.1.

Таблица 8.6.1. Водопотребление за 2024 год

| Наименование источника водоснабжения | Годовое водопотребление м3/год, | В сутки наибольшего водопотребления, м3/сут |
| --- | --- | --- |
| Скважины Макарьев МО | 147800 | 526 |
| Итого: | 147800 | 526 |

Дебит скважин Макарьевского МО составляет 74 м3/ч или 1776 м3/сут.

Среднее суточное водопотребление по Макарьевскому МО составляет (по объемам воды, за которые получена оплата с потребителей):

147800/365 =405 м3/сут. или 17 м3/ч.

Вывод: Макарьевский муниципального округ относится к достаточно обеспеченным источниками водоснабжения: водоснабжение Макарьевского муниципального округа организовано от централизованных систем, включающих водозаборные узлы и водопроводные сети, а также децентрализованные источники, водоразборные колонки и шахтные колодцы.

Однако, сделать вывод о том, что в Макарьевском МО имеются резервы производственных мощностей воды, не представляется возможным, так как предполагаемое сравнение достаточно относительное по следующим причинам:

- отсутствуют актуализированные геологические изыскания по определению объемов запасов воды в районах расположения водозаборов;

- со временем скважины засоряются песком или заиливаются, качество воды падает, дебит скважин уменьшается;

- скважинные насосы из-за износа рабочих колес теряют производительность и напор;

- выходит из строя и частично простаивает насосное и очистное оборудование;

- подъем воды на скважинах не имеет приборного учета и определяется по косвенным показателям;

-отсутствуют счетчики учета поднятой на скважинах воды;

- отсутствуют счетчики учета воды у многих потребителей.

Вышеуказанные причины требуют проведения периодической ревизии скважин, ремонта или замены скважинных насосов, контроля за соблюдением установки приборов учета у всех групп потребителей.

8.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой воды

Прогнозный баланс составлен по данным о динамике численности населения, предоставленным специалистами Макарьевского муниципального округа.

Численность населения сельского поселения по состоянию на 01.01.2024 года составляет 11393 человека, из них пользуются услугами ЦСВС 6058 чел.

Численность населения через 10 лет прогнозируется 11200 человек.

Динамика увеличения численности не наблюдается.

Прогнозный водный баланс потребления питьевой воды на период действия настоящей схемы водоснабжения представлен в таблице 8.7.1.

Таблица 8.7.1. Прогнозный водный баланс потребления питьевой воды

| Расчетный период | Численность населения, чел. | Количество поднятой воды, м3 | Затраты на СН, м3 | Потери воды, м3 | Количество реализованной воды, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026 г. | 11393 | 206683 | 561 | 58321 | 147800 |
| 2027 г. | 11373 | 205627 | 640 | 57446 | 147541 |
| 2028 г. | 11353 | 204595 | 730 | 56585 | 147281 |
| 2029 г. | 11333 | 203589 | 832 | 55736 | 147022 |
| 2030 г. | 11313 | 202610 | 948 | 54900 | 146762 |
| 2031 г. | 11293 | 201660 | 1081 | 54076 | 146503 |
| 2032 г. | 11273 | 200741 | 1232 | 53265 | 146243 |
| 2033 г. | 11253 | 199855 | 1405 | 52466 | 145984 |
| 2034 г. | 11233 | 199005 | 1602 | 51679 | 145724 |
| 2035 г. | 11213 | 198195 | 1826 | 50904 | 145465 |

В последующий период (начиная с 2026 г.) ожидается начало процесса газификации муниципального округа в ходе которого будет происходить массовый переход ИЖД на газовые водоподогреватели, что значительно увеличит потребление горячей и холодной воды на бытовые нужды. С установкой на водозаборах станций водоочистки возрастет потребление воды на собственные нужды (регенерацию фильтров).

8.8. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды.

Исходные данные о фактическом потреблении питьевой и технической воды за 2024 год предоставлены эксплуатирующей организацией.

Экспертные оценки ориентировочных сведений о потреблении воды приведены в таблице 8.8.1.

Таблица 8.8.1. Потребление воды Макарьевского муниципального округа в 2024 г.

| № | Наименование параметра | годовое | средне-суточное | максимальное часовое |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фактическое потребление питьевой холодной воды со скважин, тыс. м3 | 147,8 | 0,405 | 0,017 |
| 2 | Ожидаемое потребление воды со скважин, тыс. м3 | 182,4 | 0,499 | 0,021 |
| 3 | Фактическое потребление воды горячей, тыс. м3 | 0,08 | 0,00022 | 0,000012 |
| 4 | Ожидаемое потребление воды горячей, тыс. м3 | 0,1 | 0,00027 | 0,000015 |

Вывод: за рассматриваемый период времени ожидаемое потребление ресурсов воды ограниченно техническими возможностями изношенных систем централизованного водоснабжения не только в количественном, а главным образом, в качественном критерии поставляемой воды.

Скважины затратили определенное количество электроэнергии на подъём и передачу воды потребителям. В таблице 8.8.2 представлены объёмы поднятой, реализованной воды и количество затраченной на это электроэнергии.

Таблица 8.8.2 Сведения о фактическом потреблении воды

| Наименование РСО | Затрачено электроэнергии на подъем воды, тыс. кВт*ч/год | Поднято воды, тыс. м3 | Реализовано воды, тыс. м3 | потери воды, тыс. м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| МУП «Сервисбыт» | 411400 | 208,343 | 147,800 | 60,111 |

На 1 м3поднятой воды МУП «Сервисбыт» затратило 1,92 кВт*ч/м3, что не превышает установленный Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области удельный расход в размере 2,85 кВт*ч/м3.

Потери воды по МУП «Сервисбыт» составили 28,9% от объема поднятой воды, этот показатель значительно превышает установленный Департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области размер потерь в 15%.

Баланс водопотребления Макарьевского муниципального округа за 2024 год представлен на рисунке 8.8.3

Рисунок 8.8.3 - Общий баланс водопотребления Макарьевского МО в 2024 году

8.9. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории округа и их обоснование.

Маршруты прохождения трубопроводов в населенных пунктах Макарьевского муниципального округа показаны на схемах водопроводных сетей. Уличные водоводы имеют, в основном, подземную прокладку на глубине около 2 м.

Схемы водопроводных сетей по населенным пунктам приведены в графической части настоящей схемы водоснабжения и водоотведения.

Прокладку водоводов следует производить в соответствии с требованиями СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. По застроенным улицам водоводы прокладывать между проезжей частью и границами земельных участков домовладений. При этом следует производить необходимые отступы от теплотрасс, кабелей и других подземных коммуникаций.

9. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

При осуществлении строительства и реконструкции объектов принимаются меры по охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рекультивации земель, благоустройству территорий в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ввод в эксплуатацию сооружений и сетей водоснабжения осуществляется при условии выполнения в полном объеме требований в области охраны окружающей среды, предусмотренных проектами, и в соответствии с актами комиссий по приемке в эксплуатацию зданий, строений, сооружений и иных объектов, в состав которых включаются представители федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственное управление в области охраны окружающей среды.

В соответствии со статьями 75-80 Федерального Закона «Об охране окружающей среды» за нарушение природоохранного законодательства, за причинение вреда окружающей среде и здоровью человека, должностные лица и предприятия несут дисциплинарную, административную либо уголовную гражданско-правовую ответственность. При проведении строительных работ нарушением природоохранного законодательства следует считать:

- нарушение экологических требований при проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатацию комплекса сооружений;

- порча, повреждение, уничтожение природных объектов и естественных экологических систем;

- невыполнение обязательных мер по восстановлению нарушенной окружающей среды;

- неподчинение предписаниям органов, осуществляющих государственный экологический контроль;

- нарушение экологических требований по утилизации, складированию или захоронению производственных и бытовых отходов;

- превышение установленных нормативов предельно-допустимых уровней биологического воздействия на окружающею среду;

- несвоевременная или искаженная информация, отказ от предоставления своевременной, полной и достоверной информации о состоянии окружающей среды;

- персональная ответственность за выполнение мероприятий, связанных с загрязнением окружающей природной среды в период выполнения строительных работ, возлагается на руководителя строительства.

До начала производства работ рабочие и инженерно-технические работники должны пройти инструктаж по соблюдению требований охраны окружающей среды при выполнении строительных работ.

Санитарно-защитная полоса водоводов, прокладываемых по незастроенной территории, составляет 50 м, по застроенной территории 20 метров.

Реконструкция объектов системы водоснабжения окажет благоприятное воздействие на прилегающую территорию – снизит нагрузку на существующие водоводы (что в свою очередь снизит аварийность участков) и обеспечит бесперебойное снабжение населенного пункта питьевой водой.

При реконструкции объектов системы водоснабжения применяются существующие технологии, способствующие охране окружающей среды, восстановлению природной среды, рациональному использованию и воспроизводству природных ресурсов.

Отходов, которые могли бы оказать негативное влияние на окружающую территорию, при эксплуатации не будет, а при проведении строительных работ они будут представлены остатками строительных материалов, обрезками полиэтилена и металла, обтирочным материалом, мусором от бытового помещения строительной организации.

Для предотвращения загрязнения поверхности земли отходами в период строительства следует проводить их ежедневный сбор и вывоз на площадку для временного хранения и дальнейшей утилизации. Для сбора строительных и бытовых отходов строительная компания должна быть оснащена передвижным оборудованием и мусоросборниками. После окончания строительства подрядчик стройки должен очистить территорию от строительных и бытовых отходов.

Воздействие на атмосферный воздух в период строительства является временным. Загрязнение воздушного бассейна происходит в результате поступления в него выхлопных газов от автотранспорта при перевозке строительных материалов и рабочих, выбросы от сварочных работ. К загрязняющим веществам относятся: продукты неполного сгорания в двигателях автомашин, строительных машин и механизмов; аэрозоль при сварочных работах.

Технологический процесс забора воды из скважин и транспортирования её в водопроводную сеть не сопровождается вредными выбросами.

Действующая водопроводная сеть не оказывает вредного воздействия на окружающую среду, объект является экологически чистым сооружением. При эксплуатации водопроводной сети вода на хозяйственно-бытовые и производственные нужды не используется, производственные стоки не образуются.

Пересекаемые реки и иные водные объекты в зонах строительства отсутствуют.

При испытании водопроводной сети на герметичность используется сетевая вода. Слив воды из трубопроводов после испытания и промывки производится на рельеф местности. Негативного воздействия сетевая вода на состояние почвы не окажет.

При производстве строительных работ вода для целей производства требуется в незначительных количествах. Для хозяйственно-бытовых нужд используется вода питьевого качества.

При соблюдении требований, изложенных в рабочей документации, негативное воздействие на состояние поверхностных и подземных вод будет наблюдаться только в период строительства, носить временный характер и не окажет существенного влияния на состояние окружающей среды.

По окончании строительства и ввода в эксплуатацию станций водоочистки следует организовать сбор и удаление осадков, образующихся после промывки и регенерации фильтров.

10. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения.

10.1. Сведения об объектах, предлагаемых к новому строительству, реконструкции и модернизации.

В соответствии с положениями генерального плана и «Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения Макарьевского муниципального округа», приведенными в п. 2.2, предлагаются к проведению следующие проектно-изыскательских и строительно-монтажных работ работы и объекты.

Первоочередные мероприятия

1). Проведение гидрогеологических исследований районов расположения водозаборов в д. Опалихино, ул. Ветлужской и ул. Юрьевецкой, определение в них располагаемых объемов запасов воды.

2). Проведение ревизии и ремонта действующих скважин, не вошедших в программу «Чистая вода».

3). При выявленных достаточных запасах и дебита воды повышение производительности этих водозаборов путем бурения и обустройства новых скважин.

4). Проведение на водозаборе в д. Опалихино работ, предусмотренных проектом по программе «Чистая вода».

5). Установка на артезианских скважинах водозабора по ул. Юрьевецкой, ул. Валовой недостающих павильонов, обустройство вокруг скважин, расположенных в границах города, санитарно-защитных зон и их последующее содержание.

6). Замена 5,5 км старых ветхих стальных и чугунных водоводов, имеющих практически полный физический износ, по региональной программе модернизации коммунальной инфраструктуры.

Мероприятия 2-й очереди

1). Ремонт и восстановление бака водонапорной башни на водозаборе по ул. Ветлужской.

2). Строительство станции очистки воды на водозаборе по ул. Ветлужской производительностью 500 м3/сут.

2). При выявленных достаточных запасах воды в районе водозабора по ул. Юрьевецкой строительство станции очистки воды и бака запаса чистой воды объемом 200 м3, монтаж насосной станции 2-го подъема.

3). Развитие сети централизованного водоснабжения путем прокладки водоводов в те районы города, в которых нет системы централизованного водоснабжения.

4). Автоматизация водоисточников путем установки на скважинные насосы частотных регуляторов давления.

5). Установка на скважинах приборов учета поднятой воды.

6). Строительство скважин и разводящих водопроводных сетей в наиболее крупных сельских населенных пунктах.

6). Консервация (тампонаж) недействующих скважин.

Использование водных ресурсов должно основываться на результатах расчетов водохозяйственного баланса по рекам и их отдельным участкам для более оперативного и правильного планирования использования водных ресурсов.

Осуществление мероприятий схемы водоснабжения Макарьевского муниципального округа позволит:

-улучшить качество жизни населения за счет повышения эффективности функционирования водохозяйственного комплекса в городе Макарьев и в сельских населенных пунктах;

-обеспечить граждан питьевой водой надлежащего качества в количестве, соответствующем нормам водопотребления, по доступным ценам в интересах удовлетворения их жизненных потребностей и охраны здоровья;

- обеспечить рациональное использование водных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние водных объектов и окружающей среды;

- уменьшить протяжённость уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене;

- снизить удельный вес потерь воды в процессе ее транспортировки до потребителей.

Предлагаемый ООО «Регион» проект реконструкции системы водоснабжения г. Макарьев по федеральной программе «Чистая вода» предусматривает:

- На водозаборе в д. Опалихино строительство водоочистной станции «Кристалл-Б» производительностью 1358 м3/сут. или 56,6 м3/ч, бурение 14 новых скважин, строительство контрольно-пропускного пункта (КПП) и 7-ми павильонов над скважинами, капитальный ремонт здания насосной станции 2 подъема, ремонт РЧВ, установку на скважинах расходомеров «Взлет -ЭМ».

- На водопроводных сетях в границах города прокладка новых и перекладка существующих водоводов диаметром 110 мм суммарной протяженностью 9595,2 м.

Суммарная стоимость работ по проекту, подтвержденная экспертизой, составляет 481443,6 тыс. руб. в ценах 2022 г.

В ценах 2025 года эта сумма возрастет до 558,9 млн. руб.

Предлагаемый проект является недостаточно обоснованным по следующим причинам:

- водозабор «Макарьевский-2» у д. Опалихино в существующем его состоянии не даст требуемый дебит воды в 56,6 м3/ч по причине существенного сокращения дебита скважин за период их длительной эксплуатации. В настоящее время дебит составляет не более 32,4 м3/ч (см. таблицу 1.4.3) и не обеспечивает город водой в летний период, что говорит о существенном снижении запасов воды в районе этого водозабора. Не давали ощутимого эффекта и проводимые чистки скважин. Для подтверждения заявленных в проекте запасов воды и дебита в 1400 м3/сут. необходимо проведение новых гидрогеологических исследований. Имеющиеся сведения 2006 г. о возможном дебите этого водозабора в размере 1400 м3/сут. устарели;

- необходимость капитального ремонта насосной станции не подтверждена результатами ее технического и энергетического обследования.

- проектом не предусмотрены работы по приведению в нормативное состояние других водозаборов города, водоснабжение города от 2-х или 3-х источников чистой воды значительно надежнее, чем от одного.

Таким образом, проект реконструкции системы водоснабжения города Макарьев по федеральной программе «Чистая вода» лишь частично решит существующие проблемы его водоснабжения.

10.2. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения.

Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоснабжения произведена по укрупненным нормативам цены строительства (НЦС).

Удельные затраты на строительство сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в тыс. руб. принимаются по укрупненным ценам строительства НЦС 81-02-19-2024. Удельные затраты на строительство сетей холодного водоснабжения и канализации в тыс. руб./км принимаются по укрупненным ценам строительства НЦС 81-02-14-2024.

При расчете затрат на строительство водопроводных сетей с использованием НЦС на год актуализации схемы водоснабжения (на 2025 год) учитываются региональные коэффициенты, стесненные условия работы в пределах городской застройки, климатические коэффициенты и дефляторы, устанавливаемые прогнозами Министерства экономического развития Российской Федерации.

Затраты на ремонт, техническое перевооружение объектов водопроводно-канализационного хозяйства, в том числе сетей, определяются только по локальным сметам. Предварительная оценка этих затрат может быть произведена методом аналогов.

Источниками финансирования работ по программе «Чистая вода» являются:

- федеральный бюджет 93,86%;

- региональный бюджет 0,95%;

- бюджет муниципального района 5,19%.

Работы, выполняемые вне программы «Чистая вода», финансируются за счет собственных денежных средств эксплуатирующей организации, бюджета муниципального района, а по наиболее крупным и затратным объектам –регионального бюджета.

В 2025-2026 годы должны быть проведены работы по замене 9 участков трубопроводов водопровода общей протяженностью 5500 м, диаметр водоводов 110 мм.

Сведения об участках приведены в таблице 10.2.1

Таблица 10.2.1. Замененные участки трубопроводов

| Данные о местоположении объекта | Участок № 2.1 ул. имени Юрия Смирнова – 590 м Участок №2.2 ул. Первомайская –950 м Участок №2.3 ул. Площадная – 1320 м Участок №2.423 й Микрорайон – 748 м Участок №2.5 пер. Полевой –пер Западный 470 м Участок №2.6 пер. Мантуровский – 205 м Участок №2.7 пер. Макарьевский и Дорожная пер. Комсомольский – 420 м Участок №2.8 ул. Пролетарская от д.9 до дома 29 -177 м Участок №2.9 ул. Ново-Кузнецкая -620 м Всего: 5500 м |
| --- | --- |

В таблице 10.2.2 приведены материальные затраты на работы по замене трубопроводов

Таблица 10.2.2. Затраты на работы по замене 5500 м трубопроводов

| Объекты | наименование объекта строительства, работ | Способ определения стоимости работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Период строительства (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| участок 2.1-участок 2.9 | прокладка трубопроводов Д 110 мм, протяженностью 5,5 км | по НЦС81-02-14-2024 | 25811,0 | 2025-2026 |
|  |  | по смете | 21671,441 |  |

В таблице 10.2.3 представлен состав работ, включенных в программу «Чистая вода».

Таблица 10.2.3. Перечень работ программы «Чистая вода»

| Объекты | Наименование объекта строительства, работ | Производитель-ность, емкость, протяженность | НЦС | Стоимость работ, тыс. руб. | Период строитель-ства (годы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | 1 очередь |  |  |  |  |
| Водозабор д. Опалихино | геологические исследования по определению запаса воды |  |  | 700 | 2023 г. |
|  | работы по программе «Чистая вода»: строительство ВОС, 14 скважин с 7 павильонами и расходомерами, КПП, ремонт ВНС и РЧВ, прокладка (перекладка) 5,5 км водоводов | 1358 | - | 558900 | 2025-2026 г. |
|  | итого по водозабору |  |  | 559600 |  |
| Водозабор ул. Ветлужская | ремонт бака ВНБ |  |  | 100 | 2025 г. |
|  | станция водоочистки, м3/сут. | 500 | 19,80 | 10194,4 | 2025 г. |
|  | установка ЧРП | 4 | 130 | 520 | 2025 г. |
|  | установка водосчетчиков | 4 | 15 | 60 | 2025 г. |
|  | установка ЭНГЛ-1 | 4 | 4 | 16 | 2025-2026 г. |
|  | итого по водозабору |  |  | 10890,4 |  |
| Водозабор ул. Юрьевецкая | установка 3 павильонов |  |  | 300 | 2025 г. |
|  | обустройство 4 зон санитарной защиты |  |  | 200 | 2025 г. |
|  | итого по водозабору |  |  | 500 |  |
|  | итого по 1 очереди |  |  | 570990,4 |  |
|  | 2 очередь |  |  |  |  |
| Водозабор г. Макарьев, ул. Юрьевецкая | станция водоочистки, м3/сут. | 500 | 19,80 | 10195,4 | 2025 г. |
|  | РЧВ емкостью, м3 | 300 | 29,2 | 8931,2 | 2025 г. |
|  | насосная станция, м3/ч | 20 | 114,60 | 3505,2 | 2025 г. |
|  | водоводы Дн 160 мм, км | 0,2 | 5603,08 | 1105,8 | 2025 г. |
|  | установка ЧРП | 4 | 130 | 520,0 | 2025 г. |
|  | установка водосчетчиков | 4 | 15 | 60,0 | 2025 г. |
|  | установка ЭНГЛ-1 | 4 | 4 | 16 | 2025-2026 г. |
|  | итого по водозабору |  |  | 24333,6 |  |
| уличные водоводы | прокладка новых водоводов | 2 | 3458,6 | 6787,2 | 2025-2026 г. |
|  | итого по 2 очереди |  |  | 31120,8 |  |
|  | всего по ЦСВС г. Макарьев |  |  | 602111,2 |  |

Оптимизация системы обогрева трубопроводов в павильонах скважин: при отсутствии блоков ЧРП более экономичными по сравнению с электрообогревателями воздуха в павильонах скважин являются ленточные нагревательные элементы типа «ЭНГЛ-1», которыми обматывают оголовок и отходящие трубы. После чего данную систему необходимо укрыть трубной теплоизоляцией. В качестве трубной изоляции рекомендуются минераловатные плиты.

ЭНГЛ-1 эксплуатируются только с терморегуляторами. При установке ЭНГЛ-1 необходимо с помощью терморегулятора выставлять температуру нагрева, не превышающую допустимую температуру трубной термоизоляции. Затраты на установку одной системы ЭНГЛ-1 с терморегуляторами оцениваются в 4 тыс. руб. Для эксплуатирующей организации суммарные затраты на внедрение данного мероприятия составят: МУП «Сервисбыт» 15*4 = 60,0 тыс. руб.

Рекомендуемый срок внедрения мероприятия: 2024 – 2025 годы.

Учет поднятой воды, путем установки счетчиков на скважинах приборов учета расхода воды. Стоимость установки одного прибора учета (счетчика холодной воды диаметром 32 – 50 мм) составляет 10000 руб. Для эксплуатирующей организации суммарные затраты на установку тахометрических водосчетчиков типа ВСКМ или их аналогов на скважинах составят: 8*10 = 80,0 тыс. руб.

Рекомендуемый срок внедрения мероприятия: 2025 – 2026 годы

Как следует из информации, приведенной в таблицах 1.4.1; 1.4.2; 1.4.3 номинальная производительность большей части скважинных насосов больше дебета скважин. При постоянной работе насосов это приведет к «сухому ходу» насосов и выходу их из строя.

Регулирование работы скважинных насосов в настоящее время производится или с помощью механических реле давления или с помощью реле времени. Эти способы автоматизации не являются эффективными, не обеспечивают постоянного давления воды, создают частые включения-отключения насосов, допускают переливы баков водонапорных башен. Наиболее эффективным способом автоматизации работы скважинных насосов является установка регуляторов давления на базе ЧРП.

Практика показывает, что применение частотных преобразователей на насосных станциях позволяет:

- экономить электроэнергию (при существенных изменениях расхода), регулируя мощность электропривода в зависимости от реального водопотребления (эффект экономии 20-50 %);

- снизить расход воды, за счёт сокращения утечек при превышении давления в магистрали, когда расход водопотребления в действительности мал (в среднем на 5 %);

- уменьшить расходы (основной экономический эффект) на аварийные ремонты оборудования (всей инфраструктуры подачи воды) за счет резкого уменьшения числа аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, который нередко происходит в случае использования нерегулируемого электропривода (доказано, что ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза);

- отказаться от использования водонапорных башен.

Затраты на автоматизацию систем водоснабжения путем установки на скважинные насосы частотных регуляторов давления по сметам специализированной организации ООО «Энергоэффект плюс» оцениваются в размере 130 тыс. руб. за 1 систему.

На 8 скважин потребуется затрат 130*8 = 1040,0 тыс. руб.

Таблица 10.2.4. Реестр мероприятий схемы водоснабжения (в ценах 2025 г.)

| Объекты | Наименование мероприятий, работ | Стоимость работ, тыс. руб. |  | Рекомендуемый год внедрения |  | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водозабор д. Опалихино | гидрогеологические исследования по определению запаса воды | 700 |  | 2023 г. |  | федеральная программа «Чистая вода»: - федеральный бюджет 93,86%; - региональный бюджет 0,95%; - бюджет муниципального района 5,19% |  |
|  | работы по программе «Чистая вода»: строительство ВОС, 14 скважин с 7 павильонами и расходомерами, КПП, ремонт насосной станции и РЧВ, прокладка (перекладка) 5,5 км водоводов | 558900 |  | 2024-2025 г. |  |  |  |
|  | итого по водозабору | 559600 |  |  |  |  |  |
| Водозабор г. Макарьев, ул. Ветлужская | ремонт бака ВНБ | 100 |  | 2024 г. |  | средства РСО |  |
|  | станция водоочистки, 500 м3/сут. | 10194,4 |  | 2025 г. |  | региональный бюджет |  |
|  | установка ЧРП | 520 |  | 2025 г. |  | фонд энергосбережения |  |
|  | установка ЭНГЛ-1 | 16 |  | 2024-2025 г. |  |  |  |
|  | установка водосчетчиков | 60 |  | 2025 г. |  | средства РСО |  |
|  | итого по водозабору | 10890,4 |  |  |  |  |  |
| Водозабор ул. Юрьевецкая | установка 3 павильонов | 300 |  | 2025 г. |  | бюджет муниципального района |  |
|  | обустройство 4 зон санитарной защиты | 200 |  | 2025 г. |  |  |  |
|  | итого по водозабору | 500 |  |  |  |  |  |
|  | итого по 1 очереди | 570990,4 |  |  |  |  |  |
|  | 2 очередь |  |  |  |  |  |  |
| Водозабор г. Макарьев, ул. Юрьевецкая | станция водоочистки, 500 м3/сут. | 10195,4 |  | 2025 г. |  | региональный бюджет |  |
|  | РЧВ емкостью, 300 м3 | 8931,2 |  | 2025 г. |  |  |  |
|  | насосная станция, 30м3/ч | 3505,2 |  | 2025 г. |  |  |  |
|  | водоводы Дн 160 мм, 0,2км | 1105,8 |  | 2025г. |  |  |  |
|  | установка ЧРП | 520,0 |  | 2025 г. |  | фонд энергосбережения |  |
|  | установка ЭНГЛ-1 | 60,0 |  | 2024-2025 г. |  |  |  |
|  | установка водосчетчиков | 16 |  | 2025 г. |  | средства РСО |  |
|  | итого по водозабору | 24333,6 |  |  |  |  |  |
| уличные сети | прокладка новых водоводов | 6787,2 |  | 2025-2026 г. |  |  |  |
|  | итого по 2 очереди | 31120,8 |  |  |  |  |  |
| всего по ЦСВС г. Макарьев |  | 602111,2 |  |  |  |  |

За период, предшествующий разработке схемы водоснабжения, выполнены работы по замене участков водопровода на следующих участках:

| Участок №1 | Магистральный водовод от скважины ул. Уколово до колодца прохода под ФАД протяженность 1220,00 метров, труба ПЭ100 SDR 17 D110х6,6 питьевая |
| --- | --- |
| Участок №2 | Магистральный водовод от колодца ул. Дорожная д.8 до колодца соединения с участком №1 ул. Уколово протяженность 1187,00 метров, труба ПЭ100 SDR 17 D110х6,6 питьевая |
| Участок №3 | Магистральный водовод - Проход под ФАД в районе дома по ул. Дорожная д.3 методом ГНБ протяженность 60,00 метров, труба ПЭ100 SDR 17 D110х6,6 питьевая |
| Участок №4 | Магистральный водовод –участок от колодца ул. Дорожная д.3 - АГЗС протяженность 172,00 метров, труба ПЭ100 SDR 17 D110х6,6 питьевая |
| Участок №5 | Магистральный водовод - Участок магистральной сети по ул. Дорожная д. 8 протяженность 445,00 метров, труба ПЭ100 SDR 17 D110х6,6 питьевая |
| Участок №6 | Магистральный водовод - Участок водопроводных магистралей от колодца по ул. Б. Советская д. 6 до дома Пл. Революции д. 24 протяженность 116,00 метров, труба ПЭ100 SDR 17 D110х6,6 питьевая |
| Итого: | общая протяженность замененных участков водопроводных сетей 3200,0 метров |

11. Показатели надёжности и бесперебойности централизованной системы водоснабжения.

Показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения ЦСВС обеспечиваются выполнением соответствия их по СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (СНиП 2.04.02-84) и по СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85), должны соответствовать Правилам оказания коммунальных услуг для населения.

Показателем надежности и бесперебойности водоснабжения является количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км).

В базовом 2024 году перерывы в подаче холодной воды составили 38 отключений.

12. Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке.

Эффективность использования ресурсов по показателям величин неучтённых расходов и нерациональных потерь может быть определена лишь при наличии достаточного количества исправных приборов учёта расхода воды. Кроме того, должны соблюдаться технологические схемы монтажа скважинных водомерных узлов, общедомовых и поквартирных счётчиков расходов воды. В настоящий период суммарные показатели эффективности использования ресурсов можно оценивать лишь экспертно. См. приведённые водные балансы в таблице .8.7.1

13. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию.

В период разработки схемы водоснабжения и в процессе эксплуатации водопроводного хозяйства Макарьевского муниципального округа бесхозяйные сети и другие объекты ЦСВС не выявлены. Если в процессе эксплуатации будут выявлены бесхозяйные участки сетей и другие объекты ЦСВС, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс, зачислены в казну муниципального округа и переданы в хозяйственное ведение или аренду эксплуатирующей организации МУП «Сервисбыт».

В соответствии со ст. 8 федерального закона №416-ФЗ: «В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водопроводные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам

Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов».

Таблица 13.1. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения. Макарьевского МО

| № п/п | Наименование показателя | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация питьевой воды, тыс. м3 | 147800 | 147541 | 147281 | 147022 | 146762 | 146503 | 146243 | 145984 | 145724 | 145465 |
| 2 | Потери воды, тыс. м3 | 58321 | 57446 | 56585 | 55736 | 54900 | 54076 | 53265 | 52466 | 51679 | 50904 |
| 3 | Затраты на СН, м3 | 561 | 640 | 730 | 832 | 948 | 1081 | 1232 | 1405 | 1602 | 1826 |
| 4 | Объем поднятой воды, тыс. м3 | 206683 | 205627 | 204595 | 203589 | 202610 | 201660 | 200741 | 199855 | 199005 | 198195 |
| 5 | % потерь от поднятой воды | 28,2% | 27,9% | 27,7% | 27,4% | 27,1% | 26,8% | 26,5% | 26,3% | 26,0% | 25,7% |
| 6 | Удельный расход электроэнергии на подъем и транспортировку воды со скважин, кВт*ч/м3 | 1,92 | 1,9 | 1,88 | 1,86 | 1,84 | 1,82 | 1,8 | 1,78 | 1,76 | 1,74 |
| 7 | Кол-во прекращений подачи воды на 1 км сетей | 0,49 | 0,49 | 0,47 | 0,42 | 0,37 | 0,32 | 0,27 | 0,25 | 0,24 | 0,23 |
| 8 | Износ сетей, % | 82 | 82 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | 55 | 50 | 45 |
| 9 | Кол-во проб питьевой воды, не соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 | протоколы лабораторных испытаний не предоставлены |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава 3. Схема водоотведения.

14. Существующее положение в сфере водоотведения муниципального округа.

14.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории Макарьевского муниципального округа.

Централизованная система водоотведения в Макарьевском муниципальном округе имеется только в городе Макарьев, где сложилась комбинированная система водоотведения. В частном секторе жители, в основном, используют выгребные ямы или септики. Централизованную канализацию имеет центральная часть города: микрорайоны 21,23,27 квартала, ул. Гагарина, Катанова, Окружная, Б. Советская, пл. Революции, микрорайон Юбилейный, ул. Ю. Смирнова, Первомайская, Площадная, Юрьевецкая, пер. Больничный, ул. Больничная, Рябиновая (см. схему канализационных сетей города).

В состав системы централизованной канализации г. Макарьев входят:

- выпуски из зданий абонентов;

- дворовые, квартальные канализационные сети;

- канализационная насосная станция (КНС);

- канализационный коллектор от КНС на ОСК;

- очистные сооружения канализации (ОСК).

Очистные сооружения канализации (ОСК) находятся по ул. Дорожной за автомагистралью.

Рисунок 14.1.1 – План ОСК города Макарьев

В состав очистных сооружений входят:

- насосы -  3шт; марка СМ 150-125-315; производительность насосов 1400 м3/сут.

- самотечный коллектор;

- канализационная насосная станция;

- напорный коллектор;

- приемная камера сточной воды – 1 ед.;

- аэротенки с подачей воздуха – 3 ед.;

- отстойники вертикальные – 3 ед.;

- минерализаторы с подачей воздуха – 2 ед.;

- илоуплотнитель – 1 ед.;

- иловые площадки – 2 ед.;

- контактный резервуар – 2 ед.

Канализационная насосная станция состоит:

- приемная камера;

- помещение насосной станции;

- 3 насоса марки СМ150-125-315 б/4;

- насос центробежный консольный глубинный.

В настоящее время очистные сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии и представляют собой бетонные резервуары-отстойники. Стоки с ОСК сбрасываются в р. Кислиха и, далее через 2,0 км, в р. Унжу.

На территориях сельских населенных пунктах Макарьевского муниципального округа централизованная система водоотведения отсутствует, что создает определенные трудности населению, ухудшает их бытовые условия и, в целом, качество их жизни. Все населенные пункты оснащены выгребными ямами. Таким образом, на территориях сельских поселений Макарьевского муниципального округа сложилась децентрализованная система водоотведения:

- в частном секторе жители используют дворовые уборные;

-здания с централизованным водоснабжением также канализованы в выгребные ямы.

Мероприятия по созданию в бывших сельских поселениях Макарьевского муниципального района централизованных систем водоотведения настоящей схемой водоотведения не планируются по причине отсутствия источников финансирования.

При появлении источников финансирования в наиболее крупных населенных пунктах: п. Горчуха, п. Первомайка, с. Унжа, д. Заречье, с. Николо-Макарово, с. Нежитино, возможна установка блочных очистных сооружений.

14.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения.

Канализационные сети по территории г. Макарьев Макарьевского муниципального округа проложены подземным способом на глубине ниже уровня промерзания грунта (не менее 2 м).

Характеристика канализационных сетей приведена в таблице 14.2.1.

Таблица 14.2.1. Характеристика канализационных сетей г. Макарьев

| № п/п | Населенный пункт | Год строи-тельства сетей | Диаметр, мм | Материал трубопроводов | Протяженность сетей, км | % износа сетей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Макарьев | 1978 - 1990 | 150,200,300 | асбест, керамика, асбестоцементные | 11,1 | 75,3 |

Абоненты, пользующиеся услугами водоотведения: население, бюджетные организации и прочие потребители.

В соответствии с «Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы», утвержденной постановлением правительства Российской федерации от 01.01.2002 г. №1, канализационные сети и канализационные насосные станции отнесены к 7 группе имущества с нормативным сроком полезного использования свыше 15 лет до 20 лет включительно. В силу этой нормы канализационные сети должны ежегодно обновляться не менее, чем на 5%. Для обеспечения финансирования работ по замене канализационных трубопроводов должны начисляться амортизационные отчисления, которые должны учитываться при расчете тарифа на водоотведение.

Существующее положение.

Основным источником загрязнения водоемов являются неочищенные сточные воды населенных пунктов и поверхностные воды в неканализованных районах поселения.

Дождевые и талые стоки с водосборной площади нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Дождевая (ливневая) канализация в населенных пунктах Макарьевского муниципального округа отсутствует.

Дождевая канализация. Утилизация осадков сточных вод.

До настоящего времени в границах г. Макарьев и на территории промышленных предприятий отсутствуют системы дождевой (ливневой) канализации.

Смыв загрязняющих веществ с территории г. Макарьев и производственных площадок промышленных предприятий происходит по рельефу местности.

Сооружения очистки поверхностных (дождевых и талых) вод отсутствуют.

Сточные воды без очистки сбрасываются в естественные понижения рельефа, загрязняя окружающую среду.

14.3. Жидкие бытовые отходы.

К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. При отсутствии системы канализации количество накапливающихся жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям для сбора.

Жидкие отходы из неканализованных домовладений необходимо вывозить по мере накопления, но не реже одного раза в полгода. Уровень наполнения выгреба не должен превышать 0,35 м от поверхности земли. Выгреб для нечистот и помоев должен быть водонепроницаем, чтобы не загрязнять почву и грунтовые воды просачивающейся жидкостью.

На территории частных домовладений расстояние от дворовых уборных до домовладений определяется самими домовладельцами и может быть сокращено до 8-10 метров. В конфликтных ситуациях место размещения дворовых уборных определяется представителями общественности, административной комиссией поселения.

В условиях децентрализованного водоснабжения дворовые уборные должны быть удалены от колодцев и каптажей родников на расстояние не менее 50 м.

Наземная часть приемников жидких отходов (помойниц и уборных) должна быть удобна для мойки и дезинфекции. К заборному люку следует обеспечить свободный подъезд специализированного автотранспорта.

Жидкие отходы категорически запрещается вывозить на свалки и полигоны, предназначенные для захоронения ТБО. Согласно требованиям «Санитарных правил содержания населенных мест» жидкие бытовые отходы вывозятся на биологические очистные сооружения, с владельцем которых должен быть заключен договор на прием и очистку стоков.

Вывоз ЖБО из неканализованного жилого фонда осуществляется частными предпринимателями по мере необходимости и при наполнении местных выгребных ям, по заявкам жителей.

14.4. Анализ территорий муниципального образования, неохваченных централизованной системой водоотведения.

Все сельские населенные пункты, окраинные территории города Макарьев, поселки Комсомолка и Холодная заводь не охвачены централизованной системой водоотведения. Это улицы 8 Марта, Б. Советская, Базовая, Белошейно, В. Набережная, Валовая, Ветлужская, Володина, Гаево, Груздева, Дорожная, Заводская, Затонская, Захариха, Зеленая, Кадыйская, Ковровская, Кардон, Лесная, М. Советская, М. Филино, Молодежная, Н. Набережная, Н. Валовая, Н. Кузнецкая, Новоселов, Октябрьская, Подгорная, Подстанция, пл. Революции, Рябиновая, Садовая, Северная, Строительная, Тимофеева, Уколово, м-ы Северный, пер. Базовый, Береговой, Ветлужский, Володина, Дорожный, Заводской, Западный, Зеленый, Комсомольский, Макарьевский, Мантуровский, Мелиораторов, Нейский, Н. Кузнецкий, Полевой, Речной, Строительный, Шоссейный не охвачены централизованным водоотведением. На незначительном удалении от многих не канализованных улиц проходят уличные и квартальные линии канализации. По решению собственников домовладений многие не канализованные улицы могут присоединиться к централизованной системе канализации.

Постановлением №126 от 12.02.2025 г. администрации Макарьевского муниципального округа «О наделении статусом организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение», статусом гарантирующей организации в сфере «Водоотведение» наделено МУП «Сервисбыт».

14.5. Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения.

Существующие технические и технологические проблемы водоотведения:

- отсутствие централизованной канализации на значительной части города Макарьев;

- существующие очистные сооружения канализации (ОСК) не осуществляют весь технологический цикл биологической очистки и обеззараживания сточных вод;

- отсутствует биологическая очистка сточных вод путем их аэрации;

- отсутствие системы дождевой канализации, очистки дождевых и талых сточных вод;

- недостаточная степень гидроизоляции выгребных ям.

Для полноценной работы существующей централизованной системы водоотведения необходимо построить очистные сооружения, обеспечивающие качественную очистку всего объёма сточных вод.

14.6. Описание системы коммерческого учёта принимаемых сточных вод и анализ планов по установке приборов учёта.

Объем стоков от абонентов определяется по объемам их водопотребления, то есть по водосчетчикам, а при их отсутствии – по нормативам водопотребления.

## В соответствии ст. 20, п. 6. Федерального закона №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учёту подлежит количество сточных вод, в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод.

## Обязательный коммерческий учет стоков предусматривается ст.83 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 года № 644. Способы коммерческого учета объемов стоков регламентируют «Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод». Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776.

14.7. Существующие тарифы на водоотведение.

В соответствии с Постановлением Департамента ГРЦ и Т Костромской области от 13.12.2023 г. №23/442 в редакции постановления от 20.11.2024 г. для населения и прочих потребителей, установлены тарифы на водоснабжение.

В соответствии с Постановлением Департамента ГРЦ и Т Костромской области от 20.11.2024 г. № 24/303 для населения и прочих потребителей, установлены тарифы на водоотведение. Значения утвержденных тарифов приведены в таблице 14.7.1. Динамика тарифов на водоснабжение и водоотведение для Макарьевского муниципального округа приведена на рисунке 14.7.1.

Таблица 14.7.1. Тарифы на водоснабжение и водоотведение для Макарьевского МО

| Период регулирования |  | 2022-2023 г.г. |  | 2024г. |  | 2025г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.07.2022 | с 01.11.2022 | с 01.01.2024 | с 01.07.2024 | с 01.01.2025 | с 01.07.2025 |
| МУП "Макарьевское КХ" | ВО | 58,93 | 58,93 | - | - | - | - |
| МП "Сервисбыт" | ВС | 71,98 | 71,98 | 71,98 | 77,95 | 77,95 | 80,55 |
|  | ВО | - | - | 58,93 | 64,24 | 64,24 | 68,93 |

Удельный расход электроэнергии на водоотведение установлен в размере 1,02 кВт*ч/м3

Рисунок 14.7.1 – Динамика тарифов на водоснабжение и водоотведение для

Макарьевского МО

15. Балансы сточных вод в системе водоотведения.

15.1. Общий баланс сточных вод.

Объемы сточных вод за 2023 год принимаются по сведениям администрации Макарьевского муниципального района, согласно данных МУП «Макарьевское КХ», приведены в таблице 15.1.1. Ведется раздельный учет по категориям потребителей.

Таблица 151.1. Объем сточных вод за 2024 год

| Населенный пункт | Объем стоков всего, тыс. м3 | в том числе |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | бюджет, тыс.м3 | население, тыс.м3 | прочие абоненты, тыс.м3 |
| г. Макарьев | 34,9 | 3,2 | 29,7 | 2,0 |

Диаграмма общего баланса сточных вод по группам потребителей приведена на рис.15.1.1.

Рисунок 15.1.1 - Диаграмма объема сточных вод по группам пользователей г. Макарьев

15.2. Прогнозные балансы поступления сточных вод.

Численность населения г. Макарьев на 01.01.2024 года составляло 5493 человек.

Численность населения через 10 лет прогнозируется 5500 человек.

Динамика увеличения численности населения практически отсутствует.

Прогнозный баланс водоотведения (расчетный) представлен в таблице 15.2.1

Таблица 15.2.1. Прогнозный баланс водоотведения по г. Макарьев

| год | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. | 2033 г. | 2034 г. | 2035 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Население, чел. | 5464 | 5468 | 5472 | 5476 | 5480 | 5484 | 5488 | 5492 | 5496 | 5500 |
| Пропущено стоков, м3 | 35800 | 35826 | 35852 | 35879 | 35905 | 35931 | 35957 | 35983 | 36010 | 36036 |
| в т.ч. население | 30600 | 30622 | 30645 | 30667 | 30690 | 30712 | 30734 | 30757 | 30779 | 30802 |
| прочие абоненты | 5200 | 5204 | 5208 | 5211 | 5215 | 5219 | 5223 | 5227 | 5230 | 5234 |

16. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованного водоотведения.

# 16.1. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения.

# Существующие очистные сооружения канализации имеют полный физический износ, отсутствие полного технологического цикла очистки, и поэтому не могут обеспечить требуемое качество очистки стоков.

# Для приведения сточных вод к нормативному состоянию в относительно небольших населенных пунктах, где имеются системы централизованной канализации, целесообразно строительство новых очистных сооружений канализации.

# С установкой очистных сооружений появится также возможность контролировать качество сточных вод и улучшить общую экологическую обстановку населенных пунктов, расположенных по реке Унжа.

# Таблица 16.1.1. Определение требуемой производительности ОСК в г. Макарьев

| # Расчетная численность населения, подключенного к системе канализации, чел. | # Годовой расчетный объем стоков, м3/сут | # Расчетная производи-тельность ОСК, м3/сут. | Включено в ТЗ на проектиро-вание, м3/сут. | # Удельные затраты на строительство, тыс. руб./м3/сут. | # Стоимость строитель-ства в ценах 2025 г. # тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 5450 | # 817,5 | # 850 | # 850 | # 85,885 | # 73002,3 |

# Оборудование механического обезвоживания осадков сточных вод (состав и количество) определяется при проектировании.

Таблица 16.1.2. Реестр мероприятий схемы водоотведения г. Макарьев

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Стоимость работ, тыс. руб. | Рекомендуемый год внедрения | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство ОСК в г. Макарьев | 73002,3 | 2025 - 2026 | бюджет КО |
| 2 | Замена канализационных сетей | 44475,2 | ежегодно по 7% (по 777 м) | бюджет МР, собственные средства |
|  | Итого | 117477,5 |  |  |

Для обеспечения финансирования выше указанных мероприятий должна быть разработана соответствующая инвестиционная программа ресурсоснабжающей организации.

16.2 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения.

Одной из наиболее значимых систем жизнеобеспечения любого населённого пункта является водоотведение и очистка хозяйственно бытовых, промышленных и поверхностных (дождевых) сточных вод.

СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"

Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения отображаются в проектах на строительство и реконструкцию. На момент составления схемы водоснабжения и водоотведения проектов, готовых к реализации, нет.

Необходимо разработать проекты предельно-допустимых сбросов для предприятий, сбрасывающих сточные воды в водоемы.

# 17. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

К целевым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

- показатели надёжности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели качества очистки сточных вод;

- показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

- улучшение качества очистки сточных вод;

18. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения на территории Макарьевского муниципального округа.

Все водопроводные и канализационные сети, находящиеся на территории Макарьевского муниципального округа, эксплуатируются МП «Сервисбыт», которая наделена статусом гарантирующей организации.

В процессе эксплуатации водопроводно-канализационного хозяйства бесхозяйных сетей не установлено.

Если в процессе дальнейшей эксплуатации будут выявлены их бесхозяйные участки водопроводных или канализационных сетей, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс в муниципальную казну и переданы в эксплуатацию гарантирующей организации.

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и пособий

- Водный кодекс Российской Федерации.

- Федеральный закон от 07 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

- Федеральный закон от 10января 2002 года № 7-ФЗ (в ред. от 26.03.2022 г.) «Об охране окружающей среды».

- Федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон Российской Федерации 27 апреля 1993 года № 4871-1 "Об обеспечении единства измерений".

- Постановление Правительства РФ от 06 мая 2011 года № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05 сентября 2013 года № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

- Правила холодного водоснабжения и водоотведения. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644.

- Правила организации коммерческого учета воды, сточных вод. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2013 г. № 776.

- Методика определения неучтенных расходов и потерь воды в системах коммунального водоснабжения. Утверждена Приказом Минпромэнерго России от 20.12.2004 г. № 172.

- СП 30.13330.2020 «Внутренний водопровод и канализация зданий» (СНиП 2.04.01-85).

- СП 31.13330.2021. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения (СНиП 2.04.02-84).

- СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (СНиП 2.04.03-85).

- ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества». Принят и введен в действие Постановлением Государственного стандарта Российской Федерации от 17 декабря 1998 года № 449.

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2001 года № 2.

- СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий". Утверждены Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2001 года №3.

- СанПиН 2.1.4.1110-02. "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 февраля 2002 г.

- НИИ КВОВ АКХ им. К. Д. ПАМФИЛОВА Пособие по проектированию сооружений для очистки и подготовки воды (к СНиП 2.04.02-84).