Проект

Общество с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»

Схема теплоснабжения

городского поселения город Макарьев

Макарьевского муниципального района Костромской области

на период с 2014по 2028 год

(актуализация на 2024 год)

Книга 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

Договор от 23.01.2022 года№01/2023

Директор ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»                              Ю.Л. Хохлов

2023 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории городского поселения | 5 |
| 1.1 | Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения | 5 |
| 1.2 | Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 6 |
| 1.3 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 7 |
| 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 11 |
| 2.1 | Источники теплоснабжения | 11 |
| 2.2 | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 15 |
| 2.3 | Зоны действия источников теплоснабжения | 23 |
| 2.4 | Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников | 24 |
| 2.5 | Радиус эффективного теплоснабжения | 26 |
| 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 28 |
| 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения | 31 |
| 4.1 | Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения | 31 |
| 4.2 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения | 33 |
| 4.3 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения | 38 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 40 |
| 5.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения | 40 |
| 5.2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии | 40 |
| 5.3 | Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 40 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 43 |
| 5.5 | Температурные графики отпуска тепловой энергии | 44 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизациитепловых сетей и сооружений на них | 46 |
| 6.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 46 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города | 46 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 46 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 46 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 47 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 47 |
| 6.7 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 48 |
| 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 49 |
| 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 49 |
| 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 49 |
| 8 | Перспективные топливные балансы | 50 |
| 8.1 | Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории города | 50 |
| 8.2 |  | Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 50 |
| 9 |  | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 53 |
| 9.1 |  | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 53 |
| 9.2 |  | Оценка эффективности инвестиций | 54 |
| 10 |  | Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 55 |
| 11 |  | Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 56 |
| 12 |  | Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 56 |
| 13 |  | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Костромской области и городского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения | 57 |
| 14 |  | Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения | 57 |
| 15 |  | Ценовые (тарифные) последствия | 60 |
| 16 |  | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 63 |
|  |  | Перечень использованных федеральных законов нормативно-правовых актов и справочной литературы | 65 |

Введение

Актуализация схемы теплоснабжения городского поселения город МакарьевМакарьевскогомуниципального района Костромской областиосуществлена на 2024 г. в соответствии с «Требованиями к порядку разработки и утверждения схем теплоснабжения», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 (редакция от 16.03.2019г.) и согласно договору №01/2023 от 23.01.2022 годамежду администрацией Макарьевского муниципального района и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (Исполнитель).

При актуализации схемы теплоснабжения Исполнитель руководствовался, прежде всего, федеральным законодательством в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

При разработке отдельных разделов документа использовались другие нормативно-правовые акты и справочная литература. Полный список использованной литературы приведен в конце книги.

Для актуализации схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о поселении и перспективах его развития в соответствии с генеральным планом;

- о теплоснабжающих организациях, их теплоисточниках, тепловых сетях, производственно-экономических показателях;

- о нормативах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию.

В процессе актуализации схемы теплоснабжения были уточнены тепловые нагрузки на источники теплоты, состав оборудования котельных, схемы тепловых сетей, зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения населенных пунктов. Предложены в 3-х вариантах мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей.

При разработке проекта учтено отсутствие в поселении теплоисточников с комбинированной выработкой электрической и тепловой энергии, планов по их строительству. Не рассмотрены не присущие для поселения другие вопросы:

- потребление тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в производственных зонах, ввиду отсутствия таковых;

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- решения о загрузке источников тепловой энергии, распределении тепловой нагрузки в каждой зоне теплоснабжения между источниками тепловой энергии.

Работы по актуализации схемы теплоснабжения выполнялись специалистами ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ», Руководитель работ – главный специалист Ю.Л. Хохлов.

Обозначения, принятые в схеме теплоснабжения:

МР – муниципальный район;

ГП –  городское поселение;

ТСО – теплоснабжающая организация;

БМК – блочно-модульная котельная;

СН – затраты на собственные нужды теплоисточника;

НТП – норматив технологических потерь;

НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

НЗТ – норматив запаса топлива;

ГВС – горячее водоснабжение.

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории городского поселения

1.1 Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения

Таблица 1.1.1 Численность населения ГП г. Макарьев за период действия схемы теплоснабжения

| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7119 | 6983 | 6878 | 6805 | 6738 | 6641 | 6536 | 6404 | 6269 |

Как следует из таблицы 1.1.1, численность населения города составляет менее 10 тыс. чел. и имеет тенденцию к сокращению.Трудоспособное население города составляет 61%.

Таблица 1.1.2. Существующий жилой фонд

| Наименование, вид жилого фонда | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | Доля в общей площади, % |
| --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд, всего | 177,6 |  |
| в том числе жилые дома индивидуальной застройки | 62,4 | 35,1 |
| жилые дома блокированной застройки | 76,7 | 43,2 |
| многоквартирные дома | 38,5 | 21,7 |
| из них дома с центральным отоплением | 27,8 | 15,7 |
| Прирост жилого фонда за 2022 год | 0,8 (ИЖС) |  |

Общая площадь ветхого и аварийного жилого фонда составляет 1090 м2 или около 0,2%. В настоящее время темпы строительства составляют порядка 800 м2 в год. Основной объём нового жилищного строительства будет вестись на участках, расположенных в существующих кварталах. Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление и горячее водоснабжение.

Основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей.

Сведения о благоустройстве существующего жилого фонда приведены в таблице 1.3.

Таблица 1.1.3. Уровень благоустройства жилого фонда

| Наименование показателей инженерного оборудования | % от общего жилого фонда |
| --- | --- |
| Водопровод | 32 |
| Канализация | 23 |
| Отопление | 28 |
| Газоснабжение (сжиженный газ) | 90 |
| Горячая вода | 0 |

Средняя жилая обеспеченность составляет 177,6*10^3/6269 = 28,3м2 общей площади на человека и постоянно растет из-за сокращения численности населения при увеличивающемся индивидуальном жилом фонде в поселении.

Единственной теплоснабжающей организациейгородского поселения город Макарьев является ООО "ТЕПЛОСБЫТ", которое с середины 2020 года осуществляет эксплуатацию 13-ти муниципальных котельных и тепловых сетей.

Основными потребителями тепловой энергии являются жилой сектор (91 дом), различные бюджетные учреждения и организации сферы образования, культуры, медицины и социального обеспечения. Муниципальные котельные географически распределены по всей застроенной территории городского поселения.

Собственные теплоисточники имеют отдельные учреждения, организации и частные предприниматели, занимающиеся распиловкой древесины. С помощью маломощных печей, котлов и топок, работающих на отходах деревообработки, производится отопление производственных и бытовых помещений, а также сушка древесины.

В связи с отсутствием в Макарьевскомрайоне природного газа отопление многоквартирных домов осуществляется, в основном (на 70%), от муниципальных котельных. Индивидуальное отопление применяется в одноквартирных и малоквартирных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности (до 50 кВт). Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 149,38 тыс. м2.

Все системы теплоснабжения в поселении закрытого типа. Теплопотребляющие установки имеют непосредственное безэлеваторное присоединение к тепловым сетям. Централизованное горячее водоснабжение производится только детского сада №4 «Росинка» по рециркуляционной схеме с котельной.

Многоквартирный жилой фонд за период действия схемы теплоснабжения практически не изменился. Его площадь составляет 38,5 тыс. м2, в том числе дома с центральным отоплением 27,8 тыс. м2.

Отапливаемая площадь индивидуального жилого фонда (ИЖФ) за период действия схемы теплоснабжения приведена в таблице 1.1.4.

Таблица 1.1.4. Отапливаемая площадь индивидуального жилого фонда

| Показатели/перод | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь ИЖФ, м2 | 133564 | 134364 | 135164 | 135964 | 136764 | 137564 | 138364 | 139164 |
| расчетные тепловые нагрузки на отопление | 8,7488 | 8,8012 | 8,8536 | 8,9060 | 8,9584 | 9,0108 | 9,0632 | 9,1156 |
| численность населения в ИЖД, чел. | 6062 | 5960 | 5858 | 5756 | 5654 | 5552 | 5450 | 5450 |

| Показатели/перод | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| площадь ИЖФ, м2 | 139964 | 140764 | 141564 | 142364 | 143164 | 143964 | 144764 |
| расчетные тепловые нагрузки на отопление | 9,1680 | 9,2204 | 9,2728 | 9,3252 | 9,3776 | 9,4300 | 10,3367 |
| численность населения в ИЖД, чел. | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 | 5450 |

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.2.1. Потребление тепловой энергии в зонах централизованного теплоснабжения за 2022 год, Гкал/год

| Наименование теплоснабжающих организаций |  | Производство теплоэнергии | Затраты на СН | Отпуск теплоэнергии | Сетевые потери | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | План | 10630,7 | 531,5 | 10099,2 | 1652,5 | 8446,7 |
|  | Факт | 12257,9 | 612,9 | 11645,0 | 1909,8 | 9735,3 |

Таблица 1.2.2. Потребление топлива и электрической энергии в зонах централизованного теплоснабжения за 2022 год, Гкал/год

| Наименование теплоснабжающих организаций |  | Потребление топлива |  |  |  |  | Удельный расход топлива |  | Потребле-ние эл. энергии |  | Удельный расход эл.энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уголь, т | дрова, пл.м3 | отходы, м3 | т у.т. | кгу.т./Гкал |  | кВт*ч |  | кВт*ч/Гкал |  |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | План | 697,36 | 5684,35 | 2221,06 | 2180,9 | 222,84 |  | 630950 |  | 59,35 |  |
|  | Факт | 3430,3 | 2650,3 | 22764,1 | 4108,9 | 335,2 |  | 620036 |  | 50,6 |  |

1.3 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

Тепловые нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения при проведении актуализации схемы теплоснабжения пересчитаны. Их значения приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Тепловые нагрузки и тепловые мощности в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источников теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители и зоны действия теплоисточников | Отопление и вентиляция |  | ГВС |  | Суммар-ная |  |  |  |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала | Спорткомплекс «Юность», Россельхозбанк,12 жилых домов | 0,6479 |  |  |  | 0,6479 |  | 1,272 |  |
| Котельная 21 квартала | Макарьевская РБ, 16 жилых домов | 0,9273 |  |  |  | 0,9273 |  | 3,816 |  |
| Котельная 23 квартала | 14 жилых домов | 0,9541 |  |  |  | 0,9541 |  | 2,734 |  |
| Котельная 27 квартала | 6 жилых домов | 0,2817 |  |  |  | 0,2817 |  | 0,838 |  |
| Котельная ДМШ | Аптека, художественная и музыкальная школы, 2 жилых дома | 0,2197 |  |  |  | 0,2197 |  | 0,738 |  |
| Котельная городской бани | 14 жилых домов | 0,3548 |  |  |  | 0,3548 |  | 3,594 |  |
| Котельная детсада №5 | Здание и кухня детсада, 3жилых дома | 0,1646 |  |  |  | 0,1646 |  | 0,48 |  |
| Котельная детсада №4 | 2 здания детского сада, 3 жилых дома | 0,2365 |  | 0,0894 |  | 0,3259 |  | 0,996 |  |
| Котельная МСШ №1 | 2 корпуса школы, музей, центр творчества, гараж | 0,4463 |  |  |  | 0,4463 |  | 1,494 |  |
| Котельная МСШ №2 | Здание школы, 2 жилых дома | 0,4895 |  |  |  | 0,4895 |  | 0,856 |  |
| Котельная Сервисбыта | Здания Сервисбыта, налоговой инспекции и ПФ, КЦСОН, 2 жилых дома | 0,1496 |  |  |  | 0,1496 |  | 0,72 |  |
| Котельная Лесторга | 10 жилых домов | 0,1640 |  |  |  | 0,1640 |  | 0,58 |  |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской авто-дорожный колледж» | 5 корпусов колледжа, 5 жилых домов | 0,3537 |  |  |  | 0,3537 |  | 1,262 |  |
| Итого по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  | 5,3897 |  | 0,0894 |  | 5,4791 |  | 19,38 |  |

Как следует из данных, приведенных в таблице 1.3.1, у теплоснабжающей организации нет дефицита в тепловой мощности теплоисточников. Плотность тепловой нагрузки по городскому поселению составляет: 5,4791/3 = 1,83 Гкал/ч/км2.Тепловые нагрузки зданий учреждений и организаций, имеющих собственные теплоисточники и финансируемых из бюджетов различных уровней, приведены в таблице 1.3.2.

В городском поселении г. Макарьев имеет место тенденция к постепенному уменьшению тепловой нагрузки на котельные. В периоды, предшествующие актуализации схемы теплоснабжения, были отключены от котельных такие потребители, как городская баня, гараж школы №1, гараж Сервисбыта, ряд индивидуальных и блокированных жилых домов.При проведении газификации произойдет существенное уменьшение тепловой нагрузки на теплоисточники, поскольку большая часть ИЖД, отдельные квартиры в МКД и некоторые учреждения будут стремиться перейти на индивидуальное теплоснабжение.

Таблица 1.3.2. Тепловые нагрузки зданий учреждений и организаций, имеющих собственные теплоисточники и финансируемых из бюджетов различных уровней

| Наименование организации | этажность | строительный объем здания | высота здания | тепловая нагрузка расчетная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | м | ккал/ч | Гкал/ч | МВт |
| Районный центр досуга | 2 | 970 | 7 | 18580,7 | 0,0186 | 0,022 |
| Администрация Макарьевского МР | 4 | 6629 | 12 | 149432,4 | 0,1494 | 0,174 |
| детский дом | 2 | 1098,5 | 6 | 29487,1 | 0,0295 | 0,034 |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 2 | 3747 | 6 | 75435,6 | 0,0754 | 0,088 |
| ПЧ-28: |  |  |  |  |  | 0,140 |
| -администрация | 2 | 2600 | 7 | 57880,2 | 0,0579 | 0,067 |
| -гараж | 1 | 1750 | 4 | 62832,8 | 0,0628 | 0,073 |
| МО Макарьевский: |  |  |  |  |  | 0,850 |
| - администрация | 3 | 26091,8 | 10 | 585419,2 | 0,5854 | 0,681 |
| - автостоянка+тир | 1 | 3280,5 | 4 | 117784,5 | 0,1178 | 0,137 |
| - автостоянка | 1 | 776,6 | 4 | 27883,4 | 0,0279 | 0,032 |
| Макарьевский Лесхоз: |  |  |  | 0,0 | 0,0000 | 0,000 |
| - контора | 1 | 477,6 | 3 | 10496,0 | 0,0105 | 0,012 |
| - гараж | 1 | 1039,6 | 4 | 37326,3 | 0,0373 | 0,043 |
| Военкомат | 2 | 2089,5 | 6 | 46380,9 | 0,0464 | 0,054 |
| ДЭП: |  |  |  |  |  |  |
| - контора | 2 | 1589 | 6 | 35271,2 | 0,0353 | 0,041 |
| - мастерская | 1 | 2015 | 3 | 39133,6 | 0,0391 | 0,046 |
| - гараж | 1 | 6852 | 4 | 246017,3 | 0,2460 | 0,286 |
| Макарьевский районный суд | 2 | 4214 | 6 | 93538,7 | 0,0935 | 0,109 |
| Центр занятости населения | 1 | 470 | 3 | 10329,0 | 0,0103 | 0,012 |
| Здание СЭС | 2 | 468,5 | 6 | 10399,4 | 0,0104 | 0,012 |
| Автостанция | 1 | 914 | 4 | 17814,8 | 0,0178 | 0,021 |
| Вневедомственная охрана | 1 | 412,7 | 3 | 9069,7 | 0,0091 | 0,011 |
| ООО «Царь Берендей» | 1 | 9565 | 3,5 | 171411,9 | 0,1714 | 0,199 |

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на котельные, уменьшает доход теплоснабжающей организации от реализации тепловой энергии, вносит опасные изменения в конструкцию зданий, создает опасные условия для проживания и пребывания людей в таких многоквартирных домах. Поэтому процесс перехода отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение должен быть четко регламентирован.

С приходом в город Макарьев природного газа у отдельных собственников квартир и нежилых помещений в МКД появится стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях.С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют более 200 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- необходимость в установке дополнительных дымоходов и воздуховодов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового газового оборудования (ВДГО), затраты на техобслуживание ВДГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют 122 руб./мес. или 1464 руб./год;

- подъезды и подвальные помещения не отапливаются, поскольку застройщики не обустраивают места общего пользования системами обогрева;

- при отсутствии постоянно проживающих соседей не отапливаются их квартиры, а затраты у собственников смежных отапливаемых квартир, соответственно увеличиваются;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации оборудования кем-либо из жильцов.

Сравнительный расчет удельных затрат на отопление типового многоквартирного дома в 3-х вариантах: центральное, автономное и индивидуальное отопление, позволяет сделать следующие выводы:

1). Наиболее затратным является III вариант, наименее затратным – II вариант.

2). В I варианте тариф и плата будут увеличиваться ежегодно на 3-10% в зависимости от решений правительства РФ и регионального регулятора тарифов. Ежегодные дефляторы стоимости строительства учитывают фактическую инфляцию и составляют более 4%. Таким образом, в последующие годы разница в удельных затратах на теплоснабжение между I и III вариантами будет увеличиваться в пользу варианта I.

3). II вариант предусматривает строительство для этого дома автономной пристроенной блочно-модульной котельной или монтаж блока котлов наружного размещения.  Разовые затраты на строительство котельной составят 67,86 тыс. руб. с квартиры, а средняя ежемесячная плата составит 1095,3 руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации теплогенерирующих установок (котлов) - 10 лет.

4) В III варианте предполагаются разовые затраты на проектирование, монтаж и наладку оборудования в размере 200 тыс. руб. на квартиру, а средняя ежемесячная плата составит 1,469 тыс. руб. на квартиру с учетом срока полезной эксплуатации котлов – 10 лет.

Ежемесячные платежи за 1 м2 жилой площади:

I Вариант – 93,81 руб. II Вариант 54,46 руб. III Вариант – 100,34 руб.

Действующее нормативно-правовое регулирование предусматривает возможность перехода отдельных квартир и нежилых помещений в МКД с центральным теплоснабжением на индивидуальное отопление только с учетом установки газовых котлов с закрытыми камерами сгорания и выполнения требований строительных норм и правил в части обеспечения безопасности всех проживающих в МКД: обеспечение безопасного дымоудаления и постоянно действующей приточно-вытяжной вентиляции в помещении с работающим котлом. Для минимизации ущерба теплоснабжающей организации и инвесторов от перехода отдельных квартир в МКД с центрального теплоснабжения на индивидуальное администрация Макарьевского муниципального района допускает такой переход только всем многоквартирным домом, в конструкции которого имеются дымоходы из каждой квартиры. При отсутствии в доме дымоходов их прокладка через несущие перекрытия или по фасадам дома не допускается.

В соответствии с действующим законодательством перевод отдельных квартир в многоквартирных домах на индивидуальное теплоснабжение возможен при соблюдении следующих условий:

- Наличие разрешения от администрации Макарьевского муниципального района.

- Согласие 2/3 собственников жилых помещений данного многоквартирного дома, оформленное протоколом собрания собственников в установленном порядке.

- Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

- Наличие проекта установки газового оборудования, соответствующего требованиям п. 15 ст.14 Федерального закона «О теплоснабжении», согласованного с газоснабжающей организацией, органами строительного и пожарного надзора Макарьевского МР.

- Наличие проекта реконструкции системы отопления дома, согласованного с теплоснабжающей организацией, для обеспечения нормального отопления оставшихся на центральном теплоснабжении квартир. Проектом должны предусматриваться мероприятия по отключению нагревательных приборов от централизованной системы отопления дома, тепловая изоляция проходящих через отключенные квартиры трубопроводов с теплоносителем и горячей водой, установке (замене) регулирующих шайб на тепловом вводе МКД, диаметр которых определяется гидравлическим расчетом на оставшуюся тепловую нагрузку.

Бремя выполнения всех выше указанных условий несут собственники квартир и нежилых помещений, переходящих на индивидуальное теплоснабжение. При исполнении всех выше указанных условий собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При неисполнении выше указанных условий теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление и ГВС по показаниям общедомовых узлов учета или по существующим нормативам.

При организации теплоснабжения МКД с помощью котельного блока наружного или внутреннего размещения, или блочно-модульной котельной. Для реализации такого способа теплоснабжения дома требуется:

1). Согласие 100% собственников квартир и нежилых помещений МКД, оформленное протоколом в установленном порядке.

2). Согласование с поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данный многоквартирный дом требуемого количества газа.

3). Наличие проекта реконструкции существующей системы теплоснабжения дома путем установки автономной газовой котельной.

Перевод зданий бюджетных учреждений (школы, детского сада), индивидуальных жилых домов с центрального отопления на индивидуальное является правом их владельца, и производится в соответствии с п.1, 3, 4 указанных выше условий.

В случае начала реализации на территории ГП город Макарьев инвестиционного проекта по реконструкции теплоисточников и тепловых сетей в соответствии с ФЗ-190 «О теплоснабжении» [2], администрация Макарьевского муниципального района обязана содействовать инвестору и запретить в зоне действия инвестиционного проекта переход организаций, финансируемых из районного бюджета, квартир и нежилых помещений в МКД на индивидуальное теплоснабжение, в том числе и всем многоквартирным домом.

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей

2.1Источники теплоснабжения

В эксплуатационной ответственности ООО «ТЕПЛОСБЫТ» находится 13 котельных и 8 км тепловых сетей. Котельные работают на каменном угле, дровах и отходах деревообработки. Всего на котельных установлено и находится в рабочем состоянии40 котлов суммарной тепловой мощностью 19,38Гкал/ч, из которой тепловая мощность 7,756 Гкал/ч является резервной (20 котлов). Резервными являются, в основном, старые котлы Универсал-5 и Универсал-6. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 5,488Гкал/ч. Годовой расход топлива в 2022 г. составил: дров 3,43 тыс. м3, угля 2,65 тыс. т, отходы деревообработки около 24 тыс. м3. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 28,3%.

20 котлов устаревших моделей и давно отработали свой нормативный ресурс.Ихудовлетворительное техническое состояние поддерживается только за счет ежегодных ремонтов. Введенный в эксплуатацию щеповой котел на котельной бани, был остановлен по причине отсутствия золоуловителя. Котельная библиотеки передана МКУК МРБ Макарьевского МР. Фактическое производство тепловой энергии за 2022 год всеми котельными составило 13,1 тыс. Гкал.Сведения об источниках теплоснабжения городского поселения город Макарьев приведены в таблицах2.1.1 и 2.1.2.

Все муниципальные котельные являются водогрейными. Нагрев теплоносителя производится непосредственно в котлах. Его поставка потребителям производится сетевыми насосами. Технические характеристики установленных на котельных сетевых насосов приведены в таблице 2.1.3. Подпитка тепловых сетей производится на котельных водопроводной неочищенной водой за счет располагаемого на водяном вводе давления.

Таблица 2.1.1. Характеристика источников тепловой энергии централизованных систем теплоснабжения ГП г. Макарьев

| Наименование теплоснабжающей организации, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марки котлов, топок |  | Количество |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию |
| Муниципальные котельные ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |  |  |  | шт. | всего | в т.ч резерв |  |
| Котельная 13 квартала | пер. Спортивный, д. 5 | дрова | Универсал-5М |  | 1 |  | 0,24 | 0,24 | 2006 |
|  |  | уголь | КВр-0,6 |  | 2 |  | 1,032 |  | 2020 |
| Котельная 21 квартала | микрорайон 21 квартала д. 2 | дрова | КВ-1 |  | 3 |  | 0,72 | 0,72 | 2002 |
|  |  | уголь | КВр-1,6 |  | 1 |  | 1,376 |  | 2017 |
|  |  | опилки | КВМ-2,0 |  | 1 |  | 1,72 |  | 2018 |
| Котельная 23 квартала | микрорайон 23 квартала д. 15а | опилки | КВМ-2,0 |  | 1 |  | 1,72 |  | 2014 |
|  |  | дрова | КВ-1 |  | 1 |  | 0,24 | 0,24 | 2013 |
|  |  | дрова | КВр-0,9 |  | 1 |  | 0,774 |  | 2020 |
| Котельная 27 квартала | микрорайон 27 квартала д. 1 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 0,24 | 1984 |
|  |  | уголь | КВНпу-0,3 |  | 1 |  | 0,258 |  | 2012 |
|  |  | уголь | КВ-1 |  | 1 |  | 0,34 |  | 2007 |
| Котельная детской музыкальной школы (ДМШ) | пл. Революции, д.32 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 1976 |
|  |  |  | КВр-0,3 |  | 1 |  | 0,258 |  | 2022 |
| Котельная городской бани | ул. Юрьевецкая, д.18 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 0,24 | 1989 |
|  |  | опилки | КВМ-2,0 |  | 1 |  | 1,72 | 1,72 | 2018 |
|  |  | уголь | КВр-0,3 |  | 1 |  | 0,258 |  | 2014 |
|  |  | уголь | КВр-1,6 |  | 1 |  | 1,376 |  | 2014 |
| Котельная детсада №5 «Солнышко» | пер. Понизовский, д. 1 | дрова | Универсал-6 |  | 2 |  | 0,48 |  | 1985 |
| Котельная детсада №4«Росинка» | ул. Окружная, д. 47 | дрова | Универсал-6 |  | 2 |  | 0,48 |  | 1968 |
|  |  | уголь | КВР-0,6 |  | 1 |  | 0,516 |  | 2022 |
| Котельная школы № 1 | пл. Революции, д. 11А | дрова | Универсал-6 |  | 3 |  | 0,72 | 0,24 | 1988 |
|  |  | уголь | КВр-0,9 |  | 1 |  | 0,774 |  | 2020 |
| Котельная школы № 2 | ул. Ветлужская, д. 34 | уголь | КВр-0,6 |  | 1 |  | 0,516 |  | 2019 |
|  |  | дрова | Универсал-5 |  | 1 |  | 0,34 |  | 2012 |
| Котельная «Сервисбыта» | ул. Мал. Советская, д. 15 | дрова | Универсал-6 |  | 3 |  | 0,72 | 0,24 | 1965 |
| Котельная «Лесторга» | пер. Полевой, д. 4а | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 1982 |
|  |  | дрова | Минск-1 |  | 1 |  | 0,34 |  | 1982 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» | ул. Юрьевецкая д. 25 | дрова | Универсал-6 |  | 3 |  | 0,72 | 0,72 | 1967 |
|  |  | уголь | КВр-0,63 |  | 1 |  | 0,542 |  | 2022 |
| Итого по муниципальным котельным |  |  |  |  | 40 |  | 19,14 | 4,60 |  |

Таблица 2.1.2. Характеристика источников тепловой энергии учреждений и организаций

| № п/п | Адрес, расположение котельной | Эксплуатирующая организация-собственник | Марки, кол-во котлов | Количество котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. М. Советская, д. 9 | Районный центр досуга | Универсал-6 | 2 | дрова |
| 2 | пл. Революции, д. 8 | Администрация Макарьевского МР | Универсал-6 | 1 | дрова |
|  |  |  | КВр-0,6 | 1 |  |
| 3 | ул. Ветлужская, д. 73 | детский дом | Универсал-5 | 2 | дрова |
| 4 | пл. Революции, д.29а | МКУК МРБ Макарьевского МР | Универсал-6 | 2 | дрова |
| 5 | ул. Юрьевецкая, д. 1 | Военкомат | котел длительного горения 500 | 1 | дрова |
| 6 | пл. Революции, д. 3 | Макарьевский районный суд | Кировские КВр-0,3 | 2 | дрова |
| 7 | ул. Площадная, д. 3 | Пожарная часть №28 | LavoraЭко200 | 1 | дрова |
| 8 | ул. Дорожная, д. 2а | МО Макарьевский (полиция) | модульная котельная | 2 | дрова |
| 9 | ул. Дорожная, д. 6 | ОГКУ«Макарьевскоелесничество» | КВр-0,22 | 1 | дрова |
| 10 | ул. М. Советская, д. 4 | ТЦ Высшая Лига | пеллетный котел | 1 | пеллеты |
| 11 | ул. Дорожная, д. 12 | Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | Универсал-5 | 1 | дрова |
| 12 | ул. Уколово, д. 2б | ЗАО «ДОЗ Макарьевский» | Белорусь (Гомель)-2 | 1 | отходы деревообработки |
| 13 | ул. Первомайская, д. 22 | магазин «Оникс стройматериалы» | пеллетный | 1 | пеллеты |
| 14 | ул. Дорожная, д. 28 | ООО «УнжаДок» | Новосибирский Купер 40 | 1 | дрова |
| 15 | ул. Володина, д.42 | ООО «Царь Берендей» | Е-1,0 -0,9р | 1 | дрова |
| 16 | Ул.Б.Советская, д.24 | Центр занятости населения | электрокотел | 1 | электроэнергия |
| 17 | Ул.Юрьевецкая, д.23 | Районная СЭС | электрокотел | 1 | электроэнергия |
| 18 | ул. Первомайская, д. 4 | Вневедомственная охрана | электрокотел | 1 | электроэнергия |
| 19 | Ул.Первомайская, д.74 | Автостанция | пеллетный | 1 | пеллеты |
|  | Итого |  |  | 25 |  |

Таблица 2.1.3. Технические характеристики установленных на котельных насосов

| Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Мощность, кВт |
| Котельная 13 квартала | К100-80-160а | 1 | 90 | 26 | 11 |
|  | BL65/170-15/2 | 1 | 80-140 | 35 | 15 |
| Котельная 21 квартала | К100-80-160 | 1 | 100 | 32 | 15 |
|  | BL65/170-15/2 | 1 | 80-140 | 35 | 15 |
|  | К100-65-200а | 1 | 90 | 40 | 18,5 |
| Котельная 23 квартала | BL65/170-15/2 | 2 | 80-140 | 35 | 15 |
| Котельная 27 квартала | К80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  | КМ100-65-200а | 1 | 90 | 40 | 18,5 |
| Котельная ДМШ | BL40/265-4/4 | 1 | 25-40 | 15-23 | 4 |
|  | К20/30 | 1 | 20 | 30 | 4 |
| Котельная городской бани | BL65/170-15/2 | 2 | 80-140 | 35 | 15 |
| Котельная д/с Солнышко | К80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  | К45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
| Котельная д/с Росинка | К65-50-160 | 2 | 25 | 32 | 5,5 |
| Котельная МСШ №1 | К80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная МСШ №2 | К80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная Сервисбыт | КМ65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 3,5 |
| Котельная Лесторга | КМ80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная ОГБПОУ КАДК | К80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  | К80-50-200а | 1 | 45 | 40 | 11 |

Большая часть сетевых насосов на котельных завышены по подаче и мощности, что компенсирует отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей.

Регулирование отпуска тепловой энергии с котельных производится персоналом по утвержденному температурному графику 95/70оС (качественное регулирование) путем изменения подачи топлива в топки котлов. На всех котельных загрузка топлива производится вручную. Исключение составляют котлы, работающие на отходах деревообработки., в которых подача топлива производится транспортерами по температуре теплоносителя.

Действующие узлы учета отпускаемой тепловой энергии имеются на котельных 21 квартала, ДМШ, детсада №4. Смонтированный узел учета на котельной 23 квартала не исправен.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.Отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии, связанных с прекращением теплоснабжения потребителей, в 2022 г. не было.

2.2 Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям

Муниципальныетепловые сети являются локальными, транспортирующими тепловую энергию от отдельных котельных.Резервирующих перемычек между тепловыми сетями нет. Основными типами прокладки тепловых сетей в городском поселенииявляется подземная в лотках и надземная на высоких и низких опорах. Преимущественно подземную канальную прокладку имеют тепловые сети от котельной 23 квартала, ДМШ, детского сада «Солнышко» (№5), детский сад «Росинка» (№4), МСШ №1 и колледжа. Преимущественно надземную прокладку имеют тепловые сети от котельной 13 квартала, 21 квартала, 27 квартала, бани, МСШ №2, «Сервисбыт», «Лесторг». Практически все тепловые сети спроектированы и проложены до 1990 г. по Нормам проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты низкой плотности, которые сверху уплотнились и разрушились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам. Ремонт тепловой изоляции производился также с помощью минераловатных матов с низкой плотностью. При этом теплозащитные свойства теплоизоляции доводились до первоначальных проектных норм.

Тепловые сети от муниципальных котельных ООО «ТЕПЛОСБЫТ» имеют суммарную протяженность 7,946 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 76 мм. Тепловые сети от котельных предприятий и организаций имеют незначительную протяженность по собственной территории.  Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей приведены в таблице 2.2.1. Основные характеристики тепловых сетей:

- суммарная протяженность – 7946 м;

- объем тепловых сетей – 68,5 м3;

- часовые тепловые потери – 504155,1 ккал/ч;

- годовые тепловые потери – 2710,3 Гкал;

- материальная характеристика тепловых сетей –1205,1 м2.

Существующий утвержденный температурный график тепловых сетей от котельных ООО «ТЕПЛОСБЫТ» принят с параметрами 95/70оС и противоречит утвержденному схемой теплоснабжения. Данный график при расчетной температуре отопления -32оС имеет параметры 91,7/67,9оС и не обеспечивает пропорциональной зависимости между температурой наружного воздуха и температурой теплоносителя, а начиная с -31оС имеет резкий подъем температуры теплоносителя. Фактически такой график при температуре наружного воздуха -30оС и ниже котельными не исполняется. Схемой теплоснабжения для угольно-дровяных муниципальных котельных был утвержден температурный график 80/60оС без спрямлений и срезок, представленный на рисунке 2.2.1.Утверждение другого температурного графика тепловых сетей главой муниципального района возможно только при внесении соответствующих изменений в схему теплоснабжения.

Все тепловые сети закрытого типа без разбора из них теплоносителя.

На тепловых вводах многоквартирных и индивидуальных жилых домов установлен 82 узла учета тепловой энергии. 10 узлов учета теплоты установлено бюджетными потребителями, 1 теплосчетчик установлен прочими потребителями. Не имеют узлов учета тепловой энергии 3 организации: налоговая инспекция, аптека и детский сад №5.

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Все муниципальные котельные и их тепловые сети, находящиеся на территории городского поселения город Макарьев, были переданы в эксплуатационную ответственность теплоснабжающим организациям. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, выявлены участки бесхозяйных тепловых сетей от котельных «Сервисбыта» и ДМШ.

Таблица 2.2.1. Характеристика тепловых сетей теплоснабжающей организации ООО «ТЕПЛОСБЫТ»

| Наименование котельной, участок теплосетей | Наружный диаметр, | Протяжен-ность сетей | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Год ввода в экспл. | Объем тепло- сетей, | Потери теплоно-сителя | Потери с теплоно-сителем | Потери через изоляцию | Потери всего | Сумм. часовые потери | Матер. хар-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 13 квартала | мм | м |  |  |  | м3 | м3 | Гкал | Гкал | Гкал | ккал/ч | м2 |
| котельная - спорткомплекс | 108 | 210 | надземная | минплита | до 1990 | 3,36 | 45,16 | 2,04 | 89,00 | 91,04 | 16934,87 | 45,36 |
| котельная - УТ-1 | 108 | 27 | надземная | минплита | до 1990 | 0,43 | 5,81 | 0,26 | 11,44 | 11,71 | 2177,34 | 5,83 |
| УТ-1 - УТ-2 | 108 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,80 | 10,75 | 0,49 | 21,19 | 21,68 | 4032,11 | 10,80 |
| УТ-2 - ж/д ул. Б.Советская, 41 | 57 | 18 | надземная | минплита | до 1990 | 0,07 | 0,97 | 0,04 | 5,20 | 5,24 | 975,21 | 2,05 |
| УТ-2 - УТ-3 | 108 | 40 | канальная | минплита | до 1990 | 0,64 | 8,60 | 0,39 | 16,95 | 17,34 | 3225,69 | 8,64 |
| УТ-2 - УТ-3 | 108 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,19 | 8,42 | 8,61 | 1602,09 | 4,32 |
| УТ-3 - УТ-4 | 108 | 50 | канальная | минплита | до 1990 | 0,80 | 10,75 | 0,49 | 21,19 | 21,68 | 4032,11 | 10,80 |
| УТ-4 - УТ-5 | 108 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,19 | 8,42 | 8,61 | 1602,09 | 4,32 |
| УТ-4 - УТ-5 | 108 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,80 | 10,75 | 0,49 | 21,19 | 21,68 | 4032,11 | 10,80 |
| УТ-3 - ж/д ул. Б.Советская, 36 | 57 | 25 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,22 | 7,28 | 1354,45 | 2,85 |
| УТ-4 - ж/д ул. Б.Советская, 32 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,75 | 325,07 | 0,68 |
| УТ-5 - ж/д ул. Б.Советская, 30 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,75 | 325,07 | 0,68 |
| УТ-5 - банк ул. Б.Советская, 28 | 57 | 45 | надземная | минплита | до 1993 | 0,18 | 2,42 | 0,11 | 13,00 | 13,11 | 2438,02 | 5,13 |
| УТ-1 - УТ-6 | 108 | 16 | надземная | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,44 | 0,16 | 6,78 | 6,94 | 1290,28 | 3,46 |
| УТ-6 - УТ-7 | 57 | 19 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,02 | 0,05 | 5,49 | 5,53 | 1029,39 | 2,17 |
| УТ-7 - ж/д ул. Б.Советская, 39 | 57 | 33 | надземная | минплита | до 1990 | 0,13 | 1,77 | 0,08 | 9,53 | 9,61 | 1787,88 | 3,76 |
| УТ-6 - УТ-8 | 108 | 30 | надземная | минплита | до 1993 | 0,48 | 6,45 | 0,29 | 12,71 | 13,01 | 2419,27 | 6,48 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б.Советская, 37 | 57 | 35 | надземная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,88 | 0,09 | 10,11 | 10,19 | 1896,24 | 3,99 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б.Советская, 31 | 57 | 65 | надземная | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,49 | 0,16 | 18,77 | 18,93 | 3521,58 | 7,41 |
| УТ-6 - УТ-9 | 57 | 15 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,81 | 0,04 | 4,33 | 4,37 | 812,67 | 1,71 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б.Советская, 37В | 57 | 36 | надземная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,94 | 0,09 | 10,40 | 10,49 | 1950,41 | 4,10 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б.Советская, 37Б | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,75 | 325,07 | 0,68 |
| котельная - УТ-10 | 108 | 35 | надземная | минплита | до 1993 | 0,56 | 7,53 | 0,34 | 14,83 | 15,17 | 2822,48 | 7,56 |
| УТ-10 - ж/д ул. Б.Советская, 43 | 57 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,69 | 0,12 | 14,44 | 14,56 | 2708,91 | 5,70 |
| УТ-10 - УТ-11 | 108 | 10 | надземная | минплита | до 1993 | 0,16 | 2,15 | 0,10 | 4,24 | 4,34 | 806,42 | 2,16 |
| УТ-11 - ж/д пер.Спортивный,1 | 57 | 75 | надземная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,03 | 0,18 | 21,66 | 21,84 | 4063,36 | 8,55 |
| УТ-11 - УТ-12 | 108 | 115 | надземная | минплита | до 1993 | 1,84 | 24,73 | 1,12 | 48,74 | 49,86 | 9273,86 | 24,84 |
| УТ-12 - ж/д ул. Б.Советская, 49 | 57 | 25 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,22 | 7,28 | 1354,45 | 2,85 |
| УТ-12 - ж/д ул. Б.Советская, 42 | 57 | 75 | канальная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,03 | 0,18 | 23,19 | 23,38 | 4348,12 | 8,55 |
| Итого по котельной | 85,4 | 1207 | надземная | минплита | до 1990 | 12,90 | 173,43 | 7,83 | 440,88 | 448,72 | 83466,62 | 206,24 |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д пер. Тихий, 11А | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,05 | 5,78 | 5,83 | 1083,56 | 2,28 |
| котельная - УТ-1 | 76 | 40 | надземная | минплита | до 1990 | 0,31 | 4,19 | 0,19 | 13,70 | 13,89 | 2583,08 | 6,08 |
| УТ-1 - ж/д пер. Тихий, 11Б | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,75 | 325,07 | 0,68 |
| УТ-1 - ж/д пер. Больничный, 4 | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,66 | 8,74 | 1625,34 | 3,42 |
| котельная - ТП | 108 | 350 | надземная | минплита | до 1990 | 5,60 | 75,26 | 3,40 | 148,34 | 151,74 | 28224,78 | 75,60 |
| ТП - ж/д м-н 21 квартал, 1 | 108 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,48 | 6,45 | 0,29 | 12,63 | 12,92 | 2403,14 | 6,48 |
| ж/д №1 - ж/д пер. Тихий, 4 | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,28 | 9,35 | 1739,25 | 3,42 |
| ж/д №1 - ж/д №3 м-н 21 квартал | 89 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,27 | 0,19 | 11,45 | 11,64 | 2165,10 | 5,34 |
| ж/д №3 - ж/д №5 м-н 21 квартал | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,28 | 9,35 | 1739,25 | 3,42 |
| ж/д №5 - ж/д №4 м-н 21 квартал | 57 | 55 | канальная | минплита | до 1990 | 0,22 | 2,96 | 0,13 | 17,01 | 17,14 | 3188,62 | 6,27 |
| котельная - УТ-2 | 159 | 55 | надземная | минплита | до 1990 | 1,98 | 26,61 | 1,20 | 27,10 | 28,30 | 5264,39 | 17,49 |
| УТ-2 - УТ-3 | 159 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,68 | 0,44 | 10,19 | 10,63 | 1976,52 | 6,36 |
| УТ-3 - УТ-4 | 76 | 26 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,73 | 0,12 | 8,90 | 9,03 | 1679,00 | 3,95 |
| УТ-4 - ж/д пер. Больничный, 3 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,75 | 325,07 | 0,68 |
| УТ-4 - ж/д пер. Больничный, 1 | 57 | 46 | надземная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,47 | 0,11 | 13,29 | 13,40 | 2492,20 | 5,24 |
| УТ-3 - ж/д пер. Больничный, 5 | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,05 | 5,78 | 5,83 | 1083,56 | 2,28 |
| УТ-2 - УТ-5 | 76 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,39 | 5,24 | 0,24 | 17,12 | 17,36 | 3228,85 | 7,60 |
| УТ-5 – ж/д пер. Больничный, 7 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,75 | 325,07 | 0,68 |
| УТ-5 - УТ-6 | 76 | 100 | надземная | минплита | до 1990 | 0,78 | 10,48 | 0,47 | 34,24 | 34,72 | 6457,69 | 15,20 |
| ут-6 - ж/д ул. Больничная, 4 | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,66 | 8,74 | 1625,34 | 3,42 |
| ут-6 - ж/д ул. Больничная, 2А | 57 | 40 | надземная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,15 | 0,10 | 11,55 | 11,65 | 2167,13 | 4,56 |
| УТ-3 - ТК-1 | 159 | 90 | надземная | минплита | до 1990 | 3,24 | 43,55 | 1,97 | 44,21 | 46,18 | 8589,62 | 28,62 |
| отвод на ж/д ул. Юрьевецкая, 58 | 45 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,70 | 0,03 | 5,03 | 5,06 | 941,58 | 1,80 |
| ТК-1 - ТК-2 | 159 | 50 | канальная | минплита | до 1990 | 1,80 | 24,19 | 1,09 | 25,46 | 26,55 | 4938,53 | 15,90 |
| ТК-2 - ТК-3 | 159 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,68 | 0,44 | 10,18 | 10,62 | 1975,41 | 6,36 |
| ТК-2 - гл. корпус ЦРБ | 57 | 40 | канальная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,15 | 0,10 | 12,37 | 12,47 | 2319,00 | 4,56 |
| ТК-3 - ж/д ул. Юрьевецкая, 23а | 57 | 35 | канальная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,88 | 0,09 | 10,82 | 10,91 | 2029,12 | 3,99 |
| ТК-3 - ТК-4 | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,28 | 9,35 | 1739,25 | 3,42 |
| ТК-4 - корпус ЦРБ | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,86 | 1,87 | 347,85 | 0,68 |
| ТК-4 - ТК-5 | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,05 | 6,18 | 6,23 | 1159,50 | 2,28 |
| ТК-5 - вспомог. Корпус ЦРБ | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,75 | 325,07 | 0,68 |
| ТК-5 - ТК-6 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,75 | 325,07 | 0,68 |
| ТК-6 - вспомог. Корпус ЦРБ | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,75 | 325,07 | 0,68 |
| ТК-6 - роддом | 57 | 80 | канальная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,19 | 24,74 | 24,93 | 4638,00 | 9,12 |
| Итого по котельной | 90,7 | 1429 |  |  |  | 18,79 | 252,49 | 11,41 | 533,48 | 544,88 | 101355,1 | 259,25 |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул.Н.-Валовая,56 | 57 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,69 | 0,12 | 14,44 | 14,56 | 2708,91 | 5,70 |
| котельная - ТК-1 | 159 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,68 | 0,44 | 10,18 | 10,62 | 1975,41 | 6,36 |
| ТК-1 - ТК-2 | 76 | 160 | б/канальная | ППУ | 2014 | 1,25 | 16,77 | 0,76 | 30,13 | 30,89 | 5745,59 | 24,32 |
| ТК-2 - ж/д №4А м-н 23 квартал | 57 | 90 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,36 | 4,84 | 0,22 | 14,89 | 15,11 | 2810,32 | 10,26 |
| ТК-2 - ТК-3 | 57 | 65 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,26 | 3,49 | 0,16 | 10,75 | 10,91 | 2029,67 | 7,41 |
| ТК-3 - ж/д ул.Н.-Валовая,36 | 57 | 25 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 4,14 | 4,20 | 780,64 | 2,85 |
| ТК-3 - ж/д ул.Н.-Валовая,32 | 57 | 50 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,20 | 2,69 | 0,12 | 8,27 | 8,39 | 1561,29 | 5,70 |
| ТК-1 - ТК-4 | 108 | 40 | канальная | минплита | до 1990 | 0,64 | 8,60 | 0,39 | 16,82 | 17,21 | 3201,88 | 8,64 |
| ТК-4 - ж/д №15 м-н 23 квартал | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,86 | 1,87 | 347,85 | 0,68 |
| ТК-4 - ТК-5 | 76 | 40 | канальная | минплита | до 1990 | 0,31 | 4,19 | 0,19 | 14,20 | 14,39 | 2677,16 | 6,08 |
| ТК-5 - ж/д №12 м-н 23 квартал | 57 | 45 | канальная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,42 | 0,11 | 13,92 | 14,03 | 2608,87 | 5,13 |
| ТК-5 - ж/д ул. Катанова,123 | 76 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,23 | 3,14 | 0,14 | 10,65 | 10,79 | 2007,87 | 4,56 |
| ТК-5 - ж/д ул. Катанова,123 | 76 | 70 | надземная | минплита | до 1990 | 0,55 | 7,34 | 0,33 | 23,97 | 24,30 | 4520,39 | 10,64 |
| ТК-1 - ТК-6 | 108 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,48 | 6,45 | 0,29 | 12,63 | 12,92 | 2403,14 | 6,48 |
| ТК-6 - ж/д №17 м-н 23 квартал | 57 | 43 | канальная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,31 | 0,10 | 13,30 | 13,40 | 2492,92 | 4,90 |
| ТК-6 - ТК-7 | 108 | 36 | канальная | минплита | до 1990 | 0,58 | 7,74 | 0,35 | 15,15 | 15,50 | 2883,77 | 7,78 |
| ТК-7 - ж/д №19 м-н 23 квартал | 57 | 43 | канальная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,31 | 0,10 | 13,30 | 13,40 | 2492,92 | 4,90 |
| ТК-7 - ТК-8 | 108 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,19 | 8,42 | 8,61 | 1602,09 | 4,32 |
| ТК-8 - ж/д №21 м-н 23 квартал | 57 | 10 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 3,09 | 3,12 | 579,75 | 1,14 |
| ТК-8 - ТК-9 | 108 | 15 | канальная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,23 | 0,15 | 6,31 | 6,46 | 1201,57 | 3,24 |
| ТК-9 - ж/д №14 м-н 23 квартал | 57 | 75 | канальная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,03 | 0,18 | 23,19 | 23,38 | 4348,12 | 8,55 |
| ТК-9 - ж/д №27 м-н 23 квартал | 57 | 10 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 3,09 | 3,12 | 579,75 | 1,14 |
| ТК-9 - ТК-10 | 76 | 19 | канальная | минплита | до 1990 | 0,15 | 1,99 | 0,09 | 6,75 | 6,84 | 1271,65 | 2,89 |
| ТК-10 - ж/д №23 м-н 23 квартал | 57 | 10 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 3,09 | 3,12 | 579,75 | 1,14 |
| ТК-10 - ж/д №25 м-н 23 квартал | 57 | 54 | канальная | минплита | до 1990 | 0,22 | 2,90 | 0,13 | 16,70 | 16,83 | 3130,65 | 6,16 |
| Итого по котельной | 71,5 | 1056 |  |  |  | 7,77 | 104,40 | 4,72 | 299,25 | 304,0 | 56541,93 | 150,97 |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул.Гагарина,21 | 57 | 84 | надземная | минплита | до 1990 | 0,34 | 4,52 | 0,20 | 24,26 | 24,47 | 4550,97 | 9,58 |
| котельная - УТ-1 | 108 | 40 | надземная | минплита | до 1990 | 0,64 | 8,60 | 0,39 | 16,95 | 17,34 | 3225,69 | 8,64 |
| УТ-1 - УТ-2 | 108 | 43 | надземная | минплита | до 1990 | 0,69 | 9,25 | 0,42 | 18,22 | 18,64 | 3467,62 | 9,29 |
| УТ-2 - УТ-3 | 108 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,48 | 6,45 | 0,29 | 12,71 | 13,01 | 2419,27 | 6,48 |
| УТ-1 - ж/д ул.Ветлужская,21а | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 4,19 | 4,20 | 781,85 | 1,64 |
| УТ-2.1 - ж/д ул.Ветлужская,23 | 57 | 83 | канальная | минплита | до 1990 | 0,33 | 4,46 | 0,20 | 25,67 | 25,87 | 4811,92 | 9,46 |
| УТ-2 - ж/д м-н 27 квартал,4 | 57 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,05 | 6,18 | 6,23 | 1159,50 | 2,28 |
| УТ-3 - ж/д м-н 27 квартал,3 | 57 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,05 | 6,18 | 6,23 | 1159,50 | 2,28 |
| УТ-3 - ж/д м-н 27 квартал,2 | 25 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,28 | 9,35 | 1739,25 | 2,46 |
| Итого по котельной | 70,4 | 370 |  |  |  | 2,78 | 37,36 | 1,69 | 123,66 | 125,34 | 23315,5 | 52,11 |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - выводы из здания | 57 | 65 | по помещ. | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,49 | 0,16 | 10,71 | 10,87 | 2022,42 | 7,41 |
| аптека - ж/д пл. Революции,36 | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1992 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,28 | 9,35 | 1739,25 | 3,42 |
| худ.школа - ж/д пл.Революции,26 | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1993 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,86 | 1,87 | 347,85 | 0,68 |
| худ.школа - ж/д пл.Революции,28 | 57 | 55 | канальная | минплита | до 1993 | 0,22 | 2,96 | 0,13 | 17,01 | 17,14 | 3188,62 | 6,27 |
| Итого по котельной | 57,0 | 150 |  |  |  | 0,62 | 8,39 | 0,38 | 38,86 | 39,23 | 7298,14 | 17,78 |
| Котельная городской бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-2 - УТ-3 | 76 | 80 | надземная | минплита | до 1990 | 0,39 | 5,24 | 0,24 | 0,00 | 16,40 | 16,64 | 3094,93 |
| УТ-3 - ж/д ул. Юрьевецкая, 18 | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,42 | 0,11 | 0,00 | 13,54 | 13,65 | 2538,46 |
| УТ-2 - ж/д ул. Валовая, 18 | 57 | 70 | надземная | минплита | до 1990 | 0,27 | 3,63 | 0,16 | 0,00 | 19,44 | 19,61 | 3646,98 |
| котельная - ж/д ул. Валовая, 24 | 57 | 65 | надземная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,19 | 0,00 | 23,43 | 23,62 | 4394,52 |
| котельная -УТ-1 | 108 | 95 | надземная | минплита | до 1990 | 0,84 | 11,29 | 0,51 | 0,00 | 21,03 | 21,54 | 4006,05 |
| УТ-1 - УТ-1.1 - ТК-1 | 108 | 165 | надземная | минплита | до 1990 | 1,52 | 20,43 | 0,92 | 0,00 | 38,25 | 39,17 | 7286,04 |
| УТ-1 - ж/д ул. Ю.Смирнова, 27 | 57 | 10 | надземная | минплита | до 1990 | 0,35 | 4,70 | 0,21 | 0,00 | 26,95 | 27,16 | 5051,95 |
| УТ-1 - ТК-1 | 108 | 25 | канальная | минплита | до 1990 | 0,92 | 12,36 | 0,56 | 37,88 | 37,88 | 38,44 | 7150,69 |
| УТ-1.1 - ж/д ул. Ю.Смирнова, 28 | 57 | 90 | надземная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,23 | 0,15 | 0,00 | 16,68 | 16,83 | 3130,16 |
| ТК-1 - ж/д м-н Юбилейный, 2 | 89 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,27 | 3,56 | 0,16 | 7,63 | 7,63 | 7,79 | 1449,39 |
| ж/д м-н Юбилейный, 2 - ТК-2 | 89 | 20 | по помещ. | минплита | до 1990 | 0,21 | 2,85 | 0,13 | 0,00 | 3,74 | 3,87 | 720,14 |
| ж/д м-н Юбилейный, 2 - ТК-2 | 89 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,21 | 2,85 | 0,13 | 7,63 | 7,63 | 7,76 | 1443,40 |
| ТК-2 - ж/д м-н Юбилейный, 3 | 57 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,81 | 0,04 | 3,09 | 3,09 | 3,13 | 582,01 |
| ТК-2 - ж/д м-н Юбилейный, 4 | 57 | 10 | канальная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,15 | 0,10 | 21,65 | 21,65 | 21,74 | 4044,69 |
| ТК-2 - ж/д м-н Юбилейный, 1 | 57 | 20 | канальная | минплита | до 1991 | 0,32 | 4,30 | 0,19 | 43,29 | 43,29 | 43,49 | 8089,39 |
| ж/д №2 - ж/д ул.Валовая, 40 | 57 | 70 | надземная | минплита | до 1990 | 0,42 | 5,64 | 0,26 | 0,00 | 31,08 | 31,34 | 5829,32 |
| ТК-1 - ТП | 108 | 140 | канальная | минплита | до 1990 | 1,62 | 21,72 | 0,98 | 26,10 | 26,10 | 27,08 | 5036,96 |
| отводы на ж/д м-н Юбилейный, 7 | 57 | 62 | канальная | минплита | до 1990 | 0,22 | 3,01 | 0,14 | 15,46 | 15,46 | 15,60 | 2901,46 |
| ТП - ТК-3 | 108 | 50 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,68 | 0,44 | 16,84 | 16,84 | 17,27 | 3213,22 |
| ТК-3 - ж/д м-н Юбилейный, 8 | 57 | 40 | надземная | минплита | до 1990 | 0,23 | 3,09 | 0,14 | 0,00 | 16,99 | 17,13 | 3185,55 |
| ТК-3 - ТК-4 | 57 | 75 | канальная | минплита | до 1990 | 0,80 | 10,75 | 0,49 | 10,52 | 10,52 | 11,01 | 2047,79 |
| ТК-4 - ж/д ул. Окружная д.23 | 57 | 25 | канальная | минплита | до 1990 | 0,22 | 3,01 | 0,14 | 26,90 | 26,90 | 27,04 | 5029,82 |
| ТК-4 - ж/д ул. Окружная д.18 | 57 | 87 | канальная | минплита | до 1990 | 2,75 | 36,99 | 1,67 | 26,90 | 26,90 | 28,58 | 5315,33 |
| Итого по котельной |  | 1289 |  |  |  | 13,25 | 178,01 | 8,04 | 243,91 | 471,43 | 479,48 | 89188,2 |
| Котельная детского сада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 57 | 10 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 3,09 | 3,12 | 579,75 | 1,14 |
| ТК-1 - здание детсада | 57 | 17 | канальная | минплита | до 1990 | 0,07 | 0,91 | 0,04 | 5,26 | 5,30 | 985,57 | 1,94 |
| ТК-1 - ТК-2 | 57 | 70 | канальная | минплита | до 1990 | 0,28 | 3,76 | 0,17 | 21,65 | 21,82 | 4058,25 | 7,98 |
| ТК-2 - ж/д пер. Понизовский, 2 | 57 | 12 | надземная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 3,47 | 3,50 | 650,14 | 1,37 |
| ТК-2 - ж/д пер. Понизовский, 4 | 57 | 60 | надземная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,23 | 0,15 | 17,33 | 17,48 | 3250,69 | 6,84 |
| ж/д №4 - ж/д №9 пер. Понизовский | 57 | 16 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,86 | 0,04 | 4,62 | 4,66 | 866,85 | 1,82 |
| Итого по котельной | 57,0 | 185 |  |  |  | 0,74 | 9,95 | 0,45 | 55,41 | 55,86 | 10391,3 | 21,09 |
| Котельная детского сада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 57 | 15 | канальная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,81 | 0,04 | 4,64 | 4,68 | 869,62 | 1,71 |
| ТК-1 - корпус 2 | 57 | 56 | канальная | минплита | до 1990 | 0,22 | 3,01 | 0,14 | 17,32 | 17,45 | 3246,60 | 6,38 |
| ТК-1 - корпус1 | 57 | 68 | канальная | минплита | до 1990 | 0,27 | 3,66 | 0,17 | 21,03 | 21,19 | 3942,30 | 7,75 |
| котельная - ТК-2 | 57 | 25 | канальная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,73 | 7,79 | 1449,37 | 2,85 |
| ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 | 57 | 127 | канальная | минплита | до 1990 | 0,51 | 6,83 | 0,31 | 39,27 | 39,58 | 7362,82 | 14,48 |
| ТК-2 - ж/д №1 м-н 12 квртал | 38 | 14 | канальная | минплита | до 1990 | 0,03 | 0,34 | 0,02 | 3,73 | 3,75 | 696,69 | 1,06 |
| ТК-3 - ж/д №2 м-н 12 квртал | 38 | 14 | канальная | минплита | до 1990 | 0,03 | 0,34 | 0,02 | 3,73 | 3,75 | 696,69 | 1,06 |
| ТК-4 - ж/д №3 м-н 12 квртал | 38 | 14 | канальная | минплита | до 1990 | 0,03 | 0,34 | 0,02 | 3,73 | 3,75 | 696,69 | 1,06 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 45 | 15 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,56 | 0,03 | 5,07 | 5,10 | 947,94 | 1,35 |
| ТК-1 - корпус 2 | 45 | 56 | канальная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,11 | 0,10 | 18,93 | 19,03 | 3538,99 | 5,04 |
| ТК-1 - корпус1 | 45 | 68 | канальная | минплита | до 1990 | 0,19 | 2,56 | 0,12 | 22,99 | 23,10 | 4297,34 | 6,12 |
| Итого по котельной | 51,8 | 472 |  |  |  | 1,63 | 21,89 | 0,99 | 148,17 | 149,16 | 27745,05 | 48,88 |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 108 | 49 | канальная | минплита | до 1990 | 0,78 | 10,54 | 0,48 | 20,63 | 21,10 | 3925,13 | 10,58 |
| ТК-1 - гл. корпус | 108 | 27 | канальная | минплита | до 1990 | 0,43 | 5,81 | 0,26 | 11,37 | 11,63 | 2162,83 | 5,83 |
| ТК-1 - корпус №2 | 76 | 8 | канальная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,84 | 0,04 | 2,84 | 2,88 | 535,43 | 1,22 |
| котельная - ТК-2 | 76 | 35 | надземная | надземная | до 1990 | 0,27 | 3,67 | 0,17 | 11,99 | 12,15 | 2260,19 | 5,32 |
| ТК-2 - музей | 76 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,63 | 0,03 | 2,13 | 2,16 | 401,57 | 0,91 |
| ТК-2 - ТК-3 | 76 | 37 | канальная | минплита | до 1990 | 0,29 | 3,88 | 0,18 | 13,14 | 13,31 | 2476,37 | 5,62 |
| ТК-3 - дом творчества | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,86 | 1,87 | 347,85 | 0,68 |
| Итого по котельной | 89,8 | 168 |  |  |  | 1,91 | 25,68 | 1,16 | 63,94 | 65,10 | 12109,4 | 30,17 |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 76 | 150 | надземная | надземная | до 1990 | 1,17 | 15,72 | 0,71 | 51,36 | 52,07 | 9686,54 | 22,80 |
| УТ-1 - здание школы | 76 | 30 | надземная | надземная | до 1990 | 0,23 | 3,14 | 0,14 | 10,27 | 10,41 | 1937,31 | 4,56 |
| УТ-1 - УТ-2 | 57 | 90 | надземная | минплита | до 1990 | 0,36 | 4,84 | 0,22 | 25,99 | 26,21 | 4876,03 | 10,26 |
| УТ-2 - ж/д пер. Ветлужский,3 | 57 | 10 | надземная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 2,89 | 2,91 | 541,78 | 1,14 |
| УТ-2 - ж/д пер. Ветлужский,5 | 57 | 30 | надземная | надземная | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,66 | 8,74 | 1625,34 | 3,42 |
| Итого по котельной | 68,0 | 310 |  |  |  | 1,92 | 25,86 | 1,17 | 99,19 | 100,35 | 18667,01 | 42,18 |
| Котельная Сервисбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - налоговая инсп. | 76 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,63 | 0,03 | 2,13 | 2,16 | 401,57 | 0,91 |
| котельная - налоговая инсп. | 76 | 22 | по помещ. | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,31 | 0,10 | 3,77 | 3,87 | 720,78 | 3,34 |
| котельная - налоговая инсп. | 76 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,10 | 0,09 | 6,85 | 6,94 | 1291,54 | 3,04 |
| котельная - ТК-1 | 76 | 15 | по помещ. | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,57 | 0,07 | 2,57 | 2,64 | 491,44 | 2,28 |
| котельная - ТК-1 | 76 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,10 | 0,09 | 7,10 | 7,20 | 1338,58 | 3,04 |
| ТК-1 - КЦСОН | 57 | 70 | канальная | минплита | до 1990 | 0,28 | 3,76 | 0,17 | 21,65 | 21,82 | 4058,25 | 7,98 |
| ТК-1 - ж/д ул. М. Советская, 16 | 45 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,70 | 1,72 | 319,22 | 0,54 |
| ТК-1 - ТК-2 | 57 | 75 | канальная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,03 | 0,18 | 23,19 | 23,38 | 4348,12 | 8,55 |
| ТК-2 - здание Сервисбыта | 57 | 25 | канальная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,73 | 7,79 | 1449,37 | 2,85 |
| ТК-2 - ж/д ул. Кадыевская, 24 | 38 | 50 | канальная | минплита | до 1990 | 0,09 | 1,21 | 0,05 | 13,32 | 13,37 | 2486,96 | 3,80 |
| Итого по котельной | 58,8 | 309 |  |  |  | 1,44 | 19,37 | 0,88 | 90,01 | 90,89 | 16905,8 | 36,34 |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д пер. Западный,15 | 57 | 85 | надземная | минплита | до 1990 | 0,34 | 4,57 | 0,21 | 24,55 | 24,76 | 4605,14 | 9,69 |
| котельная - УТ-1 | 76 | 52 | надземная | минплита | до 1990 | 0,41 | 5,45 | 0,25 | 17,81 | 18,05 | 3358,00 | 7,90 |
| УТ-1 - УТ-2 | 76 | 38 | надземная | минплита | до 1990 | 0,30 | 3,98 | 0,18 | 13,01 | 13,19 | 2453,92 | 5,78 |
| УТ-2 - УТ-3 | 76 | 47 | надземная | минплита | до 1990 | 0,37 | 4,93 | 0,22 | 16,09 | 16,32 | 3035,12 | 7,14 |
| УТ-1 - ж/д пер. Западный,13 | 57 | 21 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,13 | 0,05 | 6,07 | 6,12 | 1137,74 | 2,39 |
| УТ-2 - ж/д пер. Западный,11 | 57 | 21 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,13 | 0,05 | 6,07 | 6,12 | 1137,74 | 2,39 |
| УТ-3 - ж/д пер. Западный,9 | 57 | 15 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,81 | 0,04 | 4,33 | 4,37 | 812,67 | 1,71 |
| УТ-3 - ж/д пер. Западный,1б | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,66 | 8,74 | 1625,34 | 3,42 |
| ж/д №9 - ж/д №2 пер. Западный | 57 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,05 | 6,18 | 6,23 | 1159,50 | 2,28 |
| котельная - УТ-4 | 76 | 33 | надземная | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,46 | 0,16 | 11,30 | 11,46 | 2131,04 | 5,02 |
| УТ-4 - ж/д пер. Полевой, 14 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,75 | 325,07 | 0,68 |
| УТ-4 - лимонадный цех | 76 | 55 | канальная | минплита | до 1990 | 0,43 | 5,77 | 0,26 | 18,83 | 19,09 | 3551,73 | 8,36 |
| лимон.цех - ж/д пер. Базовый,7 | 57 | 35 | канальная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,88 | 0,09 | 10,82 | 10,91 | 2029,12 | 3,99 |
| УТ-4 - УТ-5 | 76 | 32 | надземная | минплита | до 1990 | 0,25 | 3,35 | 0,15 | 11,36 | 11,51 | 2141,73 | 4,86 |
| УТ-5 - ж/д пер. Полевой, 23а | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,66 | 8,74 | 1625,34 | 3,42 |
| УТ-5 - ж/д пер. Полевой, 27 | 57 | 28 | канальная | минплита | до 1990 | 0,11 | 1,51 | 0,07 | 8,09 | 8,16 | 1516,99 | 3,19 |
| УТ-5 - ж/д пер. Полевой, 27 | 57 | 80 | надземная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,19 | 24,74 | 24,93 | 4638,00 | 9,12 |
| Итого по котельной | 64,8 | 628 |  |  |  | 3,49 | 46,89 | 2,12 | 198,32 | 200,44 | 37284,2 | 81,36 |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус - спортзал | 57 | 37 | канальная | минплита | до 1990 | 0,15 | 1,99 | 0,09 | 11,44 | 11,53 | 2145,07 | 4,22 |
| котельная - ТК-1 | 76 | 35 | канальная | минплита | до 1990 | 0,27 | 3,67 | 0,17 | 12,43 | 12,59 | 2342,51 | 5,32 |
| ТК-1 - ТК-2 | 57 | 100 | канальная | минплита | до 1990 | 0,40 | 5,38 | 0,24 | 30,92 | 31,17 | 5797,50 | 11,40 |
| ТК-2 - ТК-3 | 57 | 34 | канальная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,83 | 0,08 | 10,51 | 10,60 | 1971,15 | 3,88 |
| ТК-3 - ТК-4 | 57 | 35 | канальная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,88 | 0,09 | 10,82 | 10,91 | 2029,12 | 3,99 |
| ТК-4 - ТК-5 | 57 | 65 | канальная | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,49 | 0,16 | 20,10 | 20,26 | 3768,37 | 7,41 |
| ТК-1 - музей, ул. Юрьевецкая, 25В | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,28 | 9,35 | 1739,25 | 3,42 |
| ТК-2 - ж/дом ул. Юрьевецкая, 25Н | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,86 | 1,87 | 347,85 | 0,68 |
| ТК-3 - ж/дом ул. Юрьевецкая, 25О | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,86 | 1,87 | 347,85 | 0,68 |
| ТК-4 - склад ул. Юрьевецкая, 25 | 57 | 11 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,59 | 0,03 | 3,40 | 3,43 | 637,72 | 1,25 |
| ТК-5 - столовая ул. Юрьевецкая, 25 | 57 | 12 | канальная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 3,71 | 3,74 | 695,70 | 1,37 |
| ТК-5 - ж/дом ул. Юрьевецкая, 25Т | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,28 | 9,35 | 1739,25 | 3,42 |
| ж/дом ул. Юрьевецкая, 25Т- ж/дом ул. Юрьевецкая, 27 | 57 | 55 | канальная | минплита | до 1990 | 0,22 | 2,96 | 0,13 | 17,01 | 17,14 | 3188,62 | 6,27 |
| Итого по котельной | 58,5 | 456 |  |  |  | 1,96 | 26,30 | 1,19 | 142,6 | 143,81 | 26750,0 | 53,3 |
| Итого по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  | 8035 |  |  |  | 69,20 | 930,03 | 42,01 | 2705,22 | 2747,23 | 511018,3 | 1210,50 |

| Параметры температурного графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t н | Т1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 и выше | 39,4 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,4 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 41,3 | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42,3 | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43,3 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 44,2 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45,2 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 46,2 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 47,1 | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48,1 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 49,1 | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 50,0 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 51,0 | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 52,0 | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 52,9 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 53,9 | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 54,9 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 55,8 | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 56,8 | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 57,8 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 58,7 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 59,7 | 47,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 60,7 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 61,6 | 48,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 62,6 | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 63,6 | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 64,5 | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 | 65,5 | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -18 | 66,5 | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -19 | 67,4 | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 | 68,4 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| -21 | 69,4 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| -22 | 70,3 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| -23 | 71,3 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| -24 | 72,3 | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| -25 | 73,2 | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 | 74,2 | 56,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -27 | 75,2 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| -28 | 76,1 | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| -29 | 77,1 | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| -30 | 78,1 | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| -31 | 79,0 | 59,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | 80,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 2.2.1 - Утвержденный температурный график тепловой сети водогрейных отопительных котельных городского поселения город Макарьев

2.3Зоны действия источников теплоснабжения

Муниципальные котельные географически распределены по всей территории городского поселения и обслуживают многоквартирные жилые дома, учебные заведения, социальные учреждения, административные и общественные здания. Большая часть котельных и их потребители (тепловые нагрузки) расположены в центральной части города в районе пл. Революции, улиц Б. Советская, Валовая, Окружная, Ю.Смирнова, а также в микрорайонах Юбилейный, 13 квартала, 21 квартала, 23 квартала, 27 квартала.

Ряд котельных обслуживают, в основном, свои учреждения: 2 детских сада, 2 общеобразовательные школы, детскую музыкальную школу, школу искусств, автодорожный техникум.

Средняя протяженность тепловых сетей от котельных составляет около 611 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют сравнительно небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе должны быть минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,42 Гкал/ч.

Котельные учреждений и организаций обеспечивают отопление собственных зданий. Их тепловые сети имеют небольшую протяженность, суммарная тепловая мощность составляет 3 Гкал/ч, а суммарная тепловая нагрузка составляет 1,54 Гкал/ч.

Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом муниципального района изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальноеотопление. Строительство МКД, общественных и производственных зданий с централизованным теплоснабжением не планируется.

Газификациягородского поселенияг. Макарьев администрацией области планируетсяв 2025 году, что требует в городском поселении и в Макарьевском районе в целом разработки проекта газификации с учетом развития систем теплоснабжения с использованием как природного газа, так и местных видов топлива: дров и отходов деревообработки.

Газификация существенно изменит зоны действия существующих источников тепловой энергии, поскольку многие потребители тепловой энергии, прежде всего индивидуальные и блокированные жилые дома, перейдут на индивидуальное теплоснабжение.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии определяются расположением подключенных к ним потребителей, и представлены на графической части настоящей схемы теплоснабжения.

Управление системой теплоснабжения производит администрация Макарьевского муниципального района. Для оперативного решения вопросов создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). В ее полномочия входит принятие оперативных решений по функционированию систем теплоснабжения города и района, в том числе по ликвидации повреждений, инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми теплоснабжающими организациями города.

В ООО «ТЕПЛОСБЫТ» создана собственнаяаварийно-диспетчерская служба (АДС), в которой осуществляют дежурство по графику руководители и специалисты.

2.4Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников

Таблица 2.4.1. Существующий баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч

| № п/п | Показатели баланса | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 квартала | 21 квартала | 23 квартала | 27 квартала | ДМШ | бани | детсада №5 | детсада №4 | МСШ №1 | МСШ №2 | Сервис-быта | Лесторга | ОГБПОУ «КАДК» | ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | располагаемая мощность котлов | 1,032 | 3,096 | 2,494 | 0,598 | 0,498 | 1,634 | 0,48 | 0,996 | 1,254 | 0,856 | 0,48 | 0,58 | 0,542 | 14,54 |  |
| 1.2. | резервная тепловая мощность | 0,24 | 0,72 | 0,24 | 0,24 |  | 1,96 |  |  | 0,24 |  | 0,24 |  | 0,72 | 4,60 |  |
|  | итого приход | 1,272 | 3,816 | 2,734 | 0,838 | 0,498 | 3,594 | 0,48 | 0,996 | 1,494 | 0,856 | 0,72 | 0,58 | 1,262 | 19,14 |  |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тепловые нагрузки потребителей | 0,6479 | 0,9273 | 0,9541 | 0,2817 | 0,2197 | 0,3548 | 0,1646 | 0,3259 | 0,4463 | 0,4895 | 0,1496 | 0,1640 | 0,3623 | 5,4877 |  |
| 2.2. | сетевые потери | 0,0835 | 0,1004 | 0,056 | 0,0233 | 0,007 | 0,0885 | 0,0103 | 0,0277 | 0,0121 | 0,0187 | 0,0166 | 0,037 | 0,0268 | 0,5079 |  |
| 2.3. | затраты на собственные нужды | 0,0107 | 0,0172 | 0,0164 | 0,0045 | 0,005 | 0,0055 | 0,0034 | 0,007 | 0,0118 | 0,0108 | 0,0031 | 0,002 | 0,0082 | 0,1056 |  |
| 2.4. | тепловая нагрузка на котлы | 0,7421 | 1,0449 | 1,0265 | 0,3095 | 0,2317 | 0,4488 | 0,1783 | 0,3606 | 0,4702 | 0,5190 | 0,1693 | 0,2030 | 0,3973 | 6,1012 |  |
| 2.5. | резерв тепловой мощности | 0,5299 | 2,7711 | 1,7075 | 0,5285 | 0,2663 | 3,1452 | 0,3017 | 0,6354 | 1,0238 | 0,3370 | 0,5507 | 0,3770 | 0,8647 | 13,0388 |  |

Таблица 2.4.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения городского поселения, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 16,288 | 16,288 | 16,288 | 15,288 | 17,898 | 17,898 | 17,906 | 19,448 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 19,14 | 15,142 | 15,142 | 15,142 |
| Индивидуальный жилой фонд | 11,180 | 11,214 | 11,248 | 11,281 | 11,315 | 11,349 | 11,382 | 11,440 | 11,499 | 11,557 | 11,615 | 11,673 | 11,732 | 11,790 | 12,797 |
| Итого приход тепловой мощности | 27,468 | 27,502 | 27,536 | 26,569 | 29,213 | 29,247 | 29,288 | 30,888 | 30,639 | 30,697 | 30,755 | 30,813 | 26,874 | 26,932 | 27,939 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 5,383 | 5,383 | 5,383 | 5,2661 | 5,5918 | 5,5918 | 5,5569 | 5,4877 | 5,4877 | 5,4877 | 5,4877 | 5,4877 | 4,1894 | 4,1894 | 4,1894 |
| Индивидуальный жилой фонд | 10,062 | 10,093 | 10,123 | 10,153 | 10,183 | 10,214 | 10,244 | 10,296 | 10,349 | 10,401 | 10,454 | 10,506 | 10,558 | 10,611 | 11,518 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 15,445 | 15,476 | 15,506 | 15,419 | 15,775 | 15,806 | 15,801 | 15,784 | 15,837 | 15,889 | 15,941 | 15,994 | 14,748 | 14,800 | 15,707 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | 12,023 | 12,026 | 12,030 | 11,150 | 13,438 | 13,441 | 13,487 | 15,104 | 14,802 | 14,808 | 14,814 | 14,820 | 12,126 | 12,132 | 12,232 |
| в т.ч. по теплоснабжаю-щим организациям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 10,905 | 10,905 | 10,905 | 10,022 | 12,306 | 12,306 | 12,349 | 13,960 | 13,652 | 13,652 | 13,652 | 13,652 | 10,953 | 10,953 | 10,953 |
| Индивидуальный жилой фонд | 1,118 | 1,121 | 1,125 | 1,128 | 1,131 | 1,135 | 1,138 | 1,144 | 1,150 | 1,156 | 1,162 | 1,167 | 1,173 | 1,179 | 1,280 |

2.5Радиус эффективного теплоснабжения

При суммарной протяженности тепловых сетей от 13 муниципальных котельных в 7,95 км м средняя протяженность тепловых сетей от одного теплоисточника составляет 0,61 км. Наибольший радиус теплоснабжения имеют следующие котельные:

- котельная бани – 550 м;

- котельная 21 квартала – 350 м;

- котельная 23 квартала – 250 м;

- котельная 13 квартала – 250 м;

- котельная Лесторга – 200 м.

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на передачу теплоты.

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельных. Результаты расчета приведены в таблице 2.2.1. Нормативные тепловые потри в тепловых сетях ООО «ТЕПЛОСБЫТ» составляют 2710,3 Гкал/год или 26,8% от планового отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Заданный уровень потерь в тепловых сетях муниципальных котельных

Департаментом государственного регулирования цен и тарифной политики Костромской области установлен объем потерь в тепловых сетях теплоснабжающей организации ООО «ТЕПЛОСБЫТ» в размере Qпот.=1652,5 Гкал/год или 16,4% от планового отпуска тепловой энергии с котельных, что меньше нормативных потерь в 1,64 раза. Для включения в расчет тарифа всего объема реальных тепловых потерь теплоснабжающей организации необходимо провести испытания тепловых сетей на тепловые потери, выполнить расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и приложить этот расчет к расчету тарифа.

Уровень тепловых потерь по каждой котельной ООО «ТЕПЛОСБЫТ» приведен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Тепловые потери по котельным ООО «ТЕПЛОСБЫТ»

| Наименование котельной | Расчетный отпуск тепловой энергии, | Протяженность теплосетей, | Нормативные тепловые потери, |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год | м | Гкал/год | % |
| Котельная 13 квартала | 1456,4 | 1207 | 450,1 | 30,9 |
| Котельная 21 квартала | 1982,2 | 1409 | 541,2 | 27,3 |
| Котельная 23 квартала | 1798,3 | 1046 | 301,3 | 16,8 |
| Котельная 27 квартала | 558,7 | 342 | 116,6 | 20,9 |
| Котельная ДМШ | 376,2 | 150 | 37,5 | 10,0 |
| Котельная городской бани | 1040,4 | 1334 | 483,7 | 46,5 |
| Котельная детского сада №5 | 314,2 | 185 | 55,9 | 17,8 |
| Котельная детского сада №4 | 531,5 | 428 | 128,7 | 24,2 |
| Котельная МСШ №1 | 765,6 | 168 | 65,2 | 8,5 |
| Котельная МСШ №2 | 864,7 | 296 | 96,6 | 11,2 |
| Котельная Сервисбыта | 307,9 | 303 | 88,9 | 28,9 |
| Котельная Лесторга | 457,7 | 622 | 200,4 | 43,8 |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» | 703,4 | 456 | 144,2 | 20,5 |
| Итого по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 11157,0 | 7946 | 2710,3 | 24,3 |

Эффективным для мелких котельных является такой радиус теплоснабжения, когда уровень потерь составляет до 10%. Предельно допустимый уровень потерь составляет 20%. Приведенные выше расчеты тепловых потерь показывают, что в целом по тепловым сетям котельных при существующем состоянии тепловой изоляции и фактических подключенных нагрузках средний фактический радиус теплоснабжения превышает эффективное значение. Из анализа, приведенного в таблице 2.5.1, следует, что радиус теплоснабжения от котельных бани и Лесторга значительно превышает эффективное значение. Также целесообразно отключить наиболее удаленных потребителей от котельных Сервисбыта, 13 и 21 кварталов,

Для увеличения эффективного радиуса теплоснабжения необходимо:

- замена трубопроводов на участках тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, при этом новые трубопроводы должны иметь эффективную теплоизоляцию;

- замена тепловой изоляции на современную из эффективных материалов на тех участках тепловых сетей, которые не планируются к замене;

- увеличение тепловых нагрузок, подключенных на тепловые сети;

- вывод из эксплуатации тех участков тепловых сетей, передача тепловой энергии по которым является не эффективной (убыточной) с отключением соответствующих удаленных потребителей;

- вывод из эксплуатации тех котельных, в тепловых сетях которых уровень потерь превышает допустимое значение.

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя

Существующий баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения городского поселения г. Макарьев приведен в таблице 3.1. В балансе учтено:

- отсутствие водоподготовительных установок на котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения городского поселения г. Макарьев затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

-  на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на котельных используется вода питьевого качества по тарифу 71,98руб./м3, поставляемая МУП «Макарьевское КХ».

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются в количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения городского поселения г. Макарьев приведен в таблице 3.2.

Таблица 3.1. Существующий баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Показатели баланса | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 квартала | 21 квартала | 23 квартала | 27 квартала | ДМШ | бани | детсада №5 | детсада №4 | МСШ №1 | МСШ №2 | Сервис-быта | Лесторга | ОГБПОУ «КАДК» |  |  |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | от водоподготовитель-ных установок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | из водопровода сырой воды | 363,0 | 524,4 | 366,6 | 115,5 | 867,0 | 291,3 | 54,3 | 93,7 | 145,7 | 157,2 | 60,8 | 95,3 | 124,4 | 3259,3 |  |
|  | итого приход | 363,0 | 524,4 | 366,6 | 115,5 | 867,0 | 291,3 | 54,3 | 93,7 | 145,7 | 157,2 | 60,8 | 95,3 | 124,4 | 3259,3 |  |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | объем теплосетей в отопительный период, м3 | 12,9 | 18,79 | 7,77 | 2,78 | 0,62 | 13,25 | 0,74 | 1,63 | 1,91 | 1,92 | 1,44 | 3,49 | 1,96 | 69,2 |  |
| 2.2 | объем теплосетей в неотопит. период, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |  |
| 2.4 | неотопит. период, ч | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 | 3384 |  |
| 2.5 | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,6479 | 0,9273 | 0,9541 | 0,2817 | 0,2197 | 0,3548 | 0,1646 | 0,2365 | 0,4463 | 0,4895 | 0,1496 | 0,1640 | 0,3623 | 5,3983 |  |
| 2.6 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0894 |  |
| 2.7 | объем теплоносителя в системах теплопотребления | 12,6 | 18,1 | 18,6 | 5,5 | 4,3 | 6,9 | 3,2 | 5,1 | 8,7 | 9,5 | 2,9 | 3,2 | 7,1 | 105,8 |  |
| 2.8 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 25,5 | 36,9 | 26,4 | 8,3 | 4,9 | 20,2 | 3,9 | 6,8 | 10,6 | 11,5 | 4,4 | 6,7 | 9,0 | 175,0 |  |
| 2.9 | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 343,2 | 495,5 | 354,4 | 111,2 | 66,0 | 271,0 | 53,1 | 91,1 | 142,6 | 154,1 | 58,6 | 89,9 | 121,3 | 2352,0 |  |
| 2.10 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,5 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3,5 |  |
| 2.11 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 19,35 | 28,1802 | 11,6523 | 4,17 | 0,936 | 19,8675 | 1,11 | 2,445 | 2,865 | 2,88 | 2,16 | 5,235 | 2,94 | 103,8 |  |
| 2.12 | затраты на ГВС, м3/год |  |  |  |  | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800,0 |  |
| 2.13 | Итого затраты теплоносителя | 363,0 | 524,4 | 366,6 | 115,5 | 867,0 | 291,3 | 54,3 | 93,7 | 145,7 | 157,2 | 60,8 | 95,3 | 124,4 | 3259,3 |  |

Таблица 3.2. Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения городского поселения, м3

| № п/п | Показатели баланса | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовитель-ных установок | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 3259,3 | 3259,3 | 2698,7 | 2698,7 | 2698,7 |
| 1.2. | из водопровода сырой воды | 3216,8 | 3216,8 | 3216,8 | 3185,3 | 3273,1 | 3252,5 | 3273,6 | 3231,3 | 3259,3 | 3259,3 | - | - | - | - | - |
|  | итого приход | 3216,8 | 3216,8 | 3216,8 | 3185,3 | 3273,1 | 3252,5 | 3273,6 | 3231,3 | 3259,3 | 3259,3 | 3259,3 | 3259,3 | 2698,7 | 2698,7 | 2698,7 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 67,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 69,2 | 54,5 | 54,5 | 54,5 |
| 2.2. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 5,0436 | 5,0436 | 5,0436 | 4,9267 | 5,2524 | 5,2524 | 5,2175 | 5,3983 | 5,3983 | 5,3983 | 5,3983 | 5,3983 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 2.3. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,3394 | 0,3394 | 0,3394 | 0,3394 | 0,3394 | 0,3394 | 0,3394 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 |
| 2.4. | объем теплоносителя в системах теплопотребления | 100,4 | 100,4 | 100,4 | 98,1 | 104,5 | 104,5 | 103,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 105,8 | 80,5 | 80,5 | 80,5 |
| 2.5. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения | 167,6 | 167,6 | 167,6 | 165,3 | 171,7 | 171,7 | 173,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 175,0 | 135,0 | 135,0 | 135,0 |
| 2.6. | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 2312,7 | 2312,7 | 2312,7 | 2281,2 | 2368,9 | 2348,3 | 2366,3 | 2352,0 | 2352,0 | 2352,0 | 2352,0 | 2352,0 | 1814,2 | 1814,2 | 1814,2 |
| 2.7. | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.8. | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 81,75 | 81,75 | 81,75 |
| 2.9. | затраты на ГВС, м3/год | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 772 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| 2.10 | Итого затраты теплоносителя, м3 | 3216,8 | 3216,8 | 3216,8 | 3185,3 | 3273,1 | 3252,5 | 3273,6 | 3231,3 | 3259,3 | 3259,3 | 3259,3 | 3259,3 | 2698,7 | 2698,7 | 2698,7 |
| 2.11 | на 1 Гкал | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  | 3259,3 | 3259,3 | 2698,7 | 2698,7 | 2698,7 |

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения городского поселения

4.1 Описание сценариев развития теплоснабжения городского поселения

С учетом обоснований, приведенных в книге 2 (разделы 4 и 5) возможны 3 сценария развития теплоснабжения городского поселения г. Макарьев:

Сценарий 1. До прихода природного газа:

- оптимизация работы существующих котельных, замена устаревших котлов и завышенных по мощности насосов;

- максимально возможный перевод котельных на отходы деревообработки.

С приходом природного газа:

Сценарий 2. Реконструкция всех муниципальных угольно-дровяных котельных в автоматизированные газовые с сохранением для котельных всех подключенных тепловых нагрузок. Котельные, работающие на отходах деревообработки, сохраняются.

Сценарий 3. Максимально возможный перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов и бюджетных потребителей.

Положительными моментами развития теплоснабжения по первому сценарию является сокращение затрат на топливо и электроэнергию за счет установка нового, энергоэффективного оборудования на котельных. Сохраняются все тепловые нагрузки на котельные. У теплоснабжающей организации появляется возможность работать рентабельно, без убытков. Отрицательным моментом является сохранение на котельных большого количества обслуживающего персонала.

По сценарию 2 основная часть муниципальных котельных реконструируется в автоматизированные газовые котельные. При этом сценарии те котельные, которые перешли на отходы деревообработки, переводить на газ не целесообразно. Положительными моментами развития теплоснабжения по второму сценарию является сокращение затрат на содержание персонала и электроэнергию за счет установки на котельных нового, энергоэффективного оборудования и полной его автоматизации. Сохраняются все тепловые нагрузки на котельные. У теплоснабжающей организации также появляется возможность работать рентабельно, без убытков.

По сценарию 3 производится децентрализация всей системы теплоснабжения города. Школы, детские сады, колледж, библиотека, другие социальные учреждения, все индивидуальные жилые дома и часть МКД переводятся на индивидуальное теплоснабжение с использованием котлов, работающих на природном газе. В результате на котельные останутся подключенными здания федеральных учреждений и прочих организаций, а также большая часть МКД. При этом отдельные квартиры в МКД тоже могут перейти на индивидуальное теплоснабжение. Прогнозируется, что сохранятся 3 – 4 котельные, которые будут реконструированы в автоматизированные щеповые и в газовые блочно-модульные (БМК). У ТСО значительно сократится реализация тепловой энергии.

Здания существующих котельных, в целом находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не имеют свободных площадей и не пригодны для монтажа в них оборудования БМК. Новые газовые и щеповые котельные должны монтироваться в непосредственной близости от существующих котельных со стороны вывода тепловой сети. При этом старые угольно-дровяные котельные консервируются и служат резервным теплоисточником, работающем на резервном топливе. На топливном складе теплоснабжающей организации должен храниться нормативный запас резервного топлива.

При газификации городского поселения ко всем остающимся в работе котельным должен быть подведен газопровод низкого давления, выделен и зарезервирован земельный участок для строительства новой БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме фактора надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Стоимость сервисного обслуживания 3-х котельных в форме котельных блоков несколько превышает стоимость обслуживания 1 БМК той же суммарной мощности.

2). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2021. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.2.1

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства по НЦС 81-02-19-2021, тыс. руб./МВт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-01 | до 1 МВт | 10417,3 |
| 19-02-001-02 | от 1 до 5 МВт | 6044,23 |
| 19-02-001-03 | от 5 до 8,16 МВт | 6270,95 |
| 19-02-001-04 | от 8,16 до 12 МВт | 4866,06 |

3). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

4). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,5 Гкал/чцелесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий», компании «Энтророс» или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,35 – 0,5 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок MicroNew, RS-A, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

6). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания. В этом случае не потребуется устанавливать другое, обязательное для котельных, оборудование.

7). До начала газификации (сценарий 1) для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,5 Гкал/ч целесообразно применять твердотопливные котлы типа КВр-0,5 или КВр-0,3 Ижевского котельного завода, имеющие реальный КПД 70%. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Возможно также применение дровяных котлов компании «Гейзер». Выбор котлов в каждом конкретном случае должен подтверждаться технико-экономическим обоснованием и проектом, поскольку установка щеповых котлов с комплектом топливоподачи, системами золо-и дымоудаления и автоматики значительно дороже, чем установка дровяных котлов.

Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание. Расчет экономического эффекта от реконструкции котельных и тепловых сетей приведен в разделе 4 обосновывающих материалов (книга 2).

4.2	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения

Таблица 4.2.1. Затраты на монтаж, ПНР и сервисное обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного оборудования | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. |  |  | Затраты на сервисное обслуживание, тыс. руб./год |  | Экономич. эффект, тыс.руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  | сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорткомплекс «Юность» | 106,6 | котел КВТм 1000 кВт на щепе | 9706,8 |  |  |  |  | 651,8 |
| Россельхозбанк | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 100,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 753,4 |  | 9706,8 |  |  |  |  | 651,8 |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 406,5 | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-1,6 |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 489,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 182,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1078,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 1023,0 | существующий котел КВМ-2,0 + новый котел КВТм-1000 кВт на щепе | 9706,8 |  |  |  |  | 671,9 |
| ИЖД и БлЖД | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1109,4 |  | 9706,8 |  |  |  |  | 671,9 |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 277,6 | существующие котлы КВНпу-0,3 и КВ-1 +новый котел КВТ-500 на щепе | 4853,9 |  |  |  |  | 283,4 |
| ИЖД и БлЖД | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 327,6 |  | 4853,9 |  |  |  |  | 283,4 |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптека | 39,7 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Худ.школа | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муз.школа | 63,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 255,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 152,9 | доукомплуктовать и ввести в работу котел КВМ-2 на щепе | 700 |  |  |  |  | 356,9 |
| ИЖД и БлЖД | 259,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 412,5 |  | 700 |  |  |  |  | 356,9 |
| Котельная детсада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание детского сада | 114,2 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 550 |  |  |  |  | 41,3 |
| Кухня детского сада | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 191,4 |  | 550 |  |  |  |  | 41,3 |
| Котельная детсада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №1 детского сада | 160,0 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Здание №2 детского сада | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 64,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 379,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус школы | 285,0 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,6 | 1000 |  |  |  |  | 112,0 |
| Корпус №2 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом творчества юных | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Музей | 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 519,0 |  | 1000 |  |  |  |  | 112,0 |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание школы | 480,9 | замена одного из котлов Универсал-5 на котел КВр-0,6 | 1000 |  |  |  |  | 122,8 |
| МКД | 67,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 569,2 |  | 1000 |  |  |  |  | 122,8 |
| Котельная Сервисбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание Сервисбыта | 54,3 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 550 |  |  |  |  | 37,5 |
| Налоговая инспекция, ПФ | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦСОН | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 173,9 |  | 550 |  |  |  |  | 37,5 |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 190,7 | замена одного из котлов на котел КВр-0,3 | 550 |  |  |  |  | 41,1 |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус | 104,5 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 | 550 |  |  |  |  | 45,4 |
| учебный корпус | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| спортзал | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| медпункт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| музей | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 421,3 |  | 550 |  |  |  |  | 45,4 |
| всего по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 6381,5 |  | 29167,5 |  |  |  |  | 2364,2 |
| в т.ч. затраты по сущ. котельным |  |  | 29167,5 |  |  |  |  | 2364,2 |
| затраты по строительству БМК |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| затраты бюджетных организаций |  |  | 0,0 |  |  |  |  | 0,0 |
| котельные бюджетных организации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр досуга | 21,6 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Макарьевского МР | 173,8 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| детский дом | 34,3 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 87,7 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная часть №28-28 | 140,4 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| МО "Макарьевский" | 850,1 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| ОГКУ «Макарьевское лесничество» | 55,6 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Районный военкомат | 53,9 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | 372,6 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Макарьевский районный суд | 108,8 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Центр занятости населения | 12,0 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Здание СЭС | 12,1 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Автостанция | 20,7 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| Вневедомственная охрана | 10,5 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Царь Берендей» | 199,3 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |
| итого по муниципальным учреждениям | 2153,4 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| всего по городскому поселению | 8534,9 |  | 29167,5 |  |  | 0,0 |  | 2364,2 |
| в т.ч. затраты ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  | 29167,5 |  |  | 0,0 |  | 2364,2 |
| в т.ч. затраты по сущ. котельным |  |  | 29167,5 |  |  | 0,0 |  | 2364,2 |
| затраты по строительству БМК |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| затраты бюджетных организаций |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
|  |  | сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорткомплекс «Юность» | 106,6 | котел КВТм 1000 кВт на щепе | 9706,8 |  |  |  |  | 651,8 |
| Россельхозбанк | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 100,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 753,4 |  | 9706,8 |  |  |  |  | 651,8 |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 406,5 | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-1,6 |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 489,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 182,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1078,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 1023,0 | существующий котел КВМ-2,0 + новый котел КВТм-1000 кВт на щепе | 9706,8 |  |  |  |  | 671,9 |
| ИЖД и БлЖД | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1109,4 |  | 9706,8 |  |  |  |  | 671,9 |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 277,6 | существующие котлы КВНпу-0,3 и КВ-1 +новый котел КВТ-500 на щепе | 4853,9 |  |  |  |  | 283,4 |
| ИЖД и БлЖД | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 327,6 |  | 4853,9 |  |  |  |  | 283,4 |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптека | 39,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2912,1 |  |  | 45 |  | 991,6 |
| Худ.школа | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| Муз.школа | 63,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 255,4 |  | 2912,1 |  |  | 45,0 |  | 991,6 |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 152,9 | ввести в работу котел КВМ-2 на щепе | 700 |  |  |  |  | 356,9 |
| ИЖД и БлЖД | 259,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 412,5 |  | 700,0 |  |  | 0,0 |  | 356,9 |
| Котельная детсада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание детского сада | 114,2 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1941,4 |  |  | 40 |  | 1040,0 |
| Кухня детского сада | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 191,4 |  | 1941,4 |  |  | 40,0 |  | 1040,0 |
| Котельная детсада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №1 детского сада | 160,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 3882,7 |  |  | 50 |  | 1240,1 |
| Здание №2 детского сада | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 64,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 379,4 |  | 3882,7 |  |  | 50,0 |  | 1240,1 |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус школы | 285,0 | БМК 600 кВт (2*300кВт) | 5824,1 |  |  | 70 |  | 1443,8 |
| Корпус №2 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом творчества юных | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Музей | 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 519,0 |  | 5824,1 |  |  | 70,0 |  | 1443,8 |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание школы | 480,9 | БМК 600 кВт (2*300кВт) | 5824,1 |  |  | 70 |  | 1519,8 |
| МКД | 67,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 569,2 |  | 5824,1 |  |  | 70,0 |  | 1519,8 |
| Котельная Сервисбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание Сервисбыта | 54,3 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1941,4 |  |  | 40 |  | 984,0 |
| Налоговая инспекция, ПФ | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦСОН | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 173,9 |  | 1941,4 |  |  | 40 |  | 984,0 |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 190,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2912,1 |  |  | 45 |  | 881,9 |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус | 104,5 | БМК 600 кВт (2*300кВт) | 5824,1 |  |  | 70 |  | 1363,2 |
| учебный корпус | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| спортзал | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| медпункт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| музей | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 421,3 |  | 5824,1 |  |  | 70 |  | 1363,2 |
| всего по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 6381,5 |  | 56029,5 |  |  | 430,0 |  | 11428,5 |
| в т.ч. затраты по сущ. котельным |  |  | 24967,5 |  |  | 0,0 |  | 1964,1 |
| затраты по строительству БМК |  |  | 31062,0 |  |  | 430,0 |  | 9464,4 |
| затраты бюджетных организаций |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| котельные бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр досуга | 21,6 | быт. котел1*31кВт | 300,9 |  |  | 15 |  | 825 |
| Администрация Макарьевского МР | 173,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1941,4 |  |  | 40 |  | 937 |
| детский дом | 34,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 601,8 |  |  | 40 |  | 937 |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 87,7 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 970,7 |  |  | 40 |  | 937 |
| Пожарная часть №28-28 | 140,4 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 1941,4 |  |  | 40 |  | 937 |
| МО "Макарьевский" | 850,1 | БМК 1 МВт (2*500 кВт) | 9706,8 |  |  | 100 |  | 1200 |
| ОГКУ «Макарьевское лесничество» | 55,6 | быт. котлы 2*31 кВт | 601,8 |  |  | 40 |  | 825 |
| Районный военкомат | 53,9 | быт. котлы 2*31 кВт | 601,8 |  |  | 40 |  | 937 |
| Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | 372,6 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 3882,7 |  |  | 50 |  | 937 |
| Макарьевский районный суд | 108,8 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 1456 |  |  | 40 |  | 937 |
| Центр занятости населения | 12,0 | быт. котел1*24кВт | 233 |  |  | 15 |  | 280 |
| Здание СЭС | 12,1 | быт. котел1*24кВт | 233 |  |  | 15 |  | 280 |
| Автостанция | 20,7 | быт. котел1*31кВт | 300,9 |  |  | 15 |  | 68 |
| Вневедомственная охрана | 10,5 | быт. котел1*24кВт | 233 |  |  | 15 |  | 250 |
| ООО «Царь Берендей» | 199,3 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 2912,1 |  |  | 45 |  | 937 |
| итого по муниципальным учреждениям | 2153,4 |  | 25917,3 |  |  | 550 |  | 11224 |
| всего по гор поселению | 8534,9 |  | 81946,8 |  |  | 980,0 |  | 22652,5 |
| в т.ч. затраты ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  | 56029,5 |  |  | 430,0 |  | 11428,5 |
| в т.ч. затраты по сущ. котельным |  |  | 24967,5 |  |  | 0,0 |  | 1964,1 |
| затраты по строительству БМК |  |  | 31062,0 |  |  | 430,0 |  | 9464,4 |
| затраты бюджетных организаций |  |  | 25917,3 |  |  | 550 |  | 11224 |
|  |  | сценарий 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорткомплекс «Юность» | 106,6 | котел КВТм 1000 кВт на щепе |  | 9706,8 |  |  | 651,8 |  |  |
| Россельхозбанк | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 100,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 753,4 |  |  | 9706,8 |  |  | 651,8 |  |  |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 406,5 | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-1,6 |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 489,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 182,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1078,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 1023,0 | существующий котел КВМ-2,0 + новый котел КВТм-1000 кВт на щепе |  | 9706,8 |  |  | 671,9 |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1109,4 |  |  | 9706,8 |  |  | 671,9 |  |  |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 277,6 | существующие котлы КВНпу-0,3 и КВ-1 +новый котел КВТ-500 на щепе |  | 4853,9 |  |  | 283,4 |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 327,6 |  |  | 4853,9 |  |  | 283,4 |  |  |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптека | 39,7 | быт. коты 2*24 кВт |  | 465,9 | 20 |  | 951,2 |  |  |
| Худ.школа | 27,8 | быт. котел1*31кВт |  | 300,9 | 15 |  |  |  |  |
| Муз.школа | 63,4 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 601,8 | 40 |  |  |  |  |
| МКД | 112,6 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 255,4 | 0,0 |  | 1368,6 | 75,0 |  | 951,2 |  |  |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 152,9 | ввести в работу котел КВМ-2 на щепе |  | 700 |  |  | 356,9 |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 259,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 412,5 |  |  | 700,0 | 0,0 |  | 356,9 |  |  |
| Котельная детсада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание детского сада | 114,2 | КНР: MICRO NEW 150 NR |  | 1456 | 40 |  | 985,1 |  |  |
| Кухня детского сада | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 64,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 191,4 |  |  | 1456,0 | 40,0 |  | 985,1 |  |  |
| Котельная детсада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №1 детского сада | 160,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) |  | 3882,7 | 50 |  | 1207,5 |  |  |
| Здание №2 детского сада | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 64,4 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 379,4 |  |  | 3882,7 | 50,0 |  | 1207,5 |  |  |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус школы | 285,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) |  | 3882,7 | 50 |  | 1383,4 |  |  |
| Корпус №2 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж | 31,1 | быт. коты 2*24 кВт |  | 465,9 | 20 |  | 70,9 |  |  |
| Дом творчества юных | 46,3 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 601,8 | 40 |  |  |  |  |
| Музей | 108,7 | КНР: MICRO NEW 150 NR |  | 1456 | 40 |  |  |  |  |
| итого | 519,0 |  |  | 6406,4 | 150,0 |  | 1454,3 |  |  |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание школы | 480,9 | БМК 600 кВт (2*300кВт) |  | 5824,1 | 70 |  | 1469,7 |  |  |
| МКД | 67,4 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 569,2 |  |  | 5824,1 | 70,0 |  | 1469,7 |  |  |
| Котельная Сервисбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание Сервисбыта | 54,3 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 601,8 | 40 |  | 974,0 |  |  |
| Налоговая инспекция, ПФ | 58,9 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 601,8 | 40 |  |  |  |  |
| КЦСОН | 46,8 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 601,8 | 40 |  |  |  |  |
| ИЖД | 13,8 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 173,9 |  |  | 1805,4 | 120 |  | 974,0 |  |  |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 190,7 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус | 104,5 | БМК 500 кВт (2*250кВт) |  | 4853,9 | 70 |  | 1326,8 |  |  |
| учебный корпус | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортзал | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медпункт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| музей | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 50,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 421,3 |  |  | 4853,9 | 70 |  | 1326,8 |  |  |
| всего по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 6381,5 |  |  | 50564,6 | 575,0 |  | 10332,6 |  |  |
| в т.ч. затраты по сущ. котельным |  |  |  | 24967,5 | 0,0 |  | 1964,1 |  |  |
| затраты по строительству БМК |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| затраты бюджетных организаций |  |  |  | 25597,1 | 575,0 |  | 8368,6 |  |  |
| котельные бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр досуга | 21,6 | быт. котел1*31кВт |  | 300,9 | 15 |  | 825 |  |  |
| Администрация Макарьевского МР | 173,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR |  | 1941,4 | 40 |  | 937 |  |  |
| детский дом | 34,3 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 601,8 | 40 |  | 937 |  |  |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 87,7 | КНР: MICRO NEW 100 NR |  | 970,7 | 40 |  | 937 |  |  |
| Пожарная часть №28-28 | 140,4 | КНР: MICRO NEW 200 NR |  | 1941,4 | 40 |  | 937 |  |  |
| МО "Макарьевский" | 850,1 | БМК 1 МВт (2*500 кВт) |  | 9706,8 | 100 |  | 1200 |  |  |
| ОГКУ «Макарьевское лесничество» | 55,6 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 601,8 | 40 |  | 825 |  |  |
| Районный военкомат | 53,9 | быт. котлы 2*31 кВт |  | 601,8 | 40 |  | 937 |  |  |
| Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | 372,6 | БМК 400 кВт (2*200кВт) |  | 3882,7 | 50 |  | 937 |  |  |
| Макарьевский районный суд | 108,8 | КНР: MICRO NEW 150 NR |  | 1456 | 40 |  | 937 |  |  |
| Центр занятости населения | 12,0 | быт. котел1*24кВт |  | 233 | 15 |  | 280 |  |  |
| Здание СЭС | 12,1 | быт. котел1*24кВт |  | 233 | 15 |  | 280 |  |  |
| Автостанция | 20,7 | быт. котел1*31кВт |  | 300,9 | 15 |  | 68 |  |  |
| Вневедомственная охрана | 10,5 | быт. котел1*24кВт |  | 233 | 15 |  | 250 |  |  |
| ООО «Царь Берендей» | 199,3 | КНР: MICRO NEW 300 NR |  | 2912,1 | 45 |  | 937 |  |  |
| итого по муниципальным учреждениям | 2153,4 |  |  | 25917,3 | 550 |  | 11224 |  |  |
| всего по городскому поселению | 8534,9 |  |  | 76481,9 | 1125,0 |  | 21556,6 |  |  |
| в т.ч. затраты ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |  | 50564,6 | 575,0 |  | 10332,6 |  |  |
| в т.ч. затраты по сущ. котельным |  |  |  | 24967,5 | 0,0 |  | 1964,1 |  |  |
| затраты по строительству БМК |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| затраты бюджетных организаций |  |  |  | 51514,4 | 1125 |  | 19592,6 |  |  |

4.3 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения приведено в таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения ГП г. Макарьев

| Сценарий | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Годовые за траты на обслуживание, тыс. руб. | Экономический эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сценарий 1 | 14355,7 | 29167,5 | 0 | 2364,2 | 12,3 |
| сценарий 2 | 14355,7 | 81946,8 | 980,0 | 22652,5 | 3,8 |
| сценарий 3 | 12542,3 | 76481,9 | 1125,0 | 21556,6 | 3,8 |

Как следует из расчетов и обоснований, приведенных в таблицах 4.2.1 и 4.3.1, до прихода в город природного газа (по сценарию 1) следует:

1). Максимально использовать в качестве топлива отходы деревообработки, для чего установить на котельных 13 и 27 квартала щеповые котлы на всю тепловую нагрузку этих котельных, на котельной 23 квартала установить дополнительный щеповой котел, накотельной бани установить золоуловитель и снова использовать щеповой котел.

2). На котельных ДМШ, детсада №5, школы №1, школы №2, Сервисбыта, Лесторга и колледжа заменить по 1 котлу, как многократно отработавших свой ресурс и имеющих крайне низкую энергоэффективность. Затраты на замену котлов оцениваются в 29167,5 тыс. руб. экономия топлива оценивается в 2364,2 тыс. руб./год.

На всех котельных должны быть установлены наборы фильтров для очистки подпиточной воды. В качестве таких фильтров возможно применение устройств компании «Аквафор» с соответствующими наполнителями.

По сценарию 2 сохраняются квартальные котельные, работающие на отходах деревообработки. Другие котельные при перспективе сохранения у них тепловых нагрузок реконструируются в автоматизированные газовые, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Основу таких котельных составляют котлы наружного размещения (КНР) или блочно-модульные котельные (БМК) с жаротрубными котлами. Потребители с малыми тепловыми нагрузками обеспечивают собственное теплоснабжение бытовыми котлами настенного или напольного размещения. Затраты на реконструкцию котельных оцениваются в 81946,8 тыс. руб. Затраты на последующее их сервисное обслуживание составят 980 тыс. руб./год. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 22652,5тыс. руб./год. По сценарию 2 простой срок окупаемости затрат составит 3,8 года, что может заинтересовать инвесторов.

По сценарию 3 также сохраняются квартальные котельные, работающие на отходах деревообработки. Другие котельные, обслуживающие многоквартирные дома, реконструируются в автоматизированные газовые, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Бюджетные учреждения и организации, а также индивидуальные жилые дома, переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. При этом бюджетные учреждения и организации разрывают договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией и самостоятельно обслуживают собственные теплоисточники. Затраты на реконструкцию и строительство котельных оцениваются в 76481,9 тыс. руб. Из них 51514,4 тыс. руб. – это затраты на создание собственных теплоисточников бюджетных организаций. Затраты на последующее сервисное обслуживание собственных котельных составят 1125 тыс. руб./год. Экономия затрат на электроэнергию и содержание персонала оценивается в 21556,6 тыс. руб./год. По сценарию 3 простой срок окупаемости затрат составит 3,8 года, что может заинтересовать инвесторов.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения городского поселения г. Макарьев, более целесообразным вариантом является сценарий №2. Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация Макарьевского МР может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения.

5. Предложения по строительству, реконструкции, техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1 Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях городского поселения.

В городском поселении г. Макарьев отсутствуют осваиваемые новые территории. Строительство многоквартирных домов не ведется и не планируется. Индивидуальные жилые дома строятся на существующих селитебных территориях, как правило в зонах теплоснабжения существующих теплоисточников. Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях,в городском поселении г. Макарьев не требуется,

5.2 Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

В городском поселении г. Макарьев имеет место тенденция к постепенному уменьшению тепловой нагрузки на котельные. В периоды, предшествующие актуализации схемы теплоснабжения, были отключены от котельных такие потребители, как городская баня, гараж школы №1, гараж Сервисбыта, ряд индивидуальных и блокированных жилых домов. Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, в городском поселении г. Макарьев также не требуется.

5.3Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (в 2022 году), произошли следующие изменения на котельных:

1). На котельной ДМШ установлен котел КВр-0,3 вместо одного из котлов Универсал-6.

2). На котельной ОГБПОУ «КАДК» установлен котел КВр-0,63 вместо одного из котлов Универсал-6.

Следует и дальше продолжить работу по максимальному использованию на котельных в качестве топлива отходов деревообработки. В соответствии со сценариями развития систем теплоснабжения целесообразно установить щеповые котлы на котельных 13, 23 и 27 кварталов и ввести в эксплуатацию щеповой котел на котельной бани. Планирование установки на котельных щеповых котлов возможно только после проработки администрацией муниципального района топливного баланса: определения объемов образования отходов деревообработки как в самом поселении, в сельских населенных пунктах района, так и возможных объемов их поставки с фанерных производств и пилорам соседних районных центров: г. Мантурово и п. Кадый.

В связи неопределенностью сроков газификации дальнейшие расчеты и обоснования ведутся по сценарию 1.

Таблица 5.3.1. Расчет эффективности реконструкции котельных. Замена котлов.

| Наименованиекотельной | Существу- ющие котлы | Кол- во | Тепловая нагрузка | Производ-ство теплоты | Предлагаемые к установке котлы |  | Экономия топлива | Затраты | Срок окупа-емости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  | Гкал/ч | Гкал/год | Марка | Кол-во | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная 13 квартала | Универсал-5 КВр-0,6 | 1 2 | 0,6479 | 1646,1 | КВТ-1000 | 1 | 651,8 | 9706,8 | 14,9 |
| Котельная 21 квартала | КВ-1 КВр-1,6 КВМ-2,0 | 3 1 1 | 0,9273 | 2447,8 | - | - | - | - | - |
| Котельная 23 квартала | КВ-1 КВр-0,9 КВМ-2,0 | 1 1 1 | 0,9541 | 2087,8 | КВТ-1000 | 1 | 671,9 | 9706,8 | 14,4 |
| Котельная 27 квартала | Универсал-6 КВНпу-0,3 КВ-1 | 1 1 1 | 0,2817 | 525,7 | КВТ-500 | 1 | 283,4 | 4853,9 | 21,8 |
| Котельная ДМШ | Универсал-6 КВр-0,3 | 1 1 | 0,2197 | 454,9 | - | - | - | - | - |
| Котельная бани | Универсал-6 КВр-1,6 КВр-0,3 | 1 1 1 | 0,3548 | 1057,6 | КВМ-2,0 | 1 | 356,9 | 700 | 21,8 |
| Котельная детсада №5 | Уиверсал-6 | 2 | 0,1646 | 532,9 | КВр-0,3 | 1 | 41,3 | 550 | 13,3 |
| Котельная детсада №4 | Универсал-6 КВр-0,6 | 2 1 | 0,3259 | 857,0 | - | - | - | - | - |
| Котельная МСШ №1 | Универсал-6 КВр-0,9 | 3 1 | 0,4463 | 997,0 | КВр-0,6 | 1 | 112,0 | 1000 | 8,9 |
| Котельная МСШ №2 | КВр-0,6 Универсал-5 | 1 1 | 0,4895 | 646,7 | КВр-0,6 | 1 | 122,8 | 1000 | 8,1 |
| Котельная Сервисбыта | Универсал-6 | 3 | 0,1496 | 390,3 | КВр-0,3 | 1 | 37,5 | 550 | 14,7 |
| Котельная Лесторга | Универсал-6 Минск-1 | 1 2 | 0,1640 | 437,5 | КВр-0,3 | 1 | 41,1 | 550 | 13,4 |
| Котельная ОГБПОУ «КАК» | Универсал-6 КВр-0,63 | 3 1 | 0,3623 | 1019,3 | КВр-0,3 | 1 | 45,4 | 550 | 12,1 |
| Итого |  |  | 5,4877 | 13100,7 |  | 10 | 2364,2 | 29167,5 | 12,3 |

Для очистки подпиточной воды от механических примесей, излишнего железа и солей жесткости на всех котельных следует установить 3-х корпусные фильтры типа АКВАФОР со сменными картриджами или их аналоги. Такие фильтры проще в обслуживании, не требуют громоздкой системы регенерации катионита. На отопительный сезон достаточно 2 сменных картриджей. Стоимость приобретения одного фильтра с дополнительным комплектом картриджей и монтажа составляет 10 тыс. руб. На 13 котельных эти затраты составят 10*13=130 тыс. руб.

Удельный расход электроэнергии на производство теплоты по ООО«ТЕПЛОСБЫТ» за 2022 год составил около 47,3 кВт*ч/Гкал, что в 2раза превышает отраслевую норму. Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует отремонтировать старую или установить новую запорно-регулировочную арматуру: дисковые затворы, шаровые краны или балансировочные вентили. Производится гидравлический расчет тепловой сети, в результате которого определяется расход теплоносителя для каждого потребителя. После установки регулировочной арматуры по расходомеру узла учета тепловой энергии или по переносному расходомеру выставляется требуемый расход теплоносителя, который должен быть не менее расчетного, но и не более расчетного на 10%. Наладку следует начинать с ближних к котельной потребителей.

Таблица 5.3.2. Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Замена сетевых насосов.

| Наименова-ние котельной | Существующие используемые сетевые насосы |  |  |  | Требуе-мая подача |  | Предлагаемый к установке насос |  | Сокращение потребления электроэнергии |  |  | Затраты по замене насосов |  | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | кВт | кол-во | м3/ч |  | марка |  | тыс. кВт*ч |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | лет |  |
| Котельная 13 квартала | К100-80-160а BL65/170-15/2 | 11 15 | 1 1 | 23,7 |  | КМ80-65-160 |  | 32,3 |  | 275,8 | 44,4 |  | 0,2 |  |
| Котельная 21 квартала | К100-80-160 BL65/170-15/2 К100-65-200а | 15 15 18,5 | 1 1 1 | 38,1 |  | КМ80-65-160 |  | 32,3 |  | 275,8 | 44,4 |  | 0,2 |  |
| Котельная 23 квартала | BL65/170-15/2 | 15 | 2 | 36,2 |  | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Котельная 27 квартала | К80-65-160 КМ100-65-200а | 7,5 18,5 | 1 1 | 9,9 |  | КМ65-50-160 |  | 8,6 |  | 73,4 | 38,2 |  | 0,5 |  |
| Котельная ДМШ | BL40/265-4/4 К20/30 | 4 4 | 1 1 | 11,0 |  | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Котельная бани | BL65/170-15/2 | 15 | 2 | 12,2 |  | КМ65-50-160 |  | 40,9 |  | 349,3 | 38,2 |  | 0,1 |  |
| Котельная детсада №5 | К80-65-160 К45/30 | 7,5 7,5 | 1 1 | 7,6 |  | КМ50-32-125 |  | 22,8 |  | 194,7 | 31,8 |  | 0,2 |  |
| Котельная детсада №4 | К65-50-160 | 5,5 | 2 | 11,1 |  | КМ50-32-125 |  | 14,2 |  | 121,3 | 31,8 |  | 0,3 |  |
| Котельная МСШ №1 | К80-65-160 | 7,5 | 2 | 26,2 |  | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Котельная МСШ №2 | К80-65-160 | 7,5 | 2 | 23,9 |  | - |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Котельная Сервисбыта | КМ65- 50-160 | 3,5 | 1 | 6,8 |  | КМ50-32-125 |  | 14,2 |  | 121,3 | 31,8 |  | 0,3 |  |
| Котельная Лесторга | КМ80-65-160 | 7,5 | 2 | 4,5 |  | КМ50-32-125 |  | 22,8 |  | 194,7 | 31,8 |  | 0,2 |  |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» | К80-65-160 К80-50-200а | 7,5 11 | 1 1 | 18,2 |  | КМ65-50-160 |  | 8,6 |  | 73,4 | 38,2 |  | 0,5 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 196,5 |  | 1679,8 | 330,6 |  | 0,2 |  |

Таблица 5.3.3. Расчет эффективности реконструкциикотельных. Сводная таблица.

| Наименование котельной | Затраты по замене котлов | Затраты по замене насосов |  | Всего затрат |  | Сокращение потребления топлива |  | Сокращение потребления электроэнергии |  |  |  | Итого экономич. эффект | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  | тыс. руб. |  | тыс. кВт*ч |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | лет |
| ООО «ТЕПЛОССБЫТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала | 9706,8 | 44,4 |  | 9751,2 |  | 651,8 |  | 32,3 |  | 275,8 | 927,7 |  | 10,5 |
| Котельная 21 квартала | - | 44,4 |  | 44,4 |  | - |  | 32,3 |  | 275,8 | 275,8 |  | 0,2 |
| Котельная 23 квартала | 9706,8 |  |  | 9706,8 |  | 671,9 |  |  |  |  | 671,9 |  | 14,4 |
| Котельная 27 квартала | 4853,9 | 38,2 |  | 4892,1 |  | 283,4 |  | 8,6 |  | 73,4 | 356,9 |  | 13,7 |
| Котельная ДМШ | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - | - |  | - |
| Котельная бани | 700 | 38,2 |  | 738,2 |  | 356,9 |  | 40,9 |  | 349,3 | 706,2 |  | 1,0 |
| Котельная детсада №5 | 550 | 31,8 |  | 581,8 |  | 41,3 |  | 22,8 |  | 194,7 | 236,0 |  | 2,5 |
| Котельная детсада №4 |  | 31,8 |  | 31,8 |  | - |  | 14,2 |  | 121,3 | 121,3 |  | 0,3 |
| Котельная МСШ №1 | 1000 |  |  | 1000,0 |  | 112,0 |  |  |  |  | 112,0 |  | 8,9 |
| Котельная МСШ №2 | 1000 |  |  | 1000,0 |  | 122,8 |  |  |  |  | 122,8 |  | 8,1 |
| Котельная Сервисбыта | 550 | 31,8 |  | 581,8 |  | 37,5 |  | 14,2 |  | 121,3 | 158,8 |  | 3,7 |
| Котельная Лесторга | 550 | 31,8 |  | 581,8 |  | 41,1 |  | 22,8 |  | 194,7 | 235,8 |  | 2,5 |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» | 550 | 38,2 |  | 588,2 |  | 45,4 |  | 8,6 |  | 73,4 | 118,8 |  | 4,9 |
| Итого | 29167,5 | 330,6 |  | 29498,1 |  | 2364,2 |  | 196,7 |  | 1679,8 | 4044,0 |  | 7,3 |

С учетом затрат на установку фильтров очистки подпиточной воды в размере 130 тыс. руб. суммарный объем инвестиций по коммунальным котельным оценивается в сумму 29498,1+130 =29628,1 тыс. руб. Простой срок окупаемости затрат составит:

Ток. = 29628,1/4044,0 = 7,3 года, что недостаточно привлекательно для инвесторов.

5.4 Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения городского поселения является укрупнение районов теплоснабжения от собственных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала (сокращение 4-х кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов.При объединении районов теплоснабжения следует планировать такжечастичную или полную замену котловголовной котельнойдля увеличения ее тепловой мощности, надежности и использования местных видов топлива.

Существенным препятствием к объединению тепловых сетей котельных является отсутствие свободных земельных участков для прокладки соединительных теплотрасс.

В связи с предстоящей газификацией городского поселения г. Макарьев, в результате которой произойдет значительная децентрализация системы теплоснабжения города, передача тепловых нагрузок (переключение потребителей) на другие источники тепловой энергии не целесообразна.

5.5Температурные графики отпуска тепловой энергии

Для угольно-дровяных котельных муниципальных котельных утверждается температурный график 80/60оС без спрямлений и срезок, представленный на рисунке 5.5.1. При выпадении конденсата в котел, следует повышать температуру обратной воды перепуском части сетевой воды из подающего трубопровода во всасывающий коллектор сетевых насосов по трубопроводу диаметром 15-25 мм, на котором установить регулирующий шаровой кран. Проход сетевой воды через неработающие котлы должен быть закрыт.

При принятии технических решений по установке новых или замене существующих котлов не допускать применение котлов с завышенной тепловой мощностью, поскольку такие котлы имеют большую площадь теплообмена в конвективной части, что является одной из основных причин значительного снижения температуры уходящих дымовых газов, конденсации в них паров кислоти ускоренной коррозии котловых труб.

Для автоматизированных котельных, работающих на отходах деревообработки, принимается температурный график, заложенный заводом-изготовителем в систему автоматики котельной.

При организации горячего водоснабжения от котельной с помощью индивидуальных тепловых пунктов потребителей, температурные графики должны иметь нижнее спрямление на 65-70оС.

Все тепловые сети должны пройти испытания на максимальную температуру теплоносителя, соответствующую по температурному графику при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления.

Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии должны быть вывешены в каждой котельной.

| «Согласовано» Заместитель главы администрации Макарьевского муниципального района Е.Б. Кулямин м.п. | «Утверждаю» Директор ООО «ТЕПЛОСБЫТ» В.В. Рожков м.п. |
| --- | --- |

Температурный график

тепловых сетей угольно-дровяных котельных городского поселения г. Макарьев

| Параметры температурного графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t н | Т1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 и выше | 39,4 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,4 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 41,3 | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42,3 | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43,3 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 44,2 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45,2 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 46,2 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 47,1 | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48,1 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 49,1 | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 50,0 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 51,0 | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 52,0 | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 52,9 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 53,9 | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 54,9 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 55,8 | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 56,8 | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 57,8 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 58,7 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 59,7 | 47,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 60,7 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 61,6 | 48,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 62,6 | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 63,6 | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 64,5 | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 | 65,5 | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -18 | 66,5 | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19 | 67,4 | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 | 68,4 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -21 | 69,4 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -22 | 70,3 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -23 | 71,3 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -24 | 72,3 | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25 | 73,2 | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 | 74,2 | 56,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -27 | 75,2 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -28 | 76,1 | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -29 | 77,1 | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30 | 78,1 | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -31 | 79,0 | 59,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | 80,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5.5.1 – Температурный график тепловых сетей угольно-дровяных котельных городского поселения г. Макарьев

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетейи сооружений на них

6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в городе Макарьев не требуется, поскольку все котельные в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности.

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города

В городе Макарьев производственная и комплексная застройка не планируется. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города нет необходимости.

6.3Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в городе Макарьев не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета городского поселения и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков с определенной денежной компенсацией. Кроме того, при проведении газификации городского поселения г. Макарьев произойдет существенная децентрализация системы теплоснабжения. До 5 существующих котельных будет закрыто (см. раздел 4).

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей в части замены изношенной тепловой изоляции на современную из эффективных теплоизоляционных материалов.

Замена тепловой изоляции с применением современных эффективных теплоизоляционных материалов и выполненная в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» позволит уменьшить тепловые потери в теплосетях не менее, чем на 40%. Предлагается замена тепловой изоляции только на надземных участках тепловых сетей. На подземных участках замена тепловой изоляции должна производиться при замене участков теплосетей по причине их полного износа или при их ремонте. Специальных раскопок теплотрасс для замены теплоизоляции проводить не целесообразно.

При проведении работ по замене теплоизоляции старая теплоизоляция удаляется, трубы очищаются от ржавчины и покрываются антикоррозионной мастикой. На элемент теплоизоляции (скорлупу) применяется не менее 3-х хомутов: 2 хомута по краям и 1 хомут по середине скорлупы. Расчет эффективности замены тепловой изоляции тепловых сетей приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Расчет эффективности замены тепловой изоляции теплосетей

| Наименование котельной | Наружный диаметр теплосетей, мм | Протяжен-ностьнадземн.тепловых сетей | Тепловые потери в сетях | Сокра-щение тепло-вых потерь | Сокращение потребления топлива |  | Цена тепло-изоляции | Затраты по замене изо-ляции | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | Гкал/год | Гкал/год | т у.т./год | тыс. руб. | руб./м | тыс. руб. | лет |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 квартала | 108 | 613 | 275,19 | 137,6 | 32,3 | 116,7 | 433 | 637,0 | 5,5 |
|  | 57 | 459 | 134,25 | 67,1 | 15,7 | 56,9 | 326 | 359,1 | 6,3 |
| 21 квартала | 159 | 145 | 74,66 | 37,3 | 8,8 | 31,7 | 571 | 198,7 | 6,3 |
|  | 108 | 350 | 152,16 | 76,1 | 17,8 | 64,5 | 433 | 363,7 | 5,6 |
|  | 76 | 216 | 75,25 | 37,6 | 8,8 | 31,9 | 393 | 203,7 | 6,4 |
|  | 57 | 222 | 64,93 | 32,5 | 7,6 | 27,5 | 326 | 173,7 | 6,3 |
| 27 квартала | 108 | 113 | 49,13 | 24,6 | 5,8 | 20,8 | 326 | 88,4 | 4,2 |
|  | 57 | 104 | 30,42 | 15,2 | 3,6 | 12,9 | 260 | 64,9 | 5,0 |
| бани | 108 | 275 | 119,55 | 59,8 | 14,0 | 50,7 | 433 | 285,8 | 5,6 |
|  | 76 | 80 | 27,87 | 13,9 | 3,3 | 11,8 | 393 | 75,5 | 6,4 |
|  | 57 | 365 | 106,76 | 53,4 | 12,5 | 45,3 | 326 | 285,6 | 6,3 |
| детсада «Солнышко» | 57 | 97 | 28,37 | 14,2 | 3,3 | 12,0 | 326 | 75,9 | 6,3 |
| МСШ №1 | 76 | 35 | 12,19 | 6,1 | 1,4 | 5,2 | 361 | 30,3 | 5,9 |
| МСШ №2 | 76 | 180 | 62,71 | 31,4 | 7,4 | 26,6 | 361 | 156,0 | 5,9 |
|  | 57 | 116 | 33,93 | 17,0 | 4,0 | 14,4 | 326 | 90,8 | 6,3 |
| Сервисбыта | 76 | 20 | 6,97 | 3,5 | 0,8 | 3,0 | 361 | 17,3 | 5,9 |
| Лесторга | 76 | 225 | 78,39 | 39,2 | 9,2 | 33,2 | 361 | 194,9 | 5,9 |
|  | 57 | 230 | 67,27 | 33,6 | 7,9 | 28,5 | 326 | 180,0 | 6,3 |
| Итого |  | 3845 | 1400 | 700 | 164,2 | 593,6 |  | 3481,3 | 5,9 |

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для повышения надежности теплоснабжения предусматривают прокладку дублирующих и закольцовывающих участков тепловых сетей. Тепловые сети от котельных ГП г. Макарьев имеют небольшую протяженность (в среднем 611 м каждая). Прокладка для таких сетей дублирующих и закольцовывающих участков не целесообразна.

Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить те участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии.

6.6 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

. К таким тепловым сетям в городе Макарьев относятся следующие участки:

- участок надземной прокладки от котельной 21 квартала на жилые дома №1,3,4,5;

- участок подземной прокладки-переход под ул. Ковровская от котельной 13 квартала на жилой дом №30 и здание РКЦ;

Характеристика участков, подлежащих замене, приведена в таблице 6.6.1

Расчет затрат по замене указанных участков тепловых сетей приведен в таблице 6.6.2

Для повышения надежности теплоснабжения прокладка соединяющих линий между тепловыми сетями соседних котельных настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается, поскольку это требует значительных финансовых затрат и приобретения земельных участков под теплотрассы у существующих их владельцев.

Таблица 6.6.1. Перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене

| Котельная |  | Тип прокладки | Материал труб | Протяжен-ность участка, м | Диаметр наружный, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка | Конец участка |  |  |  |  |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |
| Котельная | ТП | Надземная | Стальные в ППУ-изоляции и оболочке из оцинкованной жести | 350 | 108 |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |
| УТ-4 | УТ-5 | Канальная | Стальные в ППУ-изоляции и оболочке из полиэтилена | 20 | 108 |
| Итого: |  |  |  | 370 |  |

Таблица 6.6.2. Расчет затрат по замене аварийных участков тепловых сетей

| Диаметр трубопроводов, мм | Протяженность участка , м | Материал труб | Расценка по НЦС 81-02-13-2021 | Год проведения работ | Затраты по прокладке трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21 квартала |  |  | тыс. руб./км |  | тыс. руб. |
| 108 | 350 | Стальные в ППУ-изоляции | 13396,24 | 2023 | 4368,9 |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |
| 108 | 20 | Стальные в ППУ-изоляции | 7688,50 | 2023 | 143,3 |
| Итого | 543 |  |  |  | 4512,2 |

Суммарная стоимость работ оценивается в 4512,2 тыс. руб.

При замене участков тепловых сетей будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза.

Нормативные тепловые потери на заменяемых участках составляют 161 Гкал/год.

Уменьшение тепловых потерь составит: ΔQ = 161/2 = 80,5 Гкал/год.

Сокращение потребления топлива (дров) составит: ΔМт = 80,5*0,3171= 25,53 т у.т = 96 м3 на сумму ΔЭ = 96*941,92/1000 = 90,4 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости Ток. =4512,2/90,4 = 49,9 года

Несмотря на длительный срок окупаемости эти мероприятия необходимы для повышения надежности теплоснабжения.

6.7 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации городского поселения будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр.

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций

Сетевые насосные установки всех котельных имеют достаточную мощность. На большей части котельных параметры сетевых насосов – напор и подача значительно превышают расчетно-необходимые. Только на 3-х котельных характеристики сетевых насосов соответствуют подключенным нагрузкам (см. таблицу 5.3.2).

В силу выше изложенного в строительстве подкачивающих насосных станций в городе Макарьев нет необходимости.

6.9 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

Тепловые сети от всех котельных имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь аварийный участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

Если в котельных есть резервные котлы и сетевые насосы, то на тепловых сетях резервных участков нет. Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей.

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В городе Макарьев на период актуализации схемы теплоснабжения система горячего водоснабжения имеется только от котельной детского сада №4 «Росинка». Подача горячей воды от водонагревателя котельной осуществляется по отдельной 2-х трубной линии.

При принятии решения о восстановлении ГВС бани или при проектировании новых зданий следует предусматривать только закрытую систему горячего водоснабжения по отдельным рециркуляционным линиям с котельных или через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) потребителей. При этом температурный график котельной должен иметь нижнее спрямление на 65 – 70оС.

8. Перспективные топливные балансы

8.1 Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории города

По отчетамза 2021 и 2022 год муниципальные котельные использовали следующие виды топлива:

Таблица 8.1.1. Потребление топлива котельными ООО «ТЕПЛОСБЫТ» в 2021 г. и 2022 г.

| Вид топлива | Объем потребленного топлива в натур.единицах | Объем потребленного топлива в т у.т. | Объем потребленного топлива в % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. |
| дрова, пл.м3 | 3430,25 | 912,4 | 34,5 | 22,2 |
| каменный уголь ДР, т | 2650,34 | 2035,5 | 44,7 | 49,5 |
| древесные отходы, м3 | 22764,1 | 1161,0 | 20,8 | 28,3 |
| Итого | 44,7 | 4108,9 | 100 | 100 |

Как следует из таблицы 8.1.1 котельные ООО «ТЕПЛОСБЫТ» в 2022 г. уменьшили потребление дров, но увеличили потребление каменного угля и древесных отходов.

Дрова и каменный уголь для котельных приобретаются теплоснабжающими организациями самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд.Древесные отходы поставляются деревообрабатывающими предприятиями непосредственно на котельные в порядке утилизации отходов производства. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошло ухудшение структуры топливного баланса по причине увеличения использования каменного угля.

Основным топливом на котельных 21 и 23 кварталов стали отходы деревообработки, резервным топливом – дрова. Котельные 13, 27 кварталов МСШ №1, МСШ №2и бани работают преимущественно на каменном угле. На других муниципальных котельных основным топливом являются дрова, резервным топливом – каменный уголь. Препятствием к использованию отходов деревообработки на котельной бани является отсутствие золоуловителя в системе дымоудаления щепового котла.

Увеличение использования местных видов топлива: дров и отходов деревообработки является существенным фактором снижения себестоимости производства тепловой энергии. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения (в 2018 году) на котельных 21 квартала и бани установлено 2 щеповых котла суммарной мощностью 4 МВт, что существенно изменило структуру топливного баланса в положительную сторону: увеличилась доля использования местных видов топлива. Целесообразно все квартальные котельные оснастить щеповыми котлами.

8.2 Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии с теплоисточников Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр.. Максимальные часовые расходы топлива определяются по годовым расходам с учетом продолжительности отопительного периода и фактической климатологии.

Текущий топливный балансприведен в таблице 8.2.1. Перспективный топливный балансгородского поселения приведен в таблице 8.2.2. Расчеты выполнены применительно к существующим видам топлива: щепе, дровам и каменному углю, а также к перспективному топливу – природному газу.

Таблица 8.2.1. Расчет максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в 2024 году

| № п/п | Показатели баланса | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 квартала | 21 квартала | 23 квартала | 27 квартала | ДМШ | бани | детсада №5 | детсада №4 | МСШ №1 | МСШ №2 | Сервис-быта | Лесторга | ОГБПОУ «КАДК» | Итого |
| 1 | тепловые нагрузки, Гкал/ч | 0,6479 | 0,9273 | 0,9541 | 0,2817 | 0,2197 | 0,3548 | 0,1646 | 0,3259 | 0,4463 | 0,4895 | 0,1496 | 0,1640 | 0,3623 | 5,4877 |
| 2 | Расчетный полезный отпуск, Гкал | 1006,3 | 1441,0 | 1497,0 | 442,1 | 338,7 | 556,7 | 258,3 | 402,8 | 700,4 | 768,1 | 219,0 | 257,3 | 559,2 | 8446,7 |
| .3 | Отпуск с котельных, Гкал | 1456,4 | 1982,2 | 1798,3 | 558,7 | 376,2 | 1040,4 | 314,2 | 531,5 | 765,6 | 864,7 | 307,9 | 457,7 | 703,4 | 11157,0 |
| 4 | Расчетное производство теплоты, Гкал | 1493,7 | 2033,0 | 1844,4 | 573,0 | 385,8 | 1067,1 | 322,2 | 545,1 | 785,2 | 886,9 | 315,8 | 469,5 | 721,4 | 11443,0 |
| 5 | Потребление топлива, т у.т. | 579,8 | 652,8 | 577,8 | 217,2 | 107,5 | 371,5 | 215,4 | 217,8 | 299,7 | 272,9 | 142,2 | 202,4 | 297,5 | 4154,4 |
|  | в т.ч. дров | 1,7 | 1,7 | 20,1 | 4,4 | 107,5 | 1,3 | 215,4 | 129,2 | 15,8 | 2,2 | 142,2 | 202,4 | 68,6 | 912,4 |
|  | угля | 578,0 | 0,0 | 2,3 | 212,8 | 0,0 | 370,2 | 0,0 | 88,6 | 283,9 | 270,7 | 0,0 | 0,0 | 228,9 | 2035,5 |
|  | щепы | 0 | 651,1 | 555,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1206,5 |
| 6 | Потребление топлива, натур. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дров, пл. м3 | 6,5 | 6,4 | 75,5 | 16,4 | 404,1 | 4,7 | 809,8 | 485,8 | 59,5 | 8,1 | 534,7 | 760,9 | 257,9 | 3430,3 |
|  | угля, т | 752,7 | 0,0 | 3,0 | 277,1 | 0,0 | 482,1 | 0,0 | 115,3 | 369,6 | 352,5 | 0,0 | 0,0 | 298,1 | 2650,3 |
|  | щепы, м3 | 0,0 | 12766,8 | 10889,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23656,3 |
| 7 | Максимальное часовое потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | дров, пл.м3/ч | 0,003 | 0,003 | 0,030 | 0,007 | 0,162 | 0,002 | 0,324 | 0,194 | 0,024 | 0,003 | 0,214 | 0,304 | 0,103 | 1,371 |
|  | угля, т/ч | 0,301 | 0,000 | 0,001 | 0,111 | 0,000 | 0,193 | 0,000 | 0,046 | 0,148 | 0,141 | 0,000 | 0,000 | 0,119 | 1,059 |
|  | щепы, м3/ч | 0,000 | 5,103 | 4,352 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 9,455 |

Таблица 8.2.2. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Показатели | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 9817,4 | 9425,4 | 9217,1 | 9817,4 | 8962,5 | 8066,3 | 8446,7 | 9125,0 | 9735,3 | 8446,7 | 8446,7 | 8446,7 | 8446,7 | 8446,7 | 8446,7 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 11743,3 | 12449,3 | 12174,3 | 11743,3 | 11838,0 | 10654,2 | 11156,7 | 12052,6 | 12858,7 | 11156,7 | 11156,7 | 11156,7 | 11156,7 | 11156,7 | 11156,7 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 12121,5 | 12850,2 | 12566,3 | 12121,5 | 12219,2 | 10997,3 | 11515,9 | 12440,7 | 13272,8 | 11515,9 | 11515,9 | 11515,9 | 11515,9 | 11515,9 | 11515,9 |
| Потребление топлива, т у.т. | 2701,2 | 2863,5 | 2800,3 | 2701,2 | 2722,9 | 2450,6 | 2566,2 | 2772,3 | 2957,7 | 2566,2 | 2566,2 | 2566,2 | 2566,2 | 2566,2 | 2566,2 |
| в т.ч. дров | 2198,7 | 2330,9 | 2279,4 | 2052,9 | 2069,4 | 1862,5 | 1950,3 | 956,4 | 656,6 | 569,7 | 569,7 | 569,7 |  |  |  |
| угля | 340,3 | 360,8 | 352,8 | 337,6 | 340,4 | 306,3 | 320,8 | 1239,2 | 1464,1 | 1270,3 | 1270,3 | 1270,3 |  |  |  |
| щепы | 162,1 | 171,8 | 168,0 | 310,6 | 313,1 | 281,8 | 295,1 | 576,6 | 837,0 | 726,2 | 726,2 | 726,2 | 533,8 | 533,8 | 533,8 |
| газа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2032,4 | 2032,4 | 2032,4 |
| Потребление топлива, натур. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл. м3 | 8266,0 | 8762,9 | 8569,3 | 7717,6 | 7779,8 | 7001,8 | 7332,0 | 3595,6 | 2468,5 | 2141,7 | 2141,7 | 2141,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| угля, т | 443,2 | 469,8 | 459,4 | 439,6 | 443,2 | 398,9 | 417,7 | 1613,6 | 1906,3 | 1654,0 | 1654,0 | 1654,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| щепы, м3 | 3177,8 | 3368,9 | 3294,5 | 6090,9 | 6139,9 | 5526,0 | 5786,6 | 11306,6 | 16412,4 | 14240,0 | 14240,0 | 14240,0 | 10466,1 | 10466,1 | 10466,1 |
| газ, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1761,2 | 1761,2 | 1761,2 |
| Максимальное часовое потребление топлива | 4,574 | 4,849 | 4,742 | 5,519 | 5,564 | 5,007 | 5,243 | 5,956 | 7,547 | 6,548 | 6,548 | 6,548 | 4,183 | 4,183 | 4,183 |
| дров, пл.м3/ч | 3,304 | 3,502 | 3,425 | 3,085 | 3,110 | 2,799 | 2,931 | 1,437 | 0,987 | 0,856 | 0,856 | 0,856 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| угля, т/ч | 0,177 | 0,188 | 0,184 | 0,176 | 0,177 | 0,159 | 0,167 | 0,645 | 0,762 | 0,661 | 0,661 | 0,661 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| щепы, м3/ч | 1,270 | 1,347 | 1,317 | 2,434 | 2,454 | 2,209 | 2,313 | 4,519 | 6,560 | 5,692 | 5,692 | 5,692 | 4,183 | 4,183 | 4,183 |
| газа, м3/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 703,9 | 703,9 | 703,9 |

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения городского поселения город Макарьевприведены в разделах 4, 5 и 6. До проведения газификации работы на котельных и тепловых сетях должны проводиться по сценарию 1. Сводные результаты расчетовнеобходимого объема работ по этому сценарию приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по сценарию 1.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |
| 1 | Замена котлов на котельных | 29167,5 | 2023 – 2025 |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 330,6 | 2023 – 2023 |
| 3 | Установка на котельных фильтров | 130 | 2023 - 2024 |
| 4 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 4512,2 | 2023 – 2025 |
| 5 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 3481,3 | 2023 - 2024 |
|  | Итого | 37621,6 |  |

Как следует из таблицы 9.1.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в 37621,6 тыс.руб.

При проведении газификации городского поселения развитие систем теплоснабжения городского поселения может проводиться по сценарию 2 или по сценарию 3. Объемы финансирования работ по этим сценариям приведены в таблице 9.1.2.

Таблица 9.1.2. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей по сценариям 2 и 3.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. |  | Рекомендуемый период внедрения, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 2 | Сценарий 3 |  |
|  | ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующих котельных | 24967,5 | 24967,5 | 2023 – 2025 |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 165,2 | 165,2 | 2023 – 2023 |
| 3 | Установка на котельных фильтров | 50 | 50 | 2023 - 2024 |
| 4 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 4512,2 | 4512,2 | 2023 – 2025 |
| 5 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 2736,1 | 2736,1 | 2023 - 2024 |
| 6 | Строительство БМК | 31062,0 | 0,0 | 2025-2027 |
|  | Итого по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 63493 | 32431 |  |
| 7 | Затраты бюджетных организаций на создание собственных теплоисточников | 25917,3 | 51514,4 | 2025-2027 |
|  | Всего по городскому поселению | 89410,3 | 83945,4 |  |

9.2 Оценка эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости, определяемому как отношение суммарныех затрат на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования к суммарному годовому экономическому эффекту от внедрения инвестиционного проекта

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.

Таблица 9.2.1. Эффективность инвестиций по сценарию 1.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Эффект от внедрения мероприятий, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |  |
| 1 | Замена котлов на котельных | 29167,5 | 1743,2 | 16,7 |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 330,6 | 1679,8 | 0,2 |
| 3 | Установка на котельных фильтров | 130 | - | - |
| 4 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 4512,2 | 90,4 | 49,9 |
| 5 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 3481,3 | 593,6 | 5,9 |
|  | Итого | 37621,6 |  | 9,2 |

Таблица 9.2.2. Эффективность инвестиций по сценариям 2 и 3.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Экономический эффект, тыс. руб./год |  | Простой срок окупаемости, лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
|  | ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция существующих котельных | 24967,5 | 24967,5 | 1343,1 | 1343,1 | 18,6 | 18,6 |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 165,2 | 165,2 | 974,4 | 974,4 | 0,2 | 0,2 |
| 3 | Установка на котельных фильтров | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 4 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 4512,2 | 4512,2 | 90,4 | 90,4 | 49,9 | 49,9 |
| 5 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 2736,1 | 2736,1 | 470,7 | 570,7 | 5,8 | 4,8 |
| 6 | Строительство БМК | 31062 | 0 | 9034,4 | - | 3,4 | - |
|  | Итого по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 63493 | 32431 | 11913 | 2978,6 | 5,3 | 10,9 |
| 7 | Затраты бюджетных организаций на создание собственных теплоисточников | 25917,3 | 51514,4 | 10674 | 18467,6 | 2,4 | 2,8 |
|  | Всего по городскому поселению | 89410,3 | 83945,4 | 23208,0 | 22067,1 | 3,8 | 3,8 |

Как следует из приведенных в таблице 9.3.1 расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения городского поселения город МакарьевМакарьевского муниципального района по сценарию 1 составляет 9,2 года, что не может быть привлекательным для инвесторов. Часть расходов по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения должны взять на себя областной и районный бюджеты. За счет бюджетных средств и областного фонда энергосбережения могут быть выполнены работы по установке новых котлов на котельных. Замена аварийных участков тепловых сетей на сумму 4512,2 тыс. руб. должна производиться за счет средств собственника тепловых сетей. В этом случае срок окупаемости средств частного инвестора значительно сократится.

По сценарию 2 вполне привлекательным является строительство 8 блочно-модульных котельных для школ, детских садов, ДМШ и полный перевод квартальных котельных на местное топливо – отходы деревообработки.

По сценарию 3 также предусматривается перевод квартальных котельных на местное топливо – отходы деревообработки и перевод всех бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение, на что потребуется более 51,5 млн. руб. при их окупаемости до 3-х лет.

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В городском поселении имеется только одна теплоснабжающая организация, обслуживающая жилой фонд – ООО «ТЕПЛОСБЫТ», которая и являютсякандидатом на роль единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) в городе Макарьев. В аренде и эксплуатационной ответственности ООО«ТЕПЛОСБЫТ» находится 13 котельных и около 8 км локальных тепловых сетей. Емкость тепловых сетей составляет 68,5 м3.

Данный кандидат на получение статуса ЕТО - ООО «ТЕПЛОСБЫТ»имеет штат специалистов и рабочих, минимальный набор специальной автотракторной техники и ремонтную базу.

Таблица 10.1. Характеристика кандидата на получение статуса ЕТО

| Наименование теплоснабжающей организации | Объем полезного отпуска теплоты, Гкал/год (%) | Протяженность теплосетей, км (%) | Объем теплосетей, м3 (%) | Наличие достаточной технической и кадровой базы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 9735(100%) | 7,95(100%) | 68,5 (100%) | Имеется |

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

При определении ЕТО в городском поселении город Макарьев следует учитывать также финансовое состояние теплоснабжающей организации, поскольку если теплоснабжающая организация систематически не исполняет свои обязательства, в том числе и по расчетам с поставщиками топлива и электроэнергии, то она может потерять статус.

В силу выше изложенного и в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.08 2012 г. № 808, ООО «ТЕПЛОСБЫТ»имеет право наприсвоение статуса единой теплоснабжающей организации при условии наличия у нее положительного финансового баланса.Администрация Макарьевского муниципального района должна осуществлять постоянный контроль за финансовым состоянием ЕТО. Постановлением администрации Макарьевского МР от 28.09.2020 г. №332 ООО «ТЕПЛОСБЫТ»присвоен статус ЕТО. Для продления статуса ЕТО ООО «ТЕПЛОСБЫТ»в течение 1 месяца с даты опубликования (размещения) в установленном порядке проекта настоящей схемы теплоснабжениядолжна подать в администрацию муниципального района соответствующую заявку.

11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Право распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в своей зоне теплоснабжения предоставляется единой теплоснабжающей организации. Распределение дополнительной тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии производить по факту получения заявок потребителей на подключение к тепловым сетям теплоисточников.

Выдачу технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии производить с учетом располагаемой мощности теплоисточников в зонах их действия и пропускной способности трубопроводов тепловых сетей.

Отключение от котельных отдельных потребителей при их переходе на индивидуальное теплоснабжение производить в соответствии с заключенным договором на теплоснабжение: потребитель должен уведомить теплоснабжающую организацию о расторжении договора в сроки, указанные в договоре.

Переход собственников отдельных квартир и нежилых помещений в МКД на индивидуальное теплоснабжение производить в соответствии с п.1.3 раздела 1 настоящей схемы теплоснабжения.

Другое перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется, поскольку в зонах действия всех теплоисточников нет дефицита тепловой мощности.

12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Все муниципальные котельные и их тепловые сети, находящиеся на территории городского поселения город Макарьев, были переданы в эксплуатационную ответственность теплоснабжающим организациям. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, выявлены участки бесхозяйных тепловых сетей от котельных «Сервисбыта» и ДМШ. Сведения о выявленных в 2022 г. бесхозяйных тепловых сетях приведены в таблице 12.1.

# Таблица 12.1. Сведения о выявленных бесхозяйных тепловых сетях в 2022 г.

| # № п/п | # Наименование недвижимого имущества | # Адрес (местоположение) недвижимого имущества | # Общая протяжен-ность, м. | # Сведения о государственной регистрации | # Обременение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # 1 | # Тепловая сеть | # Костромская обл., # г. Макарьев, пл. Революции, между домами 26,30,34,36 | # 23 | # Принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости 26.10.2022 №44:09:000000:771-44/017/2022-1У | # Аренда. Договор аренды от 16.09.2022 №2 с ООО "Теплосбыт" |
| # 2 | # Тепловая сеть | # Костромская обл., # г. Макарьев, # ул. М.Советская, вдоль домов 12,14 | # 190 | # Принят на учет как бесхозяйный объект недвижимости 26.10.2022 №44:09:000000:770-44/017/2022-1У | # Аренда. Договор аренды от 16.09.2022 №2 с ООО "Теплосбыт" |

Если в процессе дальнейшей эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям. В то же время участки тепловых сетей к отключенным потребителям выведены из эксплуатации и подлежат списанию из казны.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Костромской области и городского поселения, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения городского поселения

Газификация городского поселения город Макарьев в период действия настоящей схемы теплоснабжения предусматривается планами администрации Костромской области в 2025 году. Следует разработать проект газификации города и других населенных пунктов, попадающих в зону газификации. Предлагаемые мероприятия по реконструкции твердотопливных котельных предусматривают, в основном, установку газовых котлов. Проектом газификации города должна быть предусмотрена прокладка к реконструируемым котельным газопроводов низкого давления. Газопроводы среднего давления для котельных не требуются.

Все объекты нового строительства должны быть обеспечены электроснабжением, водоснабжением и водоотведением путем подключения к соответствующим инженерным сетям. Для сокращения затрат и согласований по строительству новых газовых котельных они должны строиться в непосредственной близости от реконструируемых угольно-дровяных котельных.

Выбранные земельные участки под строительство новых котельных должны быть зарезервированы, а вокруг них в санитарно-защитной зоне радиусом 50 м не допускается строительство жилых домов, объектов детских и медицинских учреждений.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения городского поселения

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения[19] и с учетом состава систем теплоснабжения ГП г. Макарьев.Индикаторы (показатели) развития систем теплоснабжения ООО «ТЕПЛОСБЫТ» по выбранному администрацией Макарьевского МР варианту №3 представлены в таблицах 14.1 – 14.2.

### Таблица 14.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных ООО «ТЕПЛОСБЫТ»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 16,288 | 16,288 | 16,288 | 15,288 | 17,898 | 17,898 | 17,906 | 19,448 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 19,38 | 15,142 | 15,142 | 15,142 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,0436 | 5,0436 | 5,0436 | 4,9267 | 5,2524 | 5,2524 | 5,2175 | 5,3983 | 5,3983 | 5,3983 | 5,3983 | 5,3983 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность | Гкал/ч | 14,659 | 14,659 | 14,659 | 13,759 | 16,108 | 16,108 | 16,115 | 17,503 | 17,442 | 17,442 | 17,442 | 17,442 | 13,628 | 13,628 | 13,628 |
| 4. | Потери УТМ | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 65,6 | 65,6 | 65,6 | 64,2 | 67,4 | 67,4 | 67,6 | 69,2 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,0 | 69,9 | 69,9 | 69,9 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 12122 | 12850 | 12566 | 12122 | 12219 | 10997 | 11516 | 12441 | 13273 | 11516 | 11516 | 11516 | 11516 | 11516 | 11516 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 11743 | 12449 | 12174 | 11743 | 11838 | 10654 | 11157 | 12053 | 12859 | 11157 | 11157 | 11157 | 11157 | 11157 | 11157 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 26 | 27 | 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 16 | 17 | 18 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет | -12 | -13 | -14 | -15 | -16 | -16 | -17 | -16 | -14 | -14 | -14 | -14 | -6 | -7 | -8 |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 285,56 | 285,56 | 285,56 | 285,56 | 285,56 | 230,42 | 230,42 | 222,84 | 222,84 | 222,84 | 222,84 | 222,84 | 222,84 | 222,84 | 222,84 |
| 11 | Собственные нужды | % | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,94 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 303,59 | 303,59 | 303,59 | 303,59 | 303,59 | 242,55 | 242,55 | 234,57 | 234,57 | 234,57 | 234,57 | 234,57 | 234,57 | 234,57 | 234,57 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 49,4 | 49,4 | 44,2 | 60,6 | 59,4 | 54,1 | 58,6 | 51,5 | 47,3 | 45 | 45 | 45 | 25 | 25 | 25 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,202 | 0,190 | 0,195 | 0,199 | 0,205 | 0,226 | 0,215 | 0,197 | 0,185 | 0,213 | 0,213 | 0,213 | 0,165 | 0,165 | 0,165 |
| 15 | Коэффициент использования УТМ | % | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 32,2 | 29,3 | 29,3 | 29,1 | 27,8 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,9 | 27,1 | 27,1 | 27,1 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5472 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизированных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Доля котельных, оборудован-ных приборами учета | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 14.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 7,579 | 7,579 | 7,579 | 7,579 | 7,579 | 8,035 | 8,035 | 8,035 | 8,035 | 8,035 | 8,035 | 8,035 | 4,7 | 4,7 | 4,7 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 1157,2 | 1157,2 | 1157,2 | 1157,2 | 1157,2 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 1210,5 | 869,4 | 869,4 | 869,4 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 1797,8 | 1797,8 | 1797,8 | 1797,8 | 2450 | 1702,9 | 1702,9 | 1652,5 | 1652,5 | 1652,5 | 1652,5 | 1652,5 | 1186,9 | 1186,9 | 1186,9 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 15,3 | 14,4 | 14,8 | 15,3 | 20,7 | 16,0 | 15,3 | 13,7 | 12,9 | 14,8 | 14,8 | 14,8 | 10,6 | 10,6 | 10,6 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 229,4 | 229,4 | 229,4 | 234,9 | 220,3 | 230,5 | 232,0 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 224,2 | 212,0 | 212,0 | 212,0 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 3216,8 | 3216,8 | 3216,8 | 3185,3 | 3273,1 | 3252,5 | 3273,6 | 3226,9 | 3254,9 | 3254,9 | 3254,9 | 3254,9 | 2698,7 | 2698,7 | 2698,7 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 252,2 | 252,2 | 252,2 | 246,3 | 262,6 | 262,6 | 260,9 | 269,9 | 269,9 | 269,9 | 269,9 | 269,9 | 205,0 | 205,0 | 205,0 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 410 | 410 | 410 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 120,0 | 120,0 | 120,0 | 122,8 | 115,2 | 115,2 | 116,0 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 112,1 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,586 | 0,586 | 0,586 | 0,581 | 0,597 | 0,593 | 0,597 | 0,588 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,593 | 0,492 | 0,492 | 0,492 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 1,127 | 1,195 | 1,169 | 1,127 | 1,136 | 1,023 | 1,071 | 1,157 | 1,234 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 | 1,071 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,0436 | 5,0436 | 5,0436 | 4,9267 | 5,2524 | 5,2524 | 5,2175 | 5,3983 | 5,3983 | 5,3983 | 5,3983 | 5,3983 | 4,1 | 4,1 | 4,1 |
| 16 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 1,68 | 1,68 | 1,68 | 1,64 | 1,75 | 1,75 | 1,74 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,80 | 1,37 | 1,37 | 1,37 |
| 17 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,125 | 0,125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 15. Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями городского поселения г. Макарьевв период с 2020 по 2023 год, приведена в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию для теплоснабжающих организаций городского поселения город Макарьев, руб./Гкал

| Наименование теплоснабжающих организаций | 2020г. | 2021г. |  | 2022г. |  | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.12.2022 |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 3378,00 | 3378,00 | 3551,00 | 3551,00 | 3687,00 | 3929,00 |

При существующем тарифе 3929 руб./Гкал услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения решением совета депутатов городского поселения город Макарьев от 25.11.2022 № 182 принят муниципальный стандарт стоимости отопления в форме пониженного для населения тарифав размере 2575,79 руб./Гкал, а для потребителей, подключенных к источнику тепловой энергии, расположенного по адресу г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 25, помещение 1, - 1953,18 руб./Гкал. Принятие этих стандартов предполагает компенсацию теплоснабжающей организации разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по утвержденным тарифам и муниципальным стандартам. Компенсация теплоснабжающей организации недополученного дохода отнимает значительную часть бюджета городского поселения.

Плановый полезный отпуск тепловой энергии населению от ООО «ТЕПЛОСБЫТ» составляет 5050,76 Гкал/год. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению (далее МСП) на 2023 год приведен в таблице 15.2.

Таблица 15.2. Расчет прогнозируемого объема мер социальной поддержки населению на 2023 год

| Наименование теплоснабжающей организации | Полезный отпуск тепловой энергии населению, Гкал/год |  | Тариф, руб./Гкал |  | Муниципальный стандарт, руб./Гкал |  | Прогноз объема МСП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | 1 полугодие | 2 полугодие | тыс. руб. |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 2879,0 | 2171,8 | 3929 | 3929 | 2575,8 | 2575,8 | 6834,8 |

За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошло некоторое уменьшение расчетно-планового (прогнозируемого) объема МСП с 6991,7 тыс. руб.  до 6834,8 ты. руб. – на 1156,9 тыс. руб. Начисляемый объем МСП может отличаться от расчетно-планового, поскольку фактическая реализация тепловой энергии населению не совпадает с плановой.

Пути сокращения МСП:

1) Снижение себестоимости и тарифа на тепловую энергию за счет проведения реконструкции котельных и тепловых сетей, отключения от тепловых сетей тех потребителей, которые находятся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения и отопление которых является убыточным, и ихперевод на индивидуальное теплоснабжение.

2) Ежегодное увеличение (индексация) муниципального стандарта на величину, большую, чем рост тарифа, но не допускающую увеличение платы населением за коммунальные услуги более, чем на 9%. Это позволит постепенно сократить разницу между тарифами и муниципальным стандартом.

Таблица 15.3. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабженияООО «ТЕПЛОСБЫТ»

| Показатели | ед. измер. | сущ. положение | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные показатели |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 10630,7 | 11561,7 | 11562,7 | 9430,1 |
| Расход на собственные нужды котельных | Гкал | 531,5 | 404,7 | 404,7 | 330,1 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10099,2 | 11157,0 | 11158,0 | 9100,00 |
| потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 1652,5 | 2710,3 | 2711,3 | 1900,00 |
| то же % к отпуску в сеть |  | 16,4% | 24,3% | 24,3% | 20,9% |
| Полезный отпуск тепловой энергии - всего: | Гкал | 8446,7 | 8446,7 | 8446,7 | 7200 |
| в т.ч. населению | Гкал | 5050,8 | 5050,8 | 5050,8 | 4305,3 |
| организациям, финансируемым из бюджета | Гкал | 3102,6 | 3102,6 | 3102,6 | 1300 |
| Норма расхода топлива дрова, уголь, опилки | кг у.т./Гкал | 222,84 | 222,8 | 222,84 | 222,84 |
| Норма расхода топлива, газ | кг у.т./Гкал |  |  | 155,3 |  |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 32589,5 | 33592,6 | 20928,1 | 15282,0 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 142,1 |
| в т.ч. ремонт |  | 160,1 | 160,1 | 160,1 | 142,1 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 11307,7 | 11307,7 | 3064,8 | 2487,0 |
| основных рабочих | тыс. руб. | 8266,9 | 8266,9 | 688,9 | 516,7 |
| численность | чел. | 48,0 | 48,0 | 4 | 3 |
| ремонтного персонала | тыс. руб. | 688,9 | 688,9 | 688,9 | 516,7 |
| численность | чел. | 4,0 | 4,0 | 4 | 3 |
| цехового персонала | тыс. руб. | 622,2 | 622,2 | 355,6 | 355,6 |
| численность | чел. | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 |
| Административно-управленческий персонал | тыс. руб. | 1399,9 | 1399,9 | 1166,6 | 933,2 |
| численность | чел. | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
| Прочий персонал | тыс. руб. | 329,7 | 329,7 | 164,9 | 164,9 |
| численность | чел. | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 |
| Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Расходы на служебные командировки | тыс. руб. | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| Расходы на обучение персонала | тыс. руб. | 10,2 | 10,2 | 40,0 | 40,0 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 591,1 | 591,1 | 591,1 | 591,1 |
| -услуги связи | тыс. руб. | 31,20 | 31,2 | 31,2 | 31,2 |
| -коммунальные услуги | тыс. руб. | 46,35 | 46,4 | 46,4 | 46,4 |
| -информационно-консультационные услуги | тыс. руб. | 513,50 | 513,5 | 513,5 | 513,5 |
| Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 701,72 | 701,7 | 701,7 | 701,7 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 2880,7 | 5986,9 | 2880,7 |
| - оборудование котельных |  |  | 2518,3 | 5624,5 | 2518,3 |
| - тепловые сети |  |  | 362,4 | 362,4 | 362,4 |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды | тыс. руб. | 3414,91 | 3414,9 | 925,6 | 751,1 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  | 30,0 |  |
| Расходы на страхование производственных объектов | тыс. руб. |  |  | 20,0 |  |
| Налог на УСНО | тыс. руб. | 331,86 | 331,86 | 331,9 | 331,9 |
| Мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | 265,49 | 265,49 | 265,5 | 265,5 |
| Ресурсы |  | 16193,06 | 14105,5 | 9037,1 | 7268,3 |
| Расходы на топливо | тыс.руб. | 10802,92 | 11422,0 | 6353,5 | 5041,0 |
|  | т у.т. | 2368,95 | 2576,4 | 2349,5 | 2101,4 |
| Уголь | тыс.руб. | 5194,96 | 5194,9 | 0,0 | 0,0 |
| натуральное топливо | тонн | 697,36 | 697,36 | 0,0 | 0,0 |
| цена | руб./ед | 7449,42 | 7449,42 | 7449,4 | 7449,4 |
| Дрова | тыс.руб. | 5354,21 | 3485,1 | 471,0 | 471,0 |
| натуральное топливо | м.з | 5684,35 | 3700,00 | 500,0 | 500,0 |
| цена | руб./ед | 941,92 | 941,92 | 941,9 | 941,9 |
| Опилки | тыс.руб. | 253,76 | 2742,0 | 4570,0 | 4570,0 |
| натуральное топливо | куб.м. | 2221,06 | 24000,0 | 40000,0 | 40000,0 |
| цена (тр-ка) | руб./ед | 114,25 | 114,25 | 114,3 | 114,3 |
| природный газ | тыс.руб. |  |  | 1312,5 |  |
| натуральное топливо | тыс. м3 |  |  | 175,0 |  |
| цена | руб./м3 |  |  | 7,5 |  |
| Расходы на покупаемые энергетические ресурсы | тыс.руб. | 5390,14 | 2683,4 | 2683,6 | 2227,4 |
| -Электроэнергия на технические нужды | тыс.руб. | 5390,14 | 2469,3 | 2469,5 | 2014,0 |
| Объем | тыс. кВт*ч | 630,95 | 289,0 | 289,1 | 235,8 |
| ср. тариф |  | 8,54 | 8,54 | 8,5 | 8,5 |
| холодная вода | тыс.руб. | 204,14 | 204,1 | 204,1 | 204,1 |
| объем | тыс.куб.м. | 2,84 | 2,84 | 2,8 | 2,8 |
| цена (МУП "Макарьевское КХ) | руб./мз. | 71,98 | 71,98 | 72,0 | 72,0 |
| водоотведение | тыс.руб. |  | 10,0 | 10,0 | 9,2 |
| объем | тыс.куб.м. |  | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| цена | руб./мз. |  | 58,93 | 58,9 | 54,3 |
| Внереализационные расходы, всего | тыс.руб. |  | 671,9 | 418,6 | 305,6 |
| - другие обоснованные расходы в т.ч. | тыс.руб. |  | 671,9 | 418,6 | 305,6 |
| - расходы на услуги банков | тыс.руб. |  | 671,9 | 418,6 | 305,6 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс.руб. |  | 28806,9 | 59868,9 | 28806,9 |
| расходы на капитальные вложения | тыс.руб. |  | 28806,9 | 59868,9 | 28806,9 |
| оборудование котельных | тыс.руб. |  | 25182,7 | 56244,7 | 25182,7 |
| тепловые сети | тыс.руб. |  | 3624,2 | 3624,2 | 3624,2 |
| денежные выплаты социального характера | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Нормативная прибыль с налогом | тыс.руб. |  | 2015,6 | 1255,7 | 916,9 |
| Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка, всего | тыс.руб. | 33186,9 | 36877,4 | 23199,7 | 16504,6 |
| на 1 Гкал | рублей | 3929,0 | 4365,9 | 2746,6 | 2292,3 |
| отклонение тарифа | % |  | 11,1 | -30,1 | -41,7 |

Анализ тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения ООО «ТЕПЛОСБЫТ» позволяет сделать следующие выводы:

- Все варианты развития систем теплоснабжения учитывают амортизационные отчисления и предпринимательскую прибыль, за счет которых будет осуществляться возврат инвестиций.

- По варианту 1 рост тарифа составит 11,1%, что на год реализации инвестиционного проекта не будет обеспечено допускаемой законодательством его ежегодной индексацией. Возврат инвестиций через тариф займет более 10 лет.

- По вариантам 2 и 3 произойдет снижение себестоимости тепловой энергии и тарифа. Возврат инвестиций через тариф займет менее 5 лет.

Таким образом, варианты 2 и 3 развития систем теплоснабжения ГП город Макарьев, реализуемые в результате его газификации, являются вполне рентабельными. При этом оба эти варианта предусматривают максимальное использование отходов деревообработки, для чего все квартальные котельные и котельная бани должны быть переведены на этот вид топлива.

16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 16.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 1

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
|  | ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |  |  |
| 1 | Замена котлов на котельных | 29167,5 | 2023 | 2025 | Бюджет МР или инвестор (концессионер) |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 330,6 | 2023 | 2023 |  |
| 3 | Установка на котельных фильтров | 130 | 2023 | 2024 | Собственные средства ТСО |
| 4 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 4512,2 | 2023 | 2025 | Бюджет МР или инвестор (концессионер) |
| 5 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 3481,3 | 2022 | 2024 |  |
|  | Итого | 37621,6 |  |  |  |

Таблица 16.2. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 2.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансиро-вания, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 2 |  |  |  |
|  | ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  | начало | окончание |  |
| 1 | Реконструкция существующих котельных | 24967,5 | 2023 | 2025 | Бюджет МР или инвестор (концессионер) |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 165,2 | 2023 | 2023 |  |
| 3 | Установка на котельных фильтров | 50 | 2023 | 2024 | Собственные средства ТСО |
| 4 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 4512,2 | 2023 | 2025 | Бюджет МР или инвестор (концессионер) |
| 5 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 2736,1 | 2023 | 2024 |  |
| 6 | Строительство БМК | 31062 | 2025 | 2027 | Бюджет МР или инвестор |
|  | Итого по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 63493 |  |  |  |
| 7 | Затраты бюджетных организаций на создание собственных теплоисточников | 20549,3 | 2025 | 2027 | Региональный и муниципальный бюджеты |
|  | Всего по городскому поселению | 84042,3 |  |  |  |

Таблица 16.3. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 3.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансиро-вания, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 3 |  |  |  |
|  | ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  | начало | окончание |  |
| 1 | Реконструкция существующих котельных | 24967,5 | 2023 | 2025 | Бюджет МР или инвестор (концессионер) |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 165,2 | 2023 | 2023 |  |
| 3 | Установка на котельных фильтров | 50 | 2023 | 2024 | Собственные средства ТСО |
| 4 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 4512,2 | 2023 | 2025 | Бюджет МР или инвестор (концессионер) |
| 5 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 2736,1 | 2023 | 2024 |  |
|  | Итого по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 32431 |  |  |  |
| 6 | Затраты бюджетных организаций на создание собственных теплоисточников | 46146,4 | 2025 | 2027 | Региональный и муниципальный бюджеты |
|  | Всего по городскому поселению | 78577,4 |  |  |  |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- СНиП 2.04.05-91 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха».

- СП 131.13330.2020 «Строительная климатология».

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 50.13330.2012 «Тепловая защита зданий».

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». Утверждены постановлением Правительства РФ от 6 сентября 2012 г. №889,

- Порядок определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии (за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии).Утвержден приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 10.08.2012 г. N377 г.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

- Правила организации теплоснабжения в РФ. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.1.2013г. №1034.

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. N 99/пр.

- Методические указания по анализу показателей, используемых для оценки надежности систем теплоснабжения.Утвержденыприказом Министерства региональногоразвития Российской Федерацииот 26.07 2013 г. N 310.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.

- Справочник по котельным установкам малой производительности. К.Ф. Роддатис, А.Н. Полтарецкий. М.: Энергоатомиздат. 1989.