«Утверждаю» Глава Макарьевского муниципального округа Костромской области ________________ А.Н. Казвиров «___»________________ 2025 г.

Схема теплоснабжения

Макарьевского муниципального округа Костромской области

на период с 2026 по 2040 год

Книга 1. Утверждаемая часть схемы теплоснабжения

Договор от 21.01.2025 года №01/2025

Директор ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»                              Ю.Л. Хохлов

2025 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории муниципального округа | 5 |
| 1.1 | Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения | 5 |
| 1.2 | Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя | 6 |
| 1.3 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 6 |
| 2 | Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей | 9 |
| 2.1 | Источники теплоснабжения | 9 |
| 2.2 | Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям | 13 |
| 2.3 | Зоны действия источников теплоснабжения | 21 |
| 2.4 | Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников | 23 |
| 2.5 | Радиус эффективного теплоснабжения | 25 |
| 3 | Существующие и перспективные балансы теплоносителя | 26 |
| 4 | Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа | 29 |
| 4.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 29 |
| 4.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа | 32 |
| 4.3 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения | 35 |
| 4.4 | Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения | 43 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 45 |
| 5.1 | Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа | 45 |
| 5.2 | Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии | 45 |
| 5.3 | Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения | 45 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии | 47 |
| 5.5 | Температурные графики отпуска тепловой энергии | 47 |
| 6 | Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них | 48 |
| 6.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 49 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа | 49 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 49 |
| 6.4 | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 50 |
| 6.5 | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 50 |
| 6.6 | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 51 |
| 6.7 | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 52 |
| 6.8 | Строительство и реконструкция насосных станций | 52 |
| 6.9 | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 52 |
| 7 | Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения | 52 |
| 8 | Перспективные топливные балансы | 53 |
| 8.1 | Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального округа | 53 |
| 8.2 |  | Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива | 54 |
| 8.3 |  | Нормативы запасов топлива | 57 |
| 9 |  | Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию | 59 |
| 9.1 |  | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 59 |
| 9.2 |  | Оценка эффективности инвестиций | 59 |
| 10 |  | Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации | 61 |
| 11 |  | Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии | 61 |
| 12 |  | Решение по бесхозяйным тепловым сетям | 62 |
| 13 |  | Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Костромской области и муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа | 62 |
| 14 |  | Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа | 62 |
| 15 |  | Ценовые (тарифные) последствия | 65 |
| 16 |  | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 67 |
|  |  | Перечень использованных федеральных законов нормативно-правовых актов и справочной литературы | 69 |

Введение

Разработка схемы теплоснабжения Макарьевского муниципального округа Костромской области осуществлялась согласно договору №01/2025 от 21.01.2025 года между администрацией Макарьевского муниципального округа Костромской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (Исполнитель).

При разработке проекта схемы теплоснабжения Исполнитель руководствовался, прежде всего, федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

Полный список использованной литературы приведен в конце настоящей книги. Для разработки схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о муниципальном округе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, оборудовании теплоисточников, тепловых сетях,

подключенных потребителях, производственно-экономических показателях;

- о действующих нормативах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию.

В процессе разработки схемы теплоснабжения были уточнены тепловые нагрузки на источники тепловой энергии, состав оборудования котельных, схемы тепловых сетей. Внесены изменения в схемы тепловых сетей и зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения округа. Разработаны новые мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей в условиях газификации муниципального округа. Финансовые затраты на реконструкцию определены в действующих ценах. В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для муниципального округа вопросы:

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа.

Список сокращений, принятых в схеме теплоснабжения:

КО – Костромская область, МО –   муниципальный округ, д – деревня, п – поселок,

МКД – многоквартирный жилой дом; ИЖД – индивидуальный жилой дом;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОАО – открытое акционерное общество;

УТМ (РТМ) - установленная (располагаемая) тепловая мощность источника теплоты;

ВПУ - водоподготовительная установка; АВПУ– автоматизированная ВПУ;

ГВС – горячее водоснабжение;

ОДПУ – общедомовой прибор учета тепловой энергии;

БМК – блочно-модульная котельная; КНР – котлы наружного размещения;

НТП – норматив технологических потерь; НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

ЭСО(ТСО) – энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация.

1. Показатели существующего и перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в границах территории муниципального округа

1.1. Величины существующей отапливаемой площади строительных фондов и ее приросты за период действия схемы теплоснабжения.

Таблица 1.1.1 Динамика численности населения Макарьевского МО

| Год | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения МО, чел. | 12595 | 12255 | 11887 | 11531 | 11393 | 9933 |

Как следует из таблицы 1.1.1, численность населения округа составляет менее 10 тыс. чел. и имеет тенденцию к сокращению.

Таблица 1.1.2. Существующий жилой фонд

| Наименование, вид жилого фонда | Общая площадь жилого фонда, тыс. м2 | В том числе город |
| --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд, всего | 456,92 | 178,67 |
| в том числе жилые дома индивидуальной застройки | 269,11 | 63,38 |
| жилые дома блокированной застройки | 149,06 | 76,76 |
| многоквартирные дома | 38,75 | 38,53 |
| Из них дома с центральным отоплением | 26,53 | 26,53 |
| Прирост жилого фонда за 2023 год | 0,291 (ИЖС) |  |
| Прирост жилого фонда за 2024 год | 0,09 (ИЖС) |  |

Прирост жилого фонда за 2024 год составил 90 м2. Основной объём нового жилищного строительства будет вестись на участках, расположенных в существующих кварталах. Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление и горячее водоснабжение.

В г. Макарьев основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. В сельских населенных пунктах основной жилой фонд составляют индивидуальные жилые дома с отоплением от собственных источников (печи, твердотопливные котлы).

Сведения о благоустройстве существующего жилого фонда приведены в таблице 1.1.3.

Таблица 1.1.3. Уровень благоустройства жилого фонда

| Наименование показателей инженерного оборудования | % от общего жилого фонда |
| --- | --- |
| Водопровод | 32 |
| Канализация | 23 |
| Отопление | 28 |
| Газоснабжение (сжиженный газ) | 90 |
| Горячая вода | 0 |

Средняя жилая обеспеченность составляет 456920/9933=46м2 на человека и постоянно растет из-за сокращения численности населения при увеличивающемся индивидуальном жилом фонде в округе. Площадь квартир в ИЖД составляет 418,17 тыс. м2.

Единственной теплоснабжающей организацией в Макарьевском муниципальном округе является ООО "СБЫТ-ТЕПЛО", которое с сентября 2024 года осуществляет эксплуатацию 13-ти муниципальных котельных и тепловых сетей в границах города Макарьев. Муниципальные котельные географически распределены по всей застроенной территории округа. Основными потребителями тепловой энергии являются жилой сектор (91 дом), различные бюджетные учреждения и организации сферы образования, культуры, медицины и социального обеспечения.

Собственные теплоисточники имеют отдельные учреждения, организации и частные предприниматели, занимающиеся распиловкой древесины. С помощью маломощных печей, котлов и топок, работающих на отходах деревообработки, производится отопление производственных и бытовых помещений, а также сушка древесины.

В связи с отсутствием в Макарьевском округе природного газа отопление многоквартирных домов осуществляется, в основном (на 70%), от муниципальных котельных. Индивидуальное отопление применяется в одноквартирных и малоквартирных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности (до 50 кВт).

Все системы теплоснабжения в округе закрытого типа. Теплопотребляющие установки имеют непосредственное безэлеваторное присоединение к тепловым сетям. Централизованное горячее водоснабжение производится только детского сада №4 «Росинка» по рециркуляционной схеме с котельной.

1.2. Существующие и перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя

Таблица 1.2.1. Потребление тепловой энергии в зонах централизованного теплоснабжения за 2024 год, Гкал/год

| Наименование тепло-снабжающей организаций |  | Производство тепловой энергии | Затраты на СН |  | Отпуск теплоэнергии |  | Сетевые потери |  | Реализация |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | План | 10781,7 |  | 539,1 |  | 10242,6 |  | 1676,6 |  | 8566,1 |  |
|  | Факт | 10738,8 |  | 132,7 |  | 10606,1 |  | 1716,7 |  | 8889,4 |  |

Таблица 1.2.2. Потребление топлива и электрической энергии в зонах централизованного теплоснабжения за 2024 год

| Наименование теплоснабжающей организации |  | Потребление топлива |  |  |  |  | Удельный расход топлива |  | Потребле-ние эл. энергии |  | Удельный расход эл.энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уголь, т | дрова, пл.м3 | отходы, м3 | т у.т. | кг у.т./Гкал |  | кВт*ч |  | кВт*ч/Гкал |  |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | План | 690,0 | 5805,3 | 2221,1 | 1711,2 | 222,8 |  | 555350,0 |  | 51,5 |  |
|  | Факт | 3094,6 | 2116,4 | 5250,0 | 2952,4 | 274,93 |  | 615992,8 |  | 57,4 |  |

1.3 Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения

В процессе разработки схемы теплоснабжения были пересмотрены тепловые нагрузки потребителей с учетом фактических отапливаемых объемов и фактического потребления тепловой энергии за последние отопительные периоды. Их значения приведены в таблице 1.3.1.

Таблица 1.3.1. Тепловые нагрузки и тепловые мощности в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источников теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  | Тепловая мощность, Гкал/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители и зоны действия теплоисточников | Отопление и вентиляция |  | ГВС |  |  | Суммар-ная |  |  |  |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала | Спорткомплекс «Юность», Россельхозбанк,12 жилых домов | 0,692 |  |  |  |  | 0,692 |  | 1,272 |  |
| Котельная 21 квартала | Макарьевская РБ, 16 жилых домов | 0,928 |  |  |  |  | 0,928 |  | 4,376 |  |
| Котельная 23 квартала | 14 жилых домов | 0,955 |  |  |  |  | 0,955 |  | 2,734 |  |
| Котельная 27 квартала | 6 жилых домов | 0,282 |  |  |  |  | 0,282 |  | 0,838 |  |
| Котельная ДМШ | Аптека, художественная и музыкальная школы, 3 жилых дома | 0,220 |  |  |  |  | 0,220 |  | 0,498 |  |
| Котельная городской бани | 14 жилых домов | 0,355 |  |  |  |  | 0,355 |  | 3,594 |  |
| Котельная детсада №5 | Здание и кухня детсада, 3жилых дома | 0,165 |  |  |  |  | 0,165 |  | 0,48 |  |
| Котельная детсада №4 | 2 здания детского сада, 3 жилых дома | 0,237 |  | 0,089 |  |  | 0,326 |  | 0,996 |  |
| Котельная МСШ №1 | 2 корпуса школы, музей, центр творчества, гараж | 0,446 |  |  |  |  | 0,446 |  | 1,494 |  |
| Котельная МСШ №2 | Здание школы, 2 жилых дома | 0,490 |  |  |  |  | 0,490 |  | 0,856 |  |
| Котельная Сервисбыта | Здания Сервисбыта, налоговой инспекции и ПФ, КЦСОН, 2 жилых дома | 0,150 |  |  |  |  | 0,150 |  | 0,72 |  |
| Котельная Лесторга | 10 жилых домов | 0,190 |  |  |  |  | 0,190 |  | 0,58 |  |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской авто-дорожный колледж» | 5 корпусов колледжа, 5 жилых домов | 0,362 |  |  |  |  | 0,362 |  | 1,262 |  |
| Итого по ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  | 5,470 |  | 0,089 |  |  | 5,560 |  | 19,932 |  |

Как следует из данных, приведенных в таблице 1.3.1, у теплоснабжающей организации нет дефицита в тепловой мощности теплоисточников. Плотность тепловой нагрузки по г. Макарьев составляет: 5,56/3 = 1,85 Гкал/ч/км2.Тепловые нагрузки зданий учреждений и организаций, имеющих собственные теплоисточники и финансируемых из бюджетов различных уровней, приведены в таблице 1.3.2.

В г. Макарьев имеет место тенденция к постепенному уменьшению тепловой нагрузки на котельные. При проведении газификации произойдет существенное уменьшение тепловой нагрузки на теплоисточники, поскольку большая часть ИЖД, многие квартиры в МКД и некоторые учреждения будут стремиться перейти на индивидуальное теплоснабжение.

Таблица 1.3.2. Тепловые нагрузки зданий учреждений и организаций, имеющих собственные теплоисточники и финансируемых из бюджетов различных уровней

| Наименование организации | этажность | строительный объем здания | высота здания | тепловая нагрузка расчетная |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 | м | ккал/ч | Гкал/ч | МВт |
| Районный центр досуга | 2 | 970 | 7 | 18580,7 | 0,0186 | 0,022 |
| Администрация Макарьевского МР | 4 | 6629 | 12 | 149432,4 | 0,1494 | 0,174 |
| детский дом | 2 | 1098,5 | 6 | 29487,1 | 0,0295 | 0,034 |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 2 | 3747 | 6 | 75435,6 | 0,0754 | 0,088 |
| ПЧ-28: |  |  |  |  |  | 0,140 |
| -администрация | 2 | 2600 | 7 | 57880,2 | 0,0579 | 0,067 |
| -гараж | 1 | 1750 | 4 | 62832,8 | 0,0628 | 0,073 |
| МО Макарьевский: |  |  |  |  |  | 0,850 |
| - администрация | 3 | 26091,8 | 10 | 585419,2 | 0,5854 | 0,681 |
| - автостоянка+тир | 1 | 3280,5 | 4 | 117784,5 | 0,1178 | 0,137 |
| - автостоянка | 1 | 776,6 | 4 | 27883,4 | 0,0279 | 0,032 |
| Макарьевский Лесхоз: |  |  |  |  |  | 0,055 |
| - контора | 1 | 477,6 | 3 | 10496,0 | 0,0105 | 0,012 |
| - гараж | 1 | 1039,6 | 4 | 37326,3 | 0,0373 | 0,043 |
| Военкомат | 2 | 2089,5 | 6 | 46380,9 | 0,0464 | 0,054 |
| ДЭП: |  |  |  |  |  | 0,373 |
| - контора | 2 | 1589 | 6 | 35271,2 | 0,0353 | 0,041 |
| - мастерская | 1 | 2015 | 3 | 39133,6 | 0,0391 | 0,046 |
| - гараж | 1 | 6852 | 4 | 246017,3 | 0,2460 | 0,286 |
| Макарьевский районный суд | 2 | 4214 | 6 | 93538,7 | 0,0935 | 0,109 |
| Центр занятости населения | 1 | 470 | 3 | 10329,0 | 0,0103 | 0,012 |
| Здание СЭС | 2 | 468,5 | 6 | 10399,4 | 0,0104 | 0,012 |
| Автостанция | 1 | 914 | 4 | 17814,8 | 0,0178 | 0,021 |
| Вневедомственная охрана | 1 | 412,7 | 3 | 9069,7 | 0,0091 | 0,011 |
| ООО «Царь Берендей» | 1 | 9565 | 3,5 | 171411,9 | 0,1714 | 0,199 |
| Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ Унженская СОШ ул. Школьная, д.12а | 2 | 7025 | 6 | 131218,0 | 0,131 | 0,153 |
| МКОУ Горчухинская СОШ им Ю.А. Бедерина ул. 20-го Партсъезда, д.9 | 2 | 9456 | 6 | 177783,6 | 0,178 | 0,207 |
| МКУК РЦД п. Горчуха ул.Советская, д.14а | 2 | 2840 | 6 | 56268,8 | 0,056 | 0,065 |
| МКОУ Дорогинская СОШ п. Дорогиня, д.1а | 2 | 4068 | 6 | 84669,0 | 0,085 | 0,098 |
| МКОУ Н.Макаровская ООШ ул.Центральная,36 | 2 | 3990 | 6 | 83045,6 | 0,083 | 0,097 |
| МКУК РЦД с. Николо-Макарово ул. Центральная, д.43 | 1 | 2423 | 4 | 47844,7 | 0,048 | 0,056 |
| МКОУ Первомайская СОШ им. А.Ф. Володина ул. Ленина, д.2 | 2 | 7857 | 6 | 146758,7 | 0,147 | 0,171 |
| МКОУ Усть-Нейская СОШ с. Усть-.Нея, д.1 | 1 | 4860 | 4 | 101153,3 | 0,101 | 0,118 |
| МКОУ Нежитинская СОШ ул. Центральная, д.71 | 1 | 9600 | 4 | 180490,9 | 0,180 | 0,210 |
| МКУК РЦД с. Нежитино ул. Центральная, д.63 | 1 | 890 | 4 | 17509,6 | 0,018 | 0,020 |
| МКУК РЦД д. Ефино д. Культурный центр, д.5 | 1 | 1780 | 4 | 35148,0 | 0,035 | 0,041 |
| МКУК РЦД д. Якимово, д.92 | 1 | 1680 | 4 | 33051,9 | 0,033 | 0,038 |
| МКОУ Юровская СОШ с. Юрово, д.123 | 1 | 3900 | 4 | 81172,4 | 0,081 | 0,094 |

2. Существующие и перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей.

2.1. Источники теплоснабжения.

В эксплуатационной ответственности ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» находятся 13 котельных и 10 км тепловых сетей. Котельные работают на каменном угле, дровах и отходах деревообработки. Всего на котельных установлено и находится в рабочем состоянии 41 котел суммарной тепловой мощностью 19,932 Гкал/ч, из которой тепловая мощность 4,7 Гкал/ч является резервной (13 котлов). Резервными являются, в основном, старые котлы Универсал-5 и Универсал-6. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 5,560 Гкал/ч. Годовой расход топлива в 2024 г. составил: дров 2116,4 м3, угля 3094,6 т, отходы деревообработки около 5250 м3. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 27,5%.

19 котлов устаревших моделей и давно отработали свой нормативный ресурс. Их удовлетворительное техническое состояние поддерживается только за счет ежегодных ремонтов. Введенный в эксплуатацию щеповой котел на котельной бани, был остановлен по причине отсутствия золоуловителя. Фактическое производство тепловой энергии за 2024 год всеми котельными составило 10738,8 Гкал.

ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» ежегодно проводит на каждой котельной необходимый объем работ по чистке и ремонту котлов, насосов, испытанию тепловых сетей на прочность и плотность (см. таблицу 2.1.1). Однако, недостаточная техническая база теплоснабжающей организации не позволяет ей проводить испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери.

Сведения об источниках теплоснабжения Макарьевского муниципального округа приведены в таблицах 2.1.1., 2.1.2, 2.1.3. Все муниципальные котельные являются водогрейными. Нагрев теплоносителя производится непосредственно в котлах. Его поставка потребителям производится сетевыми насосами. Технические характеристики установленных на котельных сетевых насосов приведены в таблице 2.1.4. Подпитка тепловых сетей производится на котельных водопроводной водой за счет располагаемого на водяном вводе давления.

Таблица 2.1.1. Характеристика рабочих котлов на источниках тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающей организации, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марки котлов, топок |  | Количество |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| Муниципальные котельные ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  | шт. | всего |  |
| Котельная 13 квартала | пер. Спортивный, д. 5 | уголь | КВр-0,6 |  | 2 |  | 1,032 | 2020 |
| Котельная 21 квартала | микрорайон 21 квартала д. 2 | уголь | КВр-1,6 |  | 1 |  | 1,376 | 2017 |
|  |  | дрова | КВр-0,93 |  | 1 |  | 0,8 | 2024 |
|  |  | опилки | КВМ-2,0 |  | 1 |  | 1,72 | 2018 |
| Котельная 23 квартала | микрорайон 23 квартала д. 15а | опилки | КВМ-2,0 |  | 1 |  | 1,72 | 2014 |
|  |  | дрова | КВ-1 |  | 1 |  | 0,24 | 2013 |
|  |  | дрова | КВр-0,9 |  | 1 |  | 0,774 | 2020 |
| Котельная 27 квартала | микрорайон 27 квартала д. 1 | уголь | КВНпу-0,3 |  | 1 |  | 0,258 | 2012 |
|  |  | уголь | КВ-1 |  | 1 |  | 0,34 | 2007 |
| Котельная детской музыкальной школы (ДМШ) | пл. Революции, д.32 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 1976 |
|  |  |  | КВр-0,3 |  | 1 |  | 0,258 | 2022 |
| Котельная городской бани | ул. Юрьевецкая, д.18 | уголь | КВр-0,3 |  | 1 |  | 0,258 | 2014 |
|  |  | уголь | КВр-1,6 |  | 1 |  | 1,376 | 2014 |
| Котельная детсада №5 «Солнышко» | пер. Понизовский, д. 1 | дрова | Универсал-6 |  | 2 |  | 0,48 | 1985 |
| Котельная детсада №4 «Росинка» | ул. Окружная, д. 47 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 1968 |
|  |  | уголь | КВр-0,6 |  | 1 |  | 0,516 | 2022 |
| Котельная школы № 1 | пл. Революции, д. 11А | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 1988 |
|  |  | уголь | КВр-0,6 |  | 1 |  | 0,516 | 2020 |
| Котельная школы № 2 | ул. Ветлужская, д. 34 | уголь | КВр-0,6 |  | 1 |  | 0,516 | 2019 |
|  |  | дрова | ТВН-2 |  | 1 |  | 0,516 | 2024 |
| Котельная «Сервисбыта» | ул. Мал. Советская, д. 15 | дрова | Универсал-6 |  | 2 |  | 0,48 | 1965 |
| Котельная «Лесторга» | пер. Полевой, д. 4а | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 1982 |
|  |  | дрова | Минск-1 |  | 1 |  | 0,34 | 1982 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» | ул. Юрьевецкая д. 25 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 1967 |
|  |  | уголь | КВр-0,6 |  | 1 |  | 0,516 | 2022 |
| Итого по муниципальным котельным |  |  |  |  | 28 |  | 15,232 |  |

Таблица 2.1.2. Характеристика резервных котлов

| Наименование теплоснабжающей организации, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива | Сведения о резервных котлах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марки котлов, топок |  | Количество |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию |
| Муниципальные котельные ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала | пер. Спортивный, д. 5 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 2006 |
| Котельная 21 квартала | микрорайон 21 квартала д. 2 | дрова | КВ-1 |  | 2 |  | 0,48 |  | 2002 |
| Котельная 27 квартала | микрорайон 27 квартала д. 1 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 1984 |
| Котельная городской бани | ул. Юрьевецкая, д.18 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 1989 |
|  |  | опилки | КВМ-2,0 |  | 1 |  | 1,72 |  | 2018 |
| Котельная детсада №4«Росинка» | ул. Окружная, д. 47 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 1968 |
| Котельная школы № 1 | пл. Революции, д. 11А | дрова | Универсал-6 |  | 2 |  | 0,48 |  | 1988 |
| Котельная «Сервисбыта» | ул. Мал. Советская, д. 15 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 1965 |
| Котельная «Лесторга» | пер. Полевой, д. 4а | дрова | Минск-1 |  | 1 |  | 0,34 |  | 1982 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» | ул. Юрьевецкая д. 25 | дрова | Универсал-6 |  | 2 |  | 0,48 |  | 1967 |
| Итого по муниципальным котельным |  |  |  |  | 13 |  | 4,7 |  |  |

Таблица 2.1.3.Характеристика источников тепловой энергии учреждений и организаций

| № п/п | Адрес, расположение котельной | Эксплуатирующая организация-собственник | Марки, кол-во котлов | Количество котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ул. М. Советская, д. 9 | Районный центр досуга | Универсал-6 | 2 | дрова |
| 2 | пл. Революции, д. 8 | Администрация Макарьевского МР | Универсал-6 | 1 | дрова |
|  |  |  | КВр-0,6 | 1 |  |
| 3 | ул. Ветлужская, д. 73 | детский дом | Универсал-5 | 2 | дрова |
| 4 | пл. Революции, д.29а | МКУК МРБ Макарьевского МР | Универсал-6 | 2 | дрова |
| 5 | ул. Юрьевецкая, д. 1 | Военкомат | котел длительного горения 500 | 1 | дрова |
| 6 | пл. Революции, д. 3 | Макарьевский районный суд | Кировские КВр-0,3 | 2 | дрова |
| 7 | ул. Площадная, д. 3 | Пожарная часть №28 | LavoraЭко200 | 1 | дрова |
| 8 | ул. Дорожная, д. 2а | МО Макарьевский (полиция) | модульная котельная | 2 | дрова |
| 9 | ул. Дорожная, д. 6 | ОГКУ «Макарьевское лесничество» | КВр-0,22 | 1 | дрова |
| 10 | ул. М. Советская, д. 4 | ТЦ Высшая Лига | пеллетный котел | 1 | пеллеты |
| 11 | ул. Дорожная, д. 12 | Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | Универсал-5 | 1 | дрова |
| 12 | ул. Уколово, д. 2б | ЗАО «ДОЗ Макарьевский» | Белорусь (Гомель)-2 | 1 | отходы деревообработки |
| 13 | ул. Первомайская, д. 22 | магазин «Оникс стройматериалы» | пеллетный | 1 | пеллеты |
| 14 | ул. Дорожная, д. 28 | ООО «УнжаДок» | Новосибирский Купер 40 | 1 | дрова |
| 15 | ул. Володина, д.42 | ООО «Царь Берендей» | Е-1,0 -0,9р | 1 | дрова |
| 16 | Ул. Б. Советская, д.24 | Центр занятости населения | электрокотел | 1 | электроэнергия |
| 17 | Ул. Юрьевецкая, д.23 | Районная СЭС | электрокотел | 1 | электроэнергия |
| 18 | ул. Первомайская, д. 4 | Вневедомственная охрана | электрокотел | 1 | электроэнергия |
| 19 | Ул. Первомайская, д.74 | Автостанция | пеллетный | 1 | пеллеты |
|  | Итого |  |  | 25 |  |
|  |  | Сельские населенные пункты |  |  |  |
| 1 | п. Горчуха, ул. 20-го Партсъезда, д.9 | МКОУ Горчухинская СОШ им Ю.А. Бедерина | Универсал-5 |  |  |
| 2 | с. Унжа, ул. Школьная, д.12а | МКОУ Унженская СОШ | Универсал-6 |  |  |
| 3 | п. Первомайка, ул. Ленина, д.2 | МКОУ Первомайская СОШ им. А.Ф. Володина | Универсал-6 |  |  |
| 4 | п. Дорогиня, д.1а | МКОУ Дорогинская СОШ | Универсал-6 |  |  |
| 5 | с. Юрово, д.123 | МКОУ Юровская СОШ | КВр-0,3 |  |  |
| 6 | с. Нежитино, ул. Центральная, д.71 | МКОУ Нежитинская СОШ | КВН-1 |  |  |
| 7 | с. Усть-.Нея, д.1 | МКОУ У.Нейская СОШ | Универсал-6 |  |  |
| 8 | с. Николо-Макарово, ул. Центральная, д.36 | МКОУ Н.Макаровская ООШ | Универсал-6 |  |  |
| 9 | с. Николо-Макарово, ул. Центральная, д.43 | МКУК РЦД | Универсал-5 |  |  |
| 10 | п. Горчуха, ул. Советская, д.14а | МКУК РЦД | Универсал-6 |  |  |
| 11 | д. Ефино, д.5 | МКУК РЦД | Универсал-6 |  |  |
| 12 | д. Якимово, д.92 | МКУК РЦД | Универсал-6 |  |  |
| 13 | с. Нежитино, ул. Центральная, д.63 | МКУК РЦД | Универсал-6 |  |  |

Таблица 2.1.4. Технические характеристики насосов, установленных на котельных.

| Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. | Мощность, кВт |
| Котельная 13 квартала | К100-80-160а | 1 | 90 | 26 | 11 |
|  | BL65/170-15/2 | 1 | 80-140 | 35 | 15 |
| Котельная 21 квартала | К100-80-160 | 1 | 100 | 32 | 15 |
|  | BL65/170-15/2 | 1 | 80-140 | 35 | 15 |
|  | К100-65-200а | 1 | 90 | 40 | 18,5 |
| Котельная 23 квартала | BL65/170-15/2 | 2 | 80-140 | 35 | 15 |
| Котельная 27 квартала | К80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  | КМ100-65-200а | 1 | 90 | 40 | 18,5 |
| Котельная ДМШ | BL40/265-4/4 | 1 | 25-40 | 15-23 | 4 |
|  | К20/30 | 1 | 20 | 30 | 4 |
| Котельная городской бани | BL65/170-15/2 | 2 | 80-140 | 35 | 15 |
| Котельная д/с Солнышко | К80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  | К45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
| Котельная д/с Росинка | К65-50-160 | 2 | 25 | 32 | 5,5 |
| Котельная МСШ №1 | К80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная МСШ №2 | К80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная Сервисбыт | КМ65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 3,5 |
| Котельная Лесторга | КМ80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная ОГБПОУ КАДК | К80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  | К80-50-200а | 1 | 45 | 40 | 11 |

Большая часть сетевых насосов на котельных завышены по подаче и мощности, что компенсирует отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей.

Регулирование отпуска тепловой энергии с котельных производится персоналом по утвержденному температурному графику 80/60оС (качественное регулирование) путем изменения подачи топлива в топки котлов. На всех котельных загрузка топлива производится вручную. Исключение составляют котлы, работающие на отходах деревообработки., в которых подача топлива производится транспортерами.

Действующие узлы учета отпускаемой тепловой энергии имеются на котельных 21 квартала, ДМШ, детсада №4. Смонтированный узел учета на котельной 23 квартала не исправен.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. Отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии, связанных с прекращением теплоснабжения потребителей, в 2024 г. не было.

2.2.. Значения существующих и перспективных потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям.

Муниципальные тепловые сети являются локальными, транспортирующими тепловую энергию от отдельных котельных. Резервирующих перемычек между тепловыми сетями нет. Основными типами прокладки тепловых сетей в МО является подземная в лотках и надземная на высоких и низких опорах. Преимущественно подземную канальную прокладку имеют тепловые сети от котельной 23 квартала, ДМШ, детского сада «Солнышко» (№5), детский сад «Росинка» (№4), МСШ №1 и колледжа. Преимущественно надземную прокладку имеют тепловые сети от котельной 13 квартала, 21 квартала, 27 квартала, бани, МСШ №2, «Сервисбыт», «Лесторг». Практически все тепловые сети спроектированы и проложены до 1990 г. по Нормам проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты низкой плотности, которые сверху уплотнились и разрушились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам. Ремонт тепловой изоляции производился также с помощью минераловатных матов с низкой плотностью. При этом теплозащитные свойства теплоизоляции доводились до первоначальных проектных норм.

Тепловые сети от муниципальных котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» имеют суммарную протяженность 10,0 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 79 мм. Тепловые сети от котельных предприятий и организаций имеют незначительную протяженность по собственной территории.  Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей приведены в таблице 2.2.1. Основные характеристики тепловых сетей:

- суммарная протяженность – 10013,5 м;

- объем тепловых сетей – 91,7 м3;

- часовые тепловые потери – 634681,7 ккал/ч;

- годовые тепловые потери – 3412,0 Гкал;

- материальная характеристика тепловых сетей –1584,7 м2.

Утвержденный температурный график 80/60оС без спрямлений и срезок, представлен на рисунке 2.2.1.Утверждение другого температурного графика тепловых сетей главой муниципального округа возможно только при внесении соответствующих изменений в схему теплоснабжения.

Все тепловые сети закрытого типа без разбора из них теплоносителя.

На тепловых вводах многоквартирных и индивидуальных жилых домов установлен 82 узла учета тепловой энергии. 10 узлов учета теплоты установлено бюджетными потребителями, 1 теплосчетчик установлен прочими потребителями. Не имеют узлов учета тепловой энергии 3 организации: налоговая инспекция, аптека и детский сад №5.

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Администрацией муниципального округа проведена работа по выявлению бесхозяйных тепловых сетей, которые приняты на учет в казну округа и переданы в эксплуатационную ответственность теплоснабжающей организации.

Таблица 2.2.1. Характеристика тепловых сетей теплоснабжающей организации ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»

| Наименование котельной, участок теплосетей | Наружный диаметр, | Протяжен-ность сетей | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Год ввода в экспл. | Объем тепло- сетей, | Потери теплоно-сителя | Потери с теплоно-сителем | Потери через изоляцию | Потери всего | Сумм. часовые потери | Матер. хар-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 13 квартала | мм | м |  |  |  | м3 | м3 | Гкал | Гкал | Гкал | ккал/ч | м2 |
| котельная - спорткомплекс | 108 | 338 | надземная | минплита | до 1990 | 5,41 | 72,68 | 3,04 | 142,73 | 145,77 | 27114,31 | 73,01 |
| котельная - УТ-1 | 108 | 27 | надземная | минплита | до 1990 | 0,43 | 5,81 | 0,24 | 11,40 | 11,64 | 2165,94 | 5,83 |
| УТ-1 - УТ-2 | 108 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,80 | 10,75 | 0,45 | 21,11 | 21,56 | 4010,99 | 10,80 |
| УТ-2 - ж/д ул. Б. Советская, 41 | 57 | 18 | надземная | минплита | до 1990 | 0,07 | 0,97 | 0,04 | 5,18 | 5,22 | 970,71 | 2,05 |
| УТ-2 - УТ-3 | 108 | 40 | надземная | минплита | до 1990 | 0,64 | 8,60 | 0,36 | 16,89 | 17,25 | 3208,79 | 8,64 |
| УТ-2 - УТ-3 | 108 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,18 | 8,45 | 8,63 | 1604,40 | 4,32 |
| УТ-3 - УТ-4 | 108 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,80 | 10,75 | 0,45 | 21,11 | 21,56 | 4010,99 | 10,80 |
| УТ-4 - УТ-5 | 108 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,18 | 8,45 | 8,63 | 1604,40 | 4,32 |
| УТ-4 - УТ-5 | 108 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,80 | 10,75 | 0,45 | 21,11 | 21,56 | 4010,99 | 10,80 |
| УТ-3 - ж/д ул. Б. Советская, 36 | 57 | 25 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,19 | 7,25 | 1348,21 | 2,85 |
| УТ-4 - ж/д ул. Б. Советская, 32 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| УТ-5 - ж/д ул. Б. Советская, 30 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| УТ-5 - банк ул. Б. Советская, 28 | 57 | 45 | надземная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,42 | 0,10 | 12,95 | 13,05 | 2426,79 | 5,13 |
| УТ-1 - УТ-6 | 108 | 16 | надземная | минплита | до 1993 | 0,26 | 3,44 | 0,14 | 4,04 | 4,18 | 777,71 | 3,46 |
| УТ-6 - УТ-7 | 57 | 19 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,02 | 0,04 | 5,47 | 5,51 | 1024,64 | 2,17 |
| УТ-7 - ж/д ул. Б. Советская, 39 | 57 | 33 | надземная | минплита | до 1990 | 0,13 | 1,77 | 0,07 | 9,49 | 9,57 | 1779,64 | 3,76 |
| УТ-6 - УТ-8 | 108 | 30 | надземная | минплита | до 1993 | 0,48 | 6,45 | 0,27 | 7,57 | 7,84 | 1458,21 | 6,48 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б. Советская, 37Б | 57 | 35 | надземная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,88 | 0,08 | 10,07 | 10,15 | 1887,50 | 3,99 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б. Советская, 31 | 57 | 65 | надземная | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,49 | 0,15 | 18,70 | 18,84 | 3505,36 | 7,41 |
| УТ-6 - УТ-9 | 57 | 15 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,81 | 0,03 | 4,32 | 4,35 | 808,93 | 1,71 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б. Советская, 37В | 57 | 36 | надземная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,94 | 0,08 | 10,36 | 10,44 | 1941,43 | 4,10 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б. Советская, 35 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| котельная - УТ-10 | 108 | 35 | надземная | минплита | до 1993 | 0,56 | 7,53 | 0,31 | 8,83 | 9,15 | 1701,25 | 7,56 |
| УТ-10 - ж/д ул. Б. Советская, 43 | 57 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,69 | 0,11 | 14,38 | 14,50 | 2696,43 | 5,70 |
| УТ-10 - УТ-11 | 108 | 10 | надземная | минплита | до 1993 | 0,16 | 2,15 | 0,09 | 2,52 | 2,61 | 486,07 | 2,16 |
| УТ-11 - ж/д пер. Спортивный,1 | 57 | 75 | надземная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,03 | 0,17 | 21,58 | 21,74 | 4044,64 | 8,55 |
| УТ-11 - УТ-12 | 108 | 123 | надземная | минплита | до 1993 | 1,97 | 26,45 | 1,11 | 31,04 | 32,14 | 5978,67 | 26,57 |
| УТ-12 - ж/д ул. Б. Советская, 49 | 57 | 25 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,19 | 7,25 | 1348,21 | 2,85 |
| УТ-12 - ж/д ул. Б. Советская, 42 | 57 | 70 | канальная | минплита | до 1990 | 0,28 | 3,76 | 0,16 | 21,61 | 21,77 | 4049,85 | 7,98 |
| Итого по котельной | 87,8 | 1338 |  |  |  | 15,1 | 202,4 | 8,5 | 458,9 | 467,4 | 86935,8 | 235,1 |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д пер. Тихий, 11А | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 5,75 | 5,80 | 1078,57 | 2,28 |
| котельная - УТ-1 | 76 | 40 | надземная | минплита | до 1990 | 0,31 | 4,19 | 0,18 | 13,65 | 13,82 | 2570,86 | 6,08 |
| УТ-1 - ж/д пер. Тихий, 11Б | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| УТ-1 - ж/д пер. Больничный, 4 | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,63 | 8,70 | 1617,86 | 3,42 |
| котельная - ТП | 108 | 350 | надземная | минплита | до 1990 | 5,60 | 75,26 | 3,15 | 147,79 | 150,94 | 28076,95 | 75,60 |
| ТП - ж/д м-н 21 квартал, 1 | 108 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,48 | 6,45 | 0,27 | 12,61 | 12,88 | 2395,65 | 6,48 |
| ж/д №1 - ж/д пер. Тихий, 4 | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,26 | 9,33 | 1735,65 | 3,42 |
| ж/д №1 - ж/д №3 м-н 21 квартал | 89 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,27 | 0,18 | 11,43 | 11,61 | 2159,26 | 5,34 |
| ж/д №3 - ж/д №5 м-н 21 квартал | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,26 | 9,33 | 1735,65 | 3,42 |
| ж/д №5 - ж/д №4 м-н 21 квартал | 57 | 55 | канальная | минплита | до 1990 | 0,22 | 2,96 | 0,12 | 16,98 | 17,11 | 3182,02 | 6,27 |
| котельная - УТ-2 | 159 | 89 | надземная | минплита | до 1990 | 3,20 | 43,06 | 1,80 | 43,72 | 45,52 | 8467,27 | 28,30 |
| УТ-2 - УТ-3 | 159 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,68 | 0,40 | 10,17 | 10,57 | 1966,97 | 6,36 |
| УТ-3 - УТ-4 | 76 | 26 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,73 | 0,11 | 8,87 | 8,98 | 1671,06 | 3,95 |
| УТ-4 - ж/д пер. Больничный, 3 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| УТ-4 - ж/д пер. Больничный, 1 | 57 | 46 | надземная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,47 | 0,10 | 13,23 | 13,34 | 2480,71 | 5,24 |
| УТ-3 - ж/д пер. Больничный, 5 | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 5,75 | 5,80 | 1078,57 | 2,28 |
| УТ-2 - УТ-5 | 76 | 86 | надземная | минплита | до 1990 | 0,67 | 9,02 | 0,38 | 29,34 | 29,71 | 5527,34 | 13,07 |
| УТ-5 – ж/д пер. Больничный, 7 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| УТ-5 - УТ-6 | 76 | 254 | надземная | минплита | до 1990 | 1,98 | 26,63 | 1,11 | 86,65 | 87,76 | 16324,94 | 38,61 |
| ут-6 - ж/д ул. Больничная, 4 | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,63 | 8,70 | 1617,86 | 3,42 |
| ут-6 - ж/д ул. Больничная, 2А | 57 | 40 | надземная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,15 | 0,09 | 11,51 | 11,60 | 2157,14 | 4,56 |
| УТ-3 - ТК-1 | 159 | 190 | надземная | минплита | до 1990 | 6,84 | 91,93 | 3,84 | 93,33 | 97,18 | 18076,20 | 60,42 |
| ТК-1 - ТК-2 | 159 | 50 | канальная | минплита | до 1990 | 1,80 | 24,19 | 1,01 | 25,42 | 26,44 | 4917,43 | 15,90 |
| ТК-2 - ТК-3 | 159 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,68 | 0,40 | 10,17 | 10,57 | 1966,97 | 6,36 |
| ТК-2 - гл. корпус ЦРБ | 57 | 40 | канальная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,15 | 0,09 | 12,35 | 12,44 | 2314,20 | 4,56 |
| ТК-3 - ж/д ул. Юрьевецкая, 23а | 57 | 35 | канальная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,88 | 0,08 | 10,81 | 10,89 | 2024,92 | 3,99 |
| ТК-3 - ТК-4 | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,26 | 9,33 | 1735,65 | 3,42 |
| ТК-4 - корпус ЦРБ | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,85 | 1,87 | 347,13 | 0,68 |
| ТК-4 - ТК-5 | 57 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 6,18 | 6,22 | 1157,10 | 2,28 |
| ТК-5 - вспомог. корпус ЦРБ | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| ТК-5 - ТК-6 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| ТК-6 - вспомог. корпус ЦРБ | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| ТК-6 - роддом | 57 | 80 | канальная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,18 | 24,70 | 24,88 | 4628,40 | 9,12 |
| Итого по котельной | 94,9 | 1733 |  |  |  | 25,0 | 336,6 | 14,1 | 657,7 | 671,8 | 124953,8 | 328,9 |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул. Н.- Валовая,56 | 57 | 68 | надземная | минплита | до 1990 | 0,27 | 3,66 | 0,15 | 19,56 | 19,71 | 3667,14 | 7,75 |
| котельная - ТК-1 | 159 | 36 | канальная | минплита | до 1990 | 1,30 | 17,42 | 0,73 | 18,31 | 19,03 | 3540,55 | 11,45 |
| ТК-1 - ТК-2 | 76 | 362 | б/канальная | ППУ | 2014 | 2,82 | 37,95 | 1,59 | 64,54 | 66,13 | 12301,27 | 55,02 |
| ТК-2 - ж/д №4А м-н 23 квартал | 57 | 94 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,38 | 5,05 | 0,21 | 14,88 | 15,09 | 2806,67 | 10,72 |
| ТК-2 - ТК-3 | 57 | 83 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,33 | 4,46 | 0,19 | 13,14 | 13,32 | 2478,23 | 9,46 |
| ТК-3 - ж/д ул. Н.- Валовая,36 | 57 | 48 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,19 | 2,58 | 0,11 | 7,60 | 7,70 | 1433,19 | 5,47 |
| ТК-3 - ж/д ул. Н.- Валовая,32 | 57 | 62 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,25 | 3,33 | 0,14 | 9,81 | 9,95 | 1851,21 | 7,07 |
| ТК-1 - ТК-4 | 108 | 58 | канальная | минплита | до 1990 | 0,93 | 12,47 | 0,52 | 24,38 | 24,90 | 4631,59 | 12,53 |
| ТК-4 - ж/д №15 м-н 23 квартал | 57 | 9 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,48 | 0,02 | 2,78 | 2,80 | 520,69 | 1,03 |
| ТК-4 - ТК-5 | 76 | 46 | канальная | минплита | до 1990 | 0,36 | 4,82 | 0,20 | 16,31 | 16,51 | 3071,30 | 6,99 |
| ТК-5 - ж/д №12 м-н 23 квартал | 57 | 51 | канальная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,74 | 0,11 | 15,75 | 15,86 | 2950,60 | 5,81 |
| ТК-5 - ж/д ул. Катанова,123 | 76 | 295 | надземная | минплита | до 1990 | 2,30 | 30,93 | 1,29 | 100,64 | 101,93 | 18960,07 | 44,84 |
| ТК-1 - ТК-6 | 108 | 86 | канальная | минплита | до 1990 | 1,38 | 18,49 | 0,77 | 36,15 | 36,92 | 6867,53 | 18,58 |
| ТК-6 - ж/д №17 м-н 23 квартал | 57 | 59 | канальная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,17 | 0,13 | 18,22 | 18,35 | 3413,44 | 6,73 |
| ТК-6 - ТК-7 | 108 | 97 | канальная | минплита | до 1990 | 1,55 | 20,86 | 0,87 | 40,77 | 41,64 | 7745,94 | 20,95 |
| ТК-7 - ж/д №19 м-н 23 квартал | 57 | 43 | канальная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,31 | 0,10 | 13,28 | 13,37 | 2487,76 | 4,90 |
| ТК-7 - ТК-8 | 108 | 102 | канальная | минплита | до 1990 | 1,63 | 21,93 | 0,92 | 42,87 | 43,79 | 8145,22 | 22,03 |
| ТК-8 - ж/д №21 м-н 23 квартал | 57 | 15 | канальная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,81 | 0,03 | 4,63 | 4,67 | 867,82 | 1,71 |
| ТК-8 - ТК-9 | 108 | 36 | канальная | минплита | до 1990 | 0,58 | 7,74 | 0,32 | 15,13 | 15,45 | 2874,78 | 7,78 |
| ТК-9 - ж/д №14 м-н 23 квартал | 57 | 179 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,62 | 0,40 | 55,27 | 55,67 | 10356,04 | 20,41 |
| ТК-9 - ТК-10 | 76 | 39 | канальная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,09 | 0,17 | 13,83 | 14,00 | 2603,93 | 5,93 |
| ТК-10 - ж/д №23 м-н 23 квартал | 57 | 22 | канальная | минплита | до 1990 | 0,09 | 1,18 | 0,05 | 6,79 | 6,84 | 1272,81 | 2,51 |
| ТК-10 - ж/д №25 м-н 23 квартал | 57 | 84 | канальная | минплита | до 1990 | 0,34 | 4,52 | 0,19 | 25,94 | 26,13 | 4859,82 | 9,58 |
| Итого по котельной | 75,8 | 1974 |  |  |  | 16,4 | 220,6 | 9,2 | 580,6 | 589,8 | 109707,6 | 299,2 |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул.Гагарина,21 | 57 | 230 | надземная | минплита | до 1990 | 0,92 | 12,36 | 0,52 | 66,16 | 66,68 | 12403,57 | 26,22 |
| котельная - УТ-1 | 108 | 66 | надземная | минплита | до 1990 | 1,06 | 14,19 | 0,59 | 27,87 | 28,46 | 5294,51 | 14,26 |
| УТ-1 - УТ-2 | 108 | 131 | надземная | минплита | до 1990 | 2,10 | 28,17 | 1,18 | 55,32 | 56,50 | 10508,80 | 28,30 |
| УТ-2 - УТ-3 | 108 | 120 | надземная | минплита | до 1990 | 1,92 | 25,80 | 1,08 | 50,67 | 51,75 | 9626,38 | 25,92 |
| УТ-1 - ж/д ул.Ветлужская,21а | 57 | 23 | надземная | минплита | до 1990 | 0,09 | 1,24 | 0,05 | 6,62 | 6,67 | 1240,36 | 1,89 |
| УТ-2.1 - ж/д ул.Ветлужская,23 | 57 | 196 | канальная | минплита | до 1990 | 0,78 | 10,54 | 0,44 | 60,52 | 60,96 | 11339,57 | 22,34 |
| УТ-2 - ж/д м-н 27 квартал,4 | 57 | 44 | канальная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,37 | 0,10 | 13,59 | 13,69 | 2545,62 | 5,02 |
| УТ-3 - ж/д м-н 27 квартал,3 | 57 | 44 | канальная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,37 | 0,10 | 13,59 | 13,69 | 2545,62 | 5,02 |
| УТ-3 - ж/д м-н 27 квартал,2 | 57 | 56 | канальная | минплита | до 1990 | 0,22 | 3,01 | 0,13 | 17,29 | 17,42 | 3239,88 | 6,38 |
| Итого по котельной | 74,4 | 910 |  |  |  | 7,4 | 100,1 | 4,2 | 311,6 | 315,8 | 58744,3 | 135,3 |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аптека - ж/д пл. Революции,36 | 57 | 7 | канальная | минплита | до 1992 | 0,03 | 0,38 | 0,02 | 1,01 | 1,03 | 191,15 | 0,80 |
| худ. школа - ж/д пл.Революции,26 | 57 | 4 | канальная | минплита | до 1993 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 0,58 | 0,59 | 109,23 | 0,46 |
| худ. школа - ж/д пл.Революции,28 | 57 | 12 | канальная | минплита | до 1993 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 1,73 | 1,76 | 327,69 | 1,37 |
| Итого по котельной | 57,0 | 23 |  |  |  | 0,09 | 1,2 | 0,05 | 3,3 | 3,3 | 628,1 | 2,6 |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-2 - УТ-3 | 76 | 62 | надземная | минплита | до 1990 | 0,48 | 6,50 | 0,27 | 21,15 | 21,42 | 3984,83 | 9,42 |
| УТ-3 - ж/д ул. Юрьевецкая, 18 | 57 | 18 | надземная | минплита | до 1990 | 0,07 | 0,97 | 0,04 | 5,18 | 5,22 | 970,71 | 2,05 |
| УТ-2 - ж/д ул. Валовая, 18 | 57 | 58 | надземная | минплита | до 1990 | 0,23 | 3,12 | 0,13 | 16,68 | 16,82 | 3127,86 | 6,61 |
| котельная - ж/д ул. Валовая, 24 | 57 | 57 | надземная | минплита | до 1990 | 0,23 | 3,06 | 0,13 | 16,40 | 16,53 | 3073,93 | 6,50 |
| котельная -УТ-1 | 108 | 83 | надземная | минплита | до 1990 | 1,33 | 17,85 | 0,75 | 35,05 | 35,79 | 6658,25 | 17,93 |
| УТ-1 - УТ-1.1 - ТК-1 | 108 | 124 | надземная | минплита | до 1990 | 1,98 | 26,66 | 1,12 | 52,36 | 53,48 | 9947,26 | 26,78 |
| УТ-1 - ж/д ул. Ю. Смирнова, 27 | 57 | 11 | надземная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 3,16 | 3,19 | 593,21 | 1,25 |
| УТ-1 - ТК-1 | 108 | 25 | канальная | минплита | до 1990 | 0,40 | 5,38 | 0,22 | 10,51 | 10,73 | 1996,38 | 5,40 |
| УТ-1.1 - ж/д ул. Ю. Смирнова, 28 | 57 | 76 | надземная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,09 | 0,17 | 21,86 | 22,03 | 4098,57 | 8,66 |
| ТК-1 - ж/д м-н Юбилейный, 2 | 89 | 28 | канальная | минплита | до 1990 | 0,30 | 3,99 | 0,17 | 10,67 | 10,83 | 2015,31 | 4,98 |
| ж/д м-н Юбилейный, 2 - ТК-2 | 89 | 17 | по помещ. | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,42 | 0,10 | 3,17 | 3,27 | 608,81 | 3,03 |
| ж/д м-н Юбилейный, 2 - ТК-2 | 89 | 17 | канальная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,42 | 0,10 | 6,48 | 6,58 | 1223,58 | 3,03 |
| ТК-2 - ж/д м-н Юбилейный, 3 | 57 | 19 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,02 | 0,04 | 5,87 | 5,91 | 1099,24 | 2,17 |
| ТК-2 - ж/д м-н Юбилейный, 4 | 57 | 9 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,48 | 0,02 | 2,78 | 2,80 | 520,69 | 1,03 |
| ТК-2 - ж/д м-н Юбилейный, 1 | 57 | 17 | канальная | минплита | до 1990 | 0,07 | 0,91 | 0,04 | 5,25 | 5,29 | 983,53 | 1,94 |
| ж/д №2 - ж/д ул. Валовая, 40 | 57 | 61 | надземная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,28 | 0,14 | 17,55 | 17,69 | 3289,64 | 6,95 |
| ТК-1 - ТП | 108 | 73 | канальная | минплита | до 1990 | 1,17 | 15,70 | 0,66 | 30,68 | 31,34 | 5829,42 | 15,77 |
| отводы на ж/д м-н Юбилейный, 7 | 57 | 59 | канальная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,17 | 0,13 | 18,22 | 18,35 | 3413,44 | 6,73 |
| ТП - ТК-3 | 108 | 45 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,68 | 0,40 | 18,91 | 19,32 | 3593,48 | 9,72 |
| ТК-3 - ж/д м-н Юбилейный, 8 | 57 | 38 | надземная | минплита | до 1990 | 0,15 | 2,04 | 0,09 | 10,93 | 11,02 | 2049,29 | 4,33 |
| ТК-3 - ТК-4 | 57 | 71 | канальная | минплита | до 1990 | 0,28 | 3,82 | 0,16 | 21,92 | 22,08 | 4107,70 | 8,09 |
| ТК-4 - ж/д ул. Окружная д.23 | 57 | 25 | канальная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,72 | 7,78 | 1446,37 | 2,85 |
| ТК-4 - ж/д ул. Окружная д.18 | 57 | 87 | канальная | минплита | до 1990 | 0,35 | 4,68 | 0,20 | 26,86 | 27,06 | 5033,38 | 9,92 |
| Итого по котельной |  | 1080 |  |  |  | 8,8 | 118,5 | 4,9 | 342,5 | 347,4 | 64631,5 | 155,2 |
| Котельная детсада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 57 | 10 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 3,09 | 3,11 | 578,55 | 1,14 |
| ТК-1 - здание детсада | 57 | 17 | канальная | минплита | до 1990 | 0,07 | 0,91 | 0,04 | 5,25 | 5,29 | 983,53 | 1,94 |
| ТК-1 - ТК-2 | 57 | 58 | канальная | минплита | до 1990 | 0,23 | 3,12 | 0,13 | 17,91 | 18,04 | 3355,59 | 6,61 |
| ТК-2 - ж/д пер. Понизовский, 2 | 57 | 12 | надземная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 3,45 | 3,48 | 647,14 | 1,37 |
| ТК-2 - ж/д пер. Понизовский, 4 | 57 | 49 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,63 | 0,11 | 14,10 | 14,21 | 2642,50 | 5,59 |
| ж/д №4 - ж/д пер. Понизовский, 9 | 57 | 16 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,86 | 0,04 | 4,60 | 4,64 | 862,86 | 1,82 |
| Итого по котельной | 57,0 | 162 |  |  |  | 0,6 | 8,7 | 0,4 | 48,4 | 48,7 | 9070,1 | 18,4 |
| Котельная детсада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 57 | 21 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,13 | 0,05 | 6,48 | 6,53 | 1214,95 | 2,39 |
| ТК-1 - корпус 2 | 57 | 33 | канальная | минплита | до 1990 | 0,13 | 1,77 | 0,07 | 10,19 | 10,26 | 1909,21 | 3,76 |
| ТК-1 - корпус1 | 57 | 28 | канальная | минплита | до 1990 | 0,11 | 1,51 | 0,06 | 8,65 | 8,71 | 1619,94 | 3,19 |
| котельная - ТК-2 | 57 | 12 | канальная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 3,71 | 3,73 | 694,26 | 1,37 |
| ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 | 57 | 92 | канальная | минплита | до 1990 | 0,37 | 4,95 | 0,21 | 28,41 | 28,61 | 5322,66 | 10,49 |
| ТК-2 - ж/д №1 м-н 12 квартал | 38 | 9 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 2,39 | 2,40 | 446,87 | 0,68 |
| ТК-3 - ж/д №2 м-н 12 квартал | 38 | 9 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 2,39 | 2,40 | 446,87 | 0,68 |
| ТК-4 - ж/д №3 м-н 12 квартал | 38 | 9 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 2,39 | 2,40 | 446,87 | 0,68 |
| итого отопление |  | 213 |  |  |  | 0,8 | 10,6 | 0,5 | 64,6 | 65,1 | 12101,6 | 23,2 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 45 | 21 | канальная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,79 | 0,03 | 7,10 | 7,13 | 1326,83 | 1,89 |
| ТК-1 - корпус 2 | 45 | 33 | канальная | минплита | до 1990 | 0,09 | 1,24 | 0,05 | 11,16 | 11,21 | 2085,02 | 2,97 |
| ТК-1 - корпус1 | 45 | 28 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,05 | 0,04 | 9,47 | 9,51 | 1769,10 | 2,52 |
| итого сети ГВС |  | 82 |  |  |  | 0,23 | 3,09 | 0,13 | 27,72 | 27,85 | 5180,95 | 7,38 |
| Итого по котельной | 51,9 | 295 |  |  |  | 1,0 | 13,7 | 0,6 | 92,3 | 92,9 | 17282,6 | 30,6 |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 108 | 41 | канальная | минплита | до 1990 | 0,66 | 8,82 | 0,37 | 17,23 | 17,60 | 3274,06 | 8,86 |
| ТК-1 - гл. корпус | 108 | 26 | канальная | минплита | до 1990 | 0,42 | 5,59 | 0,23 | 10,93 | 11,16 | 2076,23 | 5,62 |
| ТК-1 - корпус №2 | 76 | 8 | канальная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,84 | 0,04 | 2,84 | 2,87 | 534,14 | 1,22 |
| котельная - ТК-2 | 76 | 39 | надземная | надземная | до 1990 | 0,30 | 4,09 | 0,17 | 13,30 | 13,48 | 2506,59 | 5,93 |
| ТК-2 - музей | 76 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,63 | 0,03 | 2,13 | 2,15 | 400,60 | 0,91 |
| ТК-2 - ТК-3 | 76 | 37 | канальная | минплита | до 1990 | 0,29 | 3,88 | 0,16 | 13,12 | 13,28 | 2470,39 | 5,62 |
| ТК-3 - дом творчества | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,85 | 1,87 | 347,13 | 0,68 |
| Итого по котельной | 88,5 | 163 |  |  |  | 1,8 | 24,2 | 1,0 | 61,4 | 62,4 | 11609,1 | 28,8 |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 76 | 176,5 | канальная | минплита | до 1990 | 1,38 | 18,50 | 0,77 | 62,58 | 63,35 | 11784,45 | 26,83 |
| УТ-1 - здание школы | 76 | 45 | канальная | минплита | до 1990 | 0,35 | 4,72 | 0,20 | 15,96 | 16,15 | 3004,53 | 6,84 |
| УТ-1 - УТ-2 | 57 | 70 | надземная | минплита | до 1990 | 0,28 | 3,76 | 0,16 | 20,14 | 20,29 | 3775,00 | 7,98 |
| УТ-2 - ж/д пер. Ветлужский,3 | 57 | 12 | канальная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 3,71 | 3,73 | 694,26 | 1,37 |
| УТ-2 - ж/д пер. Ветлужский,5 | 57 | 48 | канальная | минплита | до 1990 | 0,19 | 2,58 | 0,11 | 14,82 | 14,93 | 2777,04 | 5,47 |
| Итого по котельной | 69,0 | 351,5 |  |  |  | 2,2 | 30,2 | 1,2 | 117,2 | 118,4 | 22035,2 | 48,5 |
| Котельная Сервисбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - налоговая инспекция | 76 | 60 | надземная | минплита | до 1990 | 0,47 | 6,29 | 0,26 | 20,47 | 20,73 | 3856,29 | 9,12 |
| котельная - ТК-1 | 76 | 15 | по помещ. | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,57 | 0,07 | 2,60 | 2,67 | 496,79 | 2,28 |
| котельная - ТК-1 | 76 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,10 | 0,09 | 7,09 | 7,18 | 1335,35 | 3,04 |
| ТК-1 - КЦСОН | 57 | 65 | канальная | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,49 | 0,15 | 20,07 | 20,22 | 3760,57 | 7,41 |
| ТК-1 - ТК-2 | 57 | 75 | канальная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,03 | 0,17 | 23,16 | 23,33 | 4339,12 | 8,55 |
| ТК-2 - здание Сервисбыта | 57 | 25 | канальная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,72 | 7,78 | 1446,37 | 2,85 |
| ТК-2 - ж/д ул. Кадыевская, 24 | 38 | 50 | канальная | минплита | до 1990 | 0,09 | 1,21 | 0,05 | 13,30 | 13,35 | 2482,61 | 3,80 |
| Итого по котельной | 59,8 | 310 |  |  |  | 1,5 | 20,0 | 0,8 | 94,4 | 95,2 | 17717,1 | 37,0 |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д пер. Западный,15 | 57 | 85 | надземная | минплита | до 1990 | 0,34 | 4,57 | 0,19 | 24,45 | 24,64 | 4583,93 | 9,69 |
| котельная - УТ-1 | 76 | 52 | надземная | минплита | до 1990 | 0,41 | 5,45 | 0,23 | 17,74 | 17,97 | 3342,11 | 7,90 |
| УТ-1 - УТ-2 | 76 | 38 | надземная | минплита | до 1990 | 0,30 | 3,98 | 0,17 | 12,96 | 13,13 | 2442,31 | 5,78 |
| УТ-2 - УТ-3 | 76 | 47 | надземная | минплита | до 1990 | 0,37 | 4,93 | 0,21 | 16,03 | 16,24 | 3020,76 | 7,14 |
| УТ-1 - ж/д пер. Западный,13 | 57 | 21 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,13 | 0,05 | 6,04 | 6,09 | 1132,50 | 2,39 |
| УТ-2 - ж/д пер. Западный,11 | 57 | 21 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,13 | 0,05 | 6,04 | 6,09 | 1132,50 | 2,39 |
| УТ-3 - ж/д пер. Западный,9 | 57 | 15 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,81 | 0,03 | 4,32 | 4,35 | 808,93 | 1,71 |
| УТ-3 - ж/д пер. Западный,1б | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,63 | 8,70 | 1617,86 | 3,42 |
| ж/д №9 - ж/д №2 пер. Западный | 57 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 6,18 | 6,22 | 1157,10 | 2,28 |
| котельная - УТ-4 | 76 | 33 | надземная | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,46 | 0,14 | 11,26 | 11,40 | 2120,96 | 5,02 |
| УТ-4 - лимон. цех | 76 | 131 | надземная | минплита | до 1990 | 1,02 | 13,73 | 0,57 | 44,69 | 45,26 | 8419,56 | 19,91 |
| лимон. цех - ж/д пер. Базовый,7 | 57 | 35 | канальная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,88 | 0,08 | 10,81 | 10,89 | 2024,92 | 3,99 |
| УТ-4 - УТ-5 | 76 | 32 | канальная | минплита | до 1990 | 0,25 | 3,35 | 0,14 | 11,35 | 11,49 | 2136,56 | 4,86 |
| УТ-5 - ж/д пер. Полевой, 23а | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,63 | 8,70 | 1617,86 | 3,42 |
| УТ-5 - ж/д пер. Полевой, 27 | 57 | 28 | надземная | минплита | до 1990 | 0,11 | 1,51 | 0,06 | 8,05 | 8,12 | 1510,00 | 3,19 |
| УТ-5 - ж/д пер. Полевой, 27 | 57 | 87 | канальная | минплита | до 1990 | 0,35 | 4,68 | 0,20 | 26,86 | 27,06 | 5033,38 | 9,92 |
| Итого по котельной | 66,0 | 705 |  |  |  | 4,1 | 54,9 | 2,3 | 224,0 | 226,3 | 42101,2 | 93,0 |
| кот. ОГБПОУ "КАДК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус - спортзал | 89 | 37 | канальная | минплита | до 1990 | 0,29 | 3,88 | 0,16 | 14,10 | 14,26 | 2652,26 | 6,59 |
| котельная - ТК-1 | 89 | 42 | канальная | минплита | до 1990 | 0,33 | 4,40 | 0,18 | 16,00 | 16,19 | 3010,67 | 7,48 |
| ТК-1 - ТК-2 | 89 | 408 | канальная | минплита | до 1990 | 3,18 | 42,77 | 1,79 | 155,44 | 157,23 | 29246,51 | 72,62 |
| ТК-2 - ТК-3 | 89 | 54 | канальная | минплита | до 1990 | 0,42 | 5,66 | 0,24 | 20,57 | 20,81 | 3870,86 | 9,61 |
| ТК-3 - ТК-4 | 89 | 55 | канальная | минплита | до 1990 | 0,43 | 5,77 | 0,24 | 20,95 | 21,20 | 3942,54 | 9,79 |
| ТК-4 - ТК-5 | 89 | 43 | канальная | минплита | до 1990 | 0,34 | 4,51 | 0,19 | 16,38 | 16,57 | 3082,35 | 7,65 |
| ТК-1 - музей | 89 | 56 | канальная | минплита | до 1990 | 0,44 | 5,87 | 0,25 | 21,33 | 21,58 | 4014,23 | 9,97 |
| ТК-2 - ж/д ул. Юрьевецкая, д.25 Н | 89 | 22 | канальная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,31 | 0,10 | 8,38 | 8,48 | 1577,02 | 3,92 |
| ТК-3 - ж/д ул. Юрьевецкая, д.25 О | 89 | 22 | канальная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,31 | 0,10 | 8,38 | 8,48 | 1577,02 | 3,92 |
| ТК-4 - склад | 57 | 11 | надземная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 3,16 | 3,19 | 593,21 | 1,25 |
| ТК-5 - столовая | 89 | 86 | канальная | минплита | до 1990 | 0,67 | 9,02 | 0,38 | 32,76 | 33,14 | 6164,71 | 15,31 |
| ТК-5 - ж/д ул. Юрьевецкая, д.25 Т | 89 | 59 | канальная | минплита | до 1990 | 0,46 | 6,19 | 0,26 | 22,48 | 22,74 | 4229,27 | 10,50 |
| ж/д ул. Юрьевецкая, д.25 Т - ж/д ул. Юрьевецкая, д.27А | 89 | 74 | канальная | минплита | до 1990 | 0,58 | 7,76 | 0,32 | 28,19 | 28,52 | 5304,51 | 13,17 |
| Итого по котельной | 88,6 | 969 |  |  |  | 7,5 | 101,0 | 4,2 | 368,1 | 372,4 | 69265,2 | 171,8 |
| всего по ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | 79,1 | 10013,5 |  |  |  | 91,7 | 1232,2 | 51,5 | 3360,5 | 3412,0 | 634681,7 | 1584,7 |

Рисунок 2.2.1 - Утвержденный температурный график тепловой сети водогрейных отопительных котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»

2.3.  Зоны действия источников теплоснабжения.

Муниципальные котельные географически распределены по всей территории городского поселения и обслуживают многоквартирные жилые дома, учебные заведения, социальные учреждения, административные и общественные здания. Большая часть котельных и их потребители (тепловые нагрузки) расположены в центральной части города в районе пл. Революции, улиц Б. Советская, Валовая, Окружная, Ю. Смирнова, а также в микрорайонах Юбилейный, 13 квартала, 21 квартала, 23 квартала, 27 квартала.

Ряд котельных обслуживают, в основном, свои учреждения: 2 детских сада, 2 общеобразовательные школы, детскую музыкальную школу, автодорожный техникум.

Средняя протяженность тепловых сетей от муниципальных котельных составляет около 770 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют сравнительно небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе должны быть минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,415 Гкал/ч.

В сельских населенных пунктах округа котельные учреждений и организаций обеспечивают теплоснабжение собственных зданий. Расположение котельных в основном встроенные или пристроенные, поэтому их тепловые сети имеют небольшую протяженность. Суммарная тепловая мощность котельных бюджетных учреждений составляет 6,5 Гкал/ч, а суммарная подключенная тепловая нагрузка - 1,176 Гкал/ч.

Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом муниципального района изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Строительство МКД, общественных и производственных зданий с централизованным теплоснабжением не планируется.

Газификация Макарьевского муниципального округа администрацией области планируется в 2026 - 2027 годах, что требует разработки проекта газификации с учетом развития систем теплоснабжения с использованием как природного газа, так и местных видов топлива: дров, отходов деревообработки и лесопиления.   Разработан План мероприятий по подготовке муниципального образования к газификации и обеспечение её проведения. В настоящее время выполняются: 						             - -- комплексные инженерные изыскания по объекту «Межпоселковый газопровод ГРС г. Нея - г. Макарьев Макарьевского округа -  п. Кадый Кадыйского района Костромской области»;

-  проектно-изыскательские работы по  проектированию уличных распределительных газопроводов.

Газификация существенно изменит зоны действия существующих источников тепловой энергии, поскольку многие потребители тепловой энергии, прежде всего, индивидуальные и блокированные жилые дома, а также многие учреждения и организации, финансируемые из муниципального и регионального бюджетов, перейдут на индивидуальное теплоснабжение.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии определяются расположением подключенных к ним потребителей, и представлены на графической части настоящей схемы теплоснабжения.

Управление системой теплоснабжения производит администрация Макарьевского муниципального округа. Для оперативного решения вопросов создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). В ее полномочия входит принятие оперативных решений по функционированию систем теплоснабжения округа, в том числе по ликвидации повреждений, инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми теплоснабжающими организациями округа.

В ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» создана собственная аварийно-диспетчерская служба (АДС), в которой осуществляют дежурство по графику руководители и специалисты.

2.4. Существующий и перспективный балансы тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников.

Таблица 2.4.1. Существующий баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч

| № п/п | Показатели баланса | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 квартала | 21 квартала | 23 квартала | 27 квартала | ДМШ | бани | детсада №5 | детсада №4 | МСШ №1 | МСШ №2 | Сервис-быта | Лесторга | ОГБПОУ «КАДК» | ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | располагаемая мощность котлов | 1,032 | 3,896 | 2,734 | 0,598 | 0,498 | 1,634 | 0,48 | 0,756 | 0,756 | 1,032 | 0,48 | 0,58 | 0,756 | 15,232 |  |
| 1.2. | резервная тепловая мощность | 0,24 | 0,48 |  | 0,24 |  | 1,96 |  | 0,24 | 0,48 |  | 0,24 | 0,34 | 0,48 | 4,70 |  |
|  | итого приход | 1,272 | 4,376 | 2,734 | 0,838 | 0,498 | 3,594 | 0,48 | 0,996 | 1,236 | 1,032 | 0,72 | 0,92 | 1,236 | 19,932 |  |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тепловые нагрузки потребителей | 0,692 | 0,928 | 0,955 | 0,282 | 0,220 | 0,355 | 0,165 | 0,326 | 0,446 | 0,490 | 0,150 | 0,190 | 0,362 | 5,560 |  |
| 2.2. | сетевые потери | 0,0869 | 0,1250 | 0,1097 | 0,0587 | 0,0006 | 0,0646 | 0,0091 | 0,0173 | 0,0116 | 0,0220 | 0,0177 | 0,0421 | 0,0693 | 0,6347 |  |
| 2.3. | затраты на собственные нужды | 0,0002 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0037 |  |
| 2.4. | тепловая нагрузка на котлы | 0,779 | 1,053 | 1,065 | 0,341 | 0,220 | 0,420 | 0,174 | 0,344 | 0,458 | 0,512 | 0,167 | 0,232 | 0,432 | 6,198 |  |
| 2.5. | резерв тепловой мощности | 0,493 | 3,323 | 1,669 | 0,497 | 0,278 | 3,174 | 0,306 | 0,652 | 0,778 | 0,520 | 0,553 | 0,688 | 0,804 | 13,734 |  |

Таблица 2.4.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения муниципального округа, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 19,932 | 18,292 | 17,056 | 14,788 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 |
| Индивидуальный жилой фонд | 32,515 | 32,537 | 32,559 | 32,581 | 32,602 | 32,624 | 32,646 | 32,668 | 32,689 | 32,711 | 32,733 | 32,755 | 32,515 | 32,537 | 32,559 |
| Итого приход тепловой мощности | 52,447 | 50,829 | 49,615 | 47,369 | 45,416 | 45,438 | 45,460 | 45,482 | 45,503 | 45,525 | 45,547 | 45,569 | 45,329 | 45,351 | 45,373 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 5,560 | 5,246 | 4,884 | 3,858 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| Индивидуальный жилой фонд | 29,264 | 29,283 | 29,303 | 29,323 | 29,342 | 29,362 | 29,381 | 29,401 | 29,420 | 29,440 | 29,460 | 29,479 | 29,264 | 29,283 | 29,303 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 34,824 | 34,529 | 34,187 | 33,181 | 32,536 | 32,556 | 32,576 | 32,595 | 32,615 | 32,634 | 32,654 | 32,673 | 32,458 | 32,478 | 32,497 |
| Сетевые потери | 0,635 | 0,575 | 0,506 | 0,472 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Собственные нужды | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Нагрузка на котлы | 35,462 | 35,107 | 34,695 | 33,656 | 32,984 | 33,003 | 33,023 | 33,042 | 33,062 | 33,082 | 33,101 | 33,121 | 32,905 | 32,925 | 32,945 |
| Муниципальные котельные | 6,198 | 5,824 | 5,392 | 4,333 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 |
| Индивидуальный жилой фонд | 29,264 | 29,283 | 29,303 | 29,323 | 29,342 | 29,362 | 29,381 | 29,401 | 29,420 | 29,440 | 29,460 | 29,479 | 29,264 | 29,283 | 29,303 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | 16,985 | 15,722 | 14,919 | 13,713 | 12,433 | 12,435 | 12,437 | 12,439 | 12,441 | 12,443 | 12,446 | 12,448 | 12,424 | 12,426 | 12,428 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 13,734 | 12,468 | 11,664 | 10,455 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 |
| Индивидуальный жилой фонд | 3,252 | 3,254 | 3,256 | 3,258 | 3,260 | 3,262 | 3,265 | 3,267 | 3,269 | 3,271 | 3,273 | 3,275 | 3,252 | 3,254 | 3,256 |

2.5. Радиус эффективного теплоснабжения.

При суммарной протяженности тепловых сетей от 13 муниципальных котельных в 10,0 км, средняя протяженность тепловых сетей от одного теплоисточника составляет 0,77 км. Наибольший радиус теплоснабжения имеют следующие котельные:

- котельная бани – 550 м;

- котельная 21 квартала – 350 м;

- котельная 23 квартала – 250 м;

- котельная 13 квартала – 250 м;

- котельная Лесторга – 200 м.

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на передачу теплоты.

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельных. Результаты расчета приведены в таблице 2.5.1. Нормативные тепловые потери в тепловых сетях ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» составляют 3412,0  Гкал/год или 21,4% от планового отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Заданный уровень потерь в тепловых сетях муниципальных котельных

Департаментом государственного регулирования цен и тарифной политики Костромской области установлен объем потерь в тепловых сетях теплоснабжающей организации ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» в размере Qпот.=3178,1 Гкал/год или 20% от планового отпуска тепловой энергии с котельных, что меньше нормативных потерь. Для включения в расчет тарифа всего объема реальных тепловых потерь теплоснабжающей организации необходимо провести испытания тепловых сетей на тепловые потери, с учетом результатов испытаний выполнить расчет нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии и приложить этот расчет к расчету тарифа. Уровень тепловых потерь по каждой котельной ООО «ТЕПЛОСБЫТ» приведен в таблице 2.5.1.

Таблица 2.5.1. Тепловые потери по котельным ООО «ТЕПЛОСБЫТ»

| Наименование котельной | Расчетный отпуск тепловой энергии | Протяженность теплосетей, м | Нормативные тепловые потери, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год |  | Гкал/год | % |
| Котельная 13 квартала | 2084,7 | 1338 | 467,4 | 22,4 |
| Котельная 21 квартала | 2791,4 | 1733 | 671,8 | 24,1 |
| Котельная 23 квартала | 2770,9 | 1974 | 589,8 | 21,3 |
| Котельная 27 квартала | 959,9 | 910 | 315,8 | 32,9 |
| Котельная ДМШ | 448,9 | 23 | 3,4 | 0,8 |
| Котельная городской бани | 1158,5 | 1080 | 347,5 | 30,0 |
| Котельная детского сада №5 | 425,0 | 162 | 48,8 | 11,5 |
| Котельная детского сада №4 | 679,9 | 295 | 92,9 | 13,7 |
| Котельная МСШ №1 | 1082,2 | 163 | 62,4 | 5,8 |
| Котельная МСШ №2 | 1237,8 | 351,5 | 118,5 | 9,6 |
| Котельная Сервисбыта | 412,9 | 310 | 95,2 | 23,1 |
| Котельная Лесторга | 660,5 | 705 | 226,3 | 34,3 |
| Котельная ОГБПОУ«КАДК» | 1200,3 | 969 | 372,4 | 31,0 |
| Итого | 15912,7 | 10013,5 | 3412,0 | 21,4 |

Эффективным для мелких котельных является такой радиус теплоснабжения, когда уровень потерь составляет до 10%. Предельно допустимый уровень потерь составляет 20%. Приведенные выше расчеты тепловых потерь показывают, что в целом по тепловым сетям котельных средний фактический радиус теплоснабжения превышает эффективное значение. Из анализа, приведенного в таблице 2.5.1, следует, что радиус теплоснабжения от котельных бани и Лесторга значительно превышает эффективное значение. Также целесообразно отключить наиболее удаленных потребителей от котельных «Сервисбыта», 13, 21 и 27 кварталов,

Для увеличения эффективного радиуса теплоснабжения необходимо:

- замена трубопроводов на участках тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, при этом новые трубопроводы должны иметь эффективную теплоизоляцию;

- замена тепловой изоляции на современную из эффективных материалов на тех участках тепловых сетей, которые не планируются к замене;

- увеличение тепловых нагрузок, подключенных на тепловые сети;

- вывод из эксплуатации тех участков тепловых сетей, передача тепловой энергии по которым является не эффективной (убыточной) с отключением соответствующих удаленных потребителей;

- вывод из эксплуатации тех котельных, в тепловых сетях которых уровень потерь превышает допустимое значение.

3. Существующие и перспективные балансы теплоносителя.

Существующий баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения Макарьевского МО приведен в таблице 3.1. В балансе учтено:

- отсутствие водоподготовительных установок на котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения Макарьевского МО затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

-  на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на котельных используется вода питьевого качества по тарифу 80,55 руб./м3, поставляемая МУП «Сервисбыт».

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются в количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Таблица 3.1. Существующий баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Показатели баланса | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 квартала | 21 квартала | 23 квартала | 27 квартала | ДМШ | бани | детсада №5 | детсада №4 | МСШ №1 | МСШ №2 | Сервис-быта | Лесторга | ОГБПОУ «КАДК» |  |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | от водоподготовительных установок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | из водопровода сырой воды | 509,6 | 755,8 | 637,9 | 227,2 | 91,7 | 277,7 | 77,4 | 240,6 | 210,4 | 235,0 | 83,8 | 139,2 | 261,3 | 3747,4 |
|  | итого приход | 509,6 | 755,8 | 637,9 | 227,2 | 91,7 | 277,7 | 77,4 | 240,6 | 210,4 | 235,0 | 83,8 | 139,2 | 261,3 | 3747,4 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | объем теплосетей в отопительный период, м3 | 15,1 | 25,0 | 16,4 | 7,4 | 0,1 | 8,8 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 4,1 | 7,5 | 91,7 |
| 2.2 | объем теплосетей в неотопительный период, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4 | неотопительный период, ч | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 |
| 2.5 | объем теплосетей среднегодовой, м3 | 9,61 | 15,98 | 10,48 | 4,75 | 0,06 | 5,63 | 0,41 | 0,65 | 1,15 | 1,43 | 0,95 | 2,61 | 4,80 | 58,51 |
| 2.6 | тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,692 | 0,928 | 0,955 | 0,282 | 0,220 | 0,355 | 0,165 | 0,326 | 0,446 | 0,490 | 0,150 | 0,190 | 0,362 | 5,560 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0890 |
| 2.8 | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 13,5 | 18,1 | 18,6 | 5,5 | 4,3 | 6,9 | 3,2 | 6,9 | 8,7 | 9,6 | 2,9 | 3,7 | 7,1 | 108,9 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 23,1 | 34,1 | 29,1 | 10,2 | 4,3 | 12,5 | 3,6 | 7,5 | 9,9 | 11,0 | 3,9 | 6,3 | 11,9 | 167,5 |
| 2.10 | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 486,5 | 717,5 | 612,7 | 215,8 | 91,5 | 264,3 | 76,3 | 158,9 | 207,5 | 231,4 | 81,5 | 132,9 | 249,8 | 3526,6 |
| 2.11 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3,3 |
| 2.12 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 22,59 | 37,5612 | 24,6234 | 11,166 | 0,138 | 13,2252 | 0,972 | 1,5333 | 2,697 | 3,37155 | 2,2365 | 6,1281 | 11,2746 | 137,5 |
| 2.13 | затраты на ГВС, м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80,0 |
| 2.14 | Итого затраты теплоносителя | 509,6 | 755,8 | 637,9 | 227,2 | 91,7 | 277,7 | 77,4 | 240,6 | 210,4 | 235,0 | 83,8 | 139,2 | 261,3 | 3747,4 |

Таблица 3.2. Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения Макарьевского муниципального округа, м3

| № п/п | Показатели баланса | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовитель-ных установок | - | 2648,7 | 2441,2 | 2127,8 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 |
| 1.2. | из водопровода сырой воды | 2814,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | итого приход | 2814,5 | 2648,7 | 2441,2 | 2127,8 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 0,0 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 91,7 | 86,1 | 78,6 | 74,5 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 2.2. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 5,470 | 5,156 | 4,794 | 3,858 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| 2.3. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | объем теплоносителя в системах теплопотребления | 107,2 | 101,1 | 94,0 | 75,2 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 2.5. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения | 198,9 | 187,2 | 172,6 | 149,8 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 |
| 2.6. | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 2673,0 | 2515,8 | 2319,9 | 2013,0 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 |
| 2.7. | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.8. | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 137,5 | 129,2 | 117,9 | 111,8 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| 2.9. | затраты на ГВС, м3/год | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Итого затраты теплоносителя, м3 | 2814,5 | 2648,7 | 2441,2 | 2127,8 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 |
| 2.11 | на 1 Гкал | 0,167 | 0,167 | 0,165 | 0,190 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

4. Основные положения мастер-плана развития систем теплоснабжения муниципального округа.

4.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схемы теплоснабжения должны содержать определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение в Макарьевском муниципальном округе организовано только в г. Макарьев для значительной части многоквартирных жилых домов (МКД), для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников, а также для части индивидуальных жилых домов по заявке их владельцев. При отсутствии природного газа централизованное теплоснабжение должно предусматриваться также для всех проектируемых и строящихся МКД. С учетом относительно малых значений муниципальных стандартов отопления централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения города. Многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Поквартирное отопление в 1-2 этажных МКД сложилось в городе исторически и является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации округа прогнозируется переход МКД с поквартирным дровяным отоплением на индивидуальные, теплоисточники – бытовые котлы, работающиена природном газе.

Индивидуальное теплоснабжение используется в одноквартирных жилых домах, а также многими организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью твердотопливных котлов или котельных малой мощности. Сведения о котельных предприятий и организаций приведены в таблице 1.2.3.

В зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями усадебного типа предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в ИЖД и квартирах МКД настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 50 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.

Централизованное теплоснабжение в округе осуществляется с помощью муниципальных котельных и тепловых сетей.  Муниципальных источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Макарьевском муниципальном округе нет и к строительству не планируются.

При отсутствии природного газа и при высоких тарифах на электроэнергию и высоких ценах на сжиженный углеводородный газ (далее СУГ) переход на индивидуальное теплоснабжение в МКД практически невозможно, поскольку потребует установки в квартирах твердотопливных котлов.

С приходом в Макарьевский муниципальный округ природного газа у многих собственников квартир и нежилых помещений в МКД появится стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют более 500 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- необходимость в установке дополнительных дымоходов и воздуховодов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО), затраты на техобслуживание ВКГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют более 4 тыс. руб./год;

- подъезды и подвальные помещения не отапливаются, поскольку застройщики не обустраивают места общего пользования системами обогрева;

- при отсутствии постоянно проживающих соседей не отапливаются их квартиры, а затраты у собственников смежных отапливаемых квартир, соответственно увеличиваются;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации оборудования кем-либо из жильцов.

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на поквартирное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на котельные, уменьшает объем реализации тепловой энергии, может внести опасные изменения в конструкцию зданий и создать опасные условия для проживания людей в таких многоквартирных домах. Процесс перехода (переустройства) отдельных квартир в многоквартирных домах на поквартирное отопление регламентирован следующими федеральными законами и подзаконными актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст.3, ст.14, ч.15.

- «Жилищный кодекс» от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ статьи 14,16,25-29.

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Закон Костромской области от 20.09.2017 № 283-6-ЗКО.

- Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115 (далее Правила №2115).

- СП 282.1325800-2023. «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 8.07.2023 г. №1130.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения округа, его развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом органа местного самоуправления (федеральный закон №190-ФЗ, ст.2, п.20).

Схема теплоснабжения, прежде всего, направлена на развитие систем теплоснабжения муниципального округа, их эффективного и безопасного функционирования.

В соответствии со ст. 3 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, а также обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Основной формой и финансовым источником развития систем теплоснабжения являются инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, которые согласовываются органами местного самоуправления, утверждаются администрацией региона, которая затем контролирует ход исполнения инвестиционных программ.

В соответствии со ст. 23, часть 8 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательным критерием принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения является учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Органы местного самоуправления обязаны содействовать в развитии малого и среднего предпринимательства, в том числе и в сфере теплоснабжения (федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.14, ч.3).

По муниципальным системам теплоснабжения в Макарьевском муниципальном округе инвестиционных проектов не реализовывалось. В населенных пунктах муниципального округа переустройство отдельных помещений в МКД на поквартирное отопление должно производиться с учетом следующих нормативных документов:

1). В соответствии с п. 7.4 СП 282.1325800-2023. «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства», при теплоснабжении дома от централизованной системы теплоснабжения переход отдельных помещений в многоквартирных домах на поквартирное теплоснабжение возможен только в тех МКД, в которых имеются коллективные дымоходы. Прокладка дымоходов через наружные стены и перекрытия запрещена. В помещениях с газовыми котлами должна быть постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция.

2). В соответствии с п. 64 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115 (далее Правила №2115), использование индивидуальных  источников в  жилых помещениях допускается только  в случае, если с использованием таких источников осуществляется отопление  менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

3). Согласие всех собственников помещений в МКД, оформленное протоколом общего собрания, если проект переустройства помещений предусматривает присоединение к ним части общего имущества в многоквартирном доме (ст.40 ЖК РФ, ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

4). При экономической невозможности дальнейшей эксплуатации централизованной системы теплоснабжения собственник или законный владелец системы по согласованию с ЕТО может вывести из эксплуатации теплоисточник и (или) тепловую сеть, обеспечивающие отопление и (или) ГВС одного или нескольких МКД, в соответствии с порядком, установленным «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.07.2023 г. №1130. При этом в отключаемых от централизованной системы теплоснабжения МКД при переустройстве помещений на поквартирное отопление следует использовать вертикальную систему удаления дымовых газов с выбросом выше кровли, а при технической невозможности использования такой системы удаления продуктов сгорания допускается установка коллективных приставных наружных дымовых труб. Для отключения МКД от централизованной системы теплоснабжения требуется уведомление за 8 месяцев и получение согласия всех отключаемых потребителей тепловой энергии – собственников помещений, если это отключение не предусмотрено схемой теплоснабжения.

5). В соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ для проведения переустройства помещения в многоквартирном доме его собственник или уполномоченное им лицо представляет в орган местного самоуправления сельского поселения на согласование:

- заявление о переустройстве по форме, утвержденной приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.0.4.2024 г.№ 240/пр.;

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое помещение:

-  подготовленный и оформленный в установленном порядке и в соответствии с действующими строительными нормами проект переустройства переустраиваемого помещения, согласованный с единой теплоснабжающей организацией и администрацией Макарьевского муниципального округа.

- технический паспорт переустраиваемого помещения;

- протокол общего собрания собственников помещений в МКД.

Проект переустройства помещения, в котором предполагается установка газового котла, должен соответствовать требованиям Российского законодательства и выполняться организацией, имеющей разрешительный документ на проектирование объектов, использующих природный газ.

При исполнении всех выше перечисленных условий и получении согласования на переустройство собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При нарушении установленного порядка по отключению квартиры от центрального отопления и переналадке внутренней системы отопления дома, теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление и ГВС согласно действующим нормативам или по показаниям ОДПУ.

Собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено, обязан привести такое помещение в прежнее состояние в срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. (ст. 29 ЖК РФ).

Решение о переводе объектов, не связанных с жилищным фондом, в том числе государственных и муниципальных учреждений, на автономное теплоснабжение принимает собственник данных объектов. Собственнику требуется согласовать заявление на перевод своего здания на автономное теплоснабжение:

1). С единой теплоснабжающей организацией, действующей в зоне теплоснабжения населенного пункта, в котором расположено здание заявителя.

2). С поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данное учреждение требуемого количества газа.

4.2. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа.

С учетом обоснований, приведенных в книге 2 (раздел 4) возможны 3 сценария развития теплоснабжения Макарьевского муниципального округа:

Сценарий 1. До прихода природного газа:

- оптимизация работы существующих котельных, замена устаревших котлов и завышенных по мощности насосов;

- максимально возможный перевод котельных на отходы деревообработки.

Сценарий 2. С приходом природного газа:

Реконструкция всех муниципальных угольно-дровяных котельных в автоматизированные газовые с сохранением для котельных всех подключенных тепловых нагрузок. Котельные, работающие на отходах деревообработки, сохраняются.

Сценарий 3. С приходом природного газа:

Максимально возможный перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов и бюджетных потребителей.

Положительными моментами развития теплоснабжения по первому сценарию является сокращение затрат на топливо и электроэнергию за счет установка нового, энергоэффективного оборудования на котельных. Сохраняются все тепловые нагрузки на котельные. У теплоснабжающей организации появляется возможность работать рентабельно, без убытков. Отрицательным моментом является сохранение на котельных большого количества обслуживающего персонала.

По сценарию 2 основная часть муниципальных котельных реконструируется в автоматизированные газовые котельные. При этом сценарии те котельные, которые перешли на отходы деревообработки, переводить на газ не целесообразно, поскольку природный газ в 2 раза дороже отходов деревообработки. Положительными моментами развития теплоснабжения по второму сценарию является сокращение затрат на содержание персонала и электроэнергию за счет установки на котельных нового, энергоэффективного оборудования и полной его автоматизации. Сохраняются почти все тепловые нагрузки на котельные. У теплоснабжающей организации также появляется возможность работать

По сценарию 3 производится децентрализация всей системы теплоснабжения округа. Школы, детские сады, колледж, библиотека, другие социальные учреждения, все индивидуальные жилые дома и часть МКД переводятся на индивидуальное теплоснабжение с использованием котлов, работающих на природном газе. В результате на котельные останутся подключенными здания федеральных учреждений и прочих организаций, а также большая часть МКД. При этом отдельные квартиры в МКД при наличии технической возможности тоже могут перейти на индивидуальное теплоснабжение. Прогнозируется, что сохранятся 3 – 4 котельные, которые будут реконструированы в автоматизированные щеповые и в газовые блочно-модульные (БМК). У ТСО значительно сократится производство и реализация тепловой энергии.

Здания существующих котельных, в целом находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не имеют свободных площадей и не пригодны для монтажа в них оборудования БМК. Новые газовые и щеповые котельные должны монтироваться в непосредственной близости от существующих котельных со стороны вывода тепловой сети. При этом старые угольно-дровяные котельные консервируются и служат резервным теплоисточником, работающем на резервном топливе. На топливном складе теплоснабжающей организации должен храниться нормативный запас резервного топлива.

При газификации муниципального округа ко всем остающимся в работе котельным должен быть подведен газопровод низкого давления, выделен и зарезервирован земельный участок для строительства новой БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме факторов экономичности надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Стоимость сервисного обслуживания 3-х котельных в форме котельных блоков несколько превышает стоимость обслуживания 1 БМК той же суммарной мощности.

2). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2024. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.2.1

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства по НЦС 81-02-19-2024, тыс. руб./МВт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-01 | 0,2 МВт | 20796,59 |
| 19-02-001-02 | 1 МВт | 13550,27 |
| 19-02-001-03 | 3 МВт | 11685,46 |
| 19-02-001-05 | 5 МВт | 7 865,80 |
| 19-02-001-06 | 10,5 МВт | 7 267,01 |

3). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

4). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,5 Гкал/чцелесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART» ЗАО «Омский завод инновационных технологий», компании «Энтророс» или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,35 – 0,5 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок MicroNew, RS-A, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

6). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания.

7). До начала газификации (сценарий 1) для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,5 Гкал/ч целесообразно применять твердотопливные котлы типа КВр-0,5 или КВр-0,3 Ижевского котельного завода, имеющие реальный КПД 70%. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Возможно также применение дровяных котлов компании «Гейзер». Выбор котлов в каждом конкретном случае должен подтверждаться технико-экономическим обоснованием и проектом, поскольку установка щеповых котлов с комплектом топливоподачи, системами золо-и дымоудаления и автоматики значительно дороже, чем установка дровяных котлов. При существующих тепловых нагрузках на котельных нельзя устанавливать котлы единичной мощностью свыше 0,5 МВт, поскольку эти котлы будут иметь малую загрузку тепловой мощности, низкий КПД и опасность работы в конденсационном режиме, что приведет к быстрой коррозии котловых труб.

Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

4.3.	Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.

Таблица 4.3.1. Затраты на монтаж, ПНР и сервисное обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного оборудования |  |  |  | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. |  |  |  | Затраты на сервисное обслуживание, тыс. руб./год |  |  | Экономич. эффект, тыс.руб./год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  | сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорткомплекс «Юность» | 106,6 | котел КВТм 1000 кВт на щепе |  |  |  | 10192,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1215,8 |
| Россельхозбанк | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 804,1 |  |  |  |  | 10192,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1215,8 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 10192,1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1215,8 |
| затраты бюджета | 3405,6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 406,7 | существующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 489,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 182,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1078,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 1023,6 | существующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 277,8 | существующие котлы КВНпу-0,3 и КВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 327,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты бюджета |  | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптека | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Худ.школа | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муз.школа | 63,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 255,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 153,0 | доукомплектовать и ввести в работу котел КВМ-2,0 на щепе |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 809,2 |
| ИЖД и БлЖД | 259,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 412,7 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 809,2 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 0 |  |  |  | 809,2 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Котельная детсада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание детского сада | 114,3 | замена одного из котлов на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Кухня детского сада | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 191,5 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 |
| Котельная детсада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №1 детского сада | 160,0 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №2 детского сада | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 64,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 379,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус школы | 285,0 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,6 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Корпус №2 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом творчества юных | 46,3 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Музей | 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 519,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание школы | 481,3 | замена одного из котлов Универсал-5 на котел КВр-0,6 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| МКД | 67,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 569,7 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Котельная Сервисбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание Сервисбыта | 54,3 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Налоговая инспекция, ПФ | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦСОН | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 173,9 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 220,9 | замена одного из котлов на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус | 104,5 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| учебный корпус | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортзал | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медпункт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| музей | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 421,4 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| всего по ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | 6464,6 |  |  |  |  | 15092,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2025,0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 15092,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2025,0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| котельные бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр досуга | 21,6 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Макарьевского МР | 173,8 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детский дом | 34,3 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 87,7 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная часть №28-28 | 140,4 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Макарьевский" | 850,1 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГКУ «Макарьевское лесничество» | 55,6 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный военкомат | 53,9 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | 372,6 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макарьевский районный суд | 108,8 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр занятости населения | 12 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание СЭС | 12,1 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автостанция | 20,7 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вневедомственная охрана | 10,5 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Царь Берендей» | 199,3 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальным учреждениям | 2153,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городу Макарьев | 8617,9 |  |  |  |  | 15092,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2025,0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 15092,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2025,0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Котельные сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ с. Унжа | 152,6 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная СОШ п. Горчуха | 206,7 | замена одного из котлов Универсал-5 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная РЦД п. Горчуха | 65,4 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная СОШ п. Дорогиня | 98,5 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная ООШ с. Николо-Макарово | 96,6 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная РЦД с. Николо-Макарово | 55,6 | замена котла Универсал-5 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная СОШ п. Первомайка | 170,6 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная СОШ с. Усть-Нея | 117,6 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная СОШ с. Нежитино | 209,9 | замена одного из котлов КВН-1 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная РЦД с. Нежитино | 20,4 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная РЦД д. Ефино | 40,9 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная РЦД д. Якимово | 38,4 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 |
| Котельная СОШ д. Юрово | 94,4 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сельские котельные | 1367,6 |  |  |  |  | 6600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 316,5 |
| в т.ч.: затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 6600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 316,5 |
| Всего по МО |  |  |  |  |  | 21692,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2341,5 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 15092,1 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 2025,0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 6600,0 |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 316,5 |
|  |  | сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорткомплекс «Юность» | 106,6 | котел КВТм 1000 кВт на щепе |  |  |  | 10192,14 |  |  |  |  |  |  | 1215,8 |  |
| Россельхозбанк | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 804,1 |  |  |  |  | 10192,1 |  |  |  |  |  |  | 1215,8 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 10192,1 |  |  |  |  |  |  | 1215,8 |  |
| затраты бюджета | 3405,6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |
| Котельная 21 квартала |  | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 406,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 489,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 182,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1078,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 23 квартала |  | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 1023,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 27 квартала |  | БМК 400 (2*200кВт) |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  | 1948,8 |  |
| МКД | 277,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 327,8 | 543,4 |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  | 1948,8 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  | 1948,8 |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Котельная ДМШ |  | КНР 300 кВт |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45 |  |  | 1763,2 |  |
| Аптека | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Худ.школа | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муз.школа | 63,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 255,5 |  |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45,0 |  |  | 1763,2 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45,0 |  |  | 1763,2 |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Котельная бани |  | доукомплуктовать и ввести в работу котел КВМ-2,0 на щепе |  |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  | 809,2 |  |
| МКД | 153,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 259,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 412,7 |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 0 |  |  | 809,2 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 0 |  |  | 809,2 |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Котельная детсада №5 |  | КНР 200 кВт |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  | 1788,1 |  |
| Здание детского сада | 114,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кухня детского сада | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 191,5 |  |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40,0 |  |  | 1788,1 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40,0 |  |  | 1788,1 |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Котельная детсада №4 |  | БМК 400 кВт (2*200кВт) |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  | 1883,0 |  |
| Здание №1 детского сада | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №2 детского сада | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 64,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 379,4 |  |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50,0 |  |  | 1883,0 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50,0 |  |  | 1883,0 |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Котельная МСШ №1 |  | БМК 600 кВт (2*300кВт) |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 |  |  | 1852,7 |  |
| Главный корпус школы | 285,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корпус №2 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом творчества юных | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музей | 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 519,0 |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 |  |  | 1852,7 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 |  |  | 1852,7 |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0 |  |
| Котельная МСШ №2 |  | БМК 600 кВт (2*300кВт) |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70 |  |  | 1819,8 |  |
| Здание школы | 481,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 67,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 569,7 |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 |  |  | 1819,8 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 |  |  | 1819,8 |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |
| Котельная Сервисбыта |  | КНР 200 кВт |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40,0 |  |  | 1678,6 |  |
| Здание Сервисбыта | 54,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция, ПФ | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦСОН | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 173,9 |  |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40,0 |  |  | 1678,6 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40,0 |  |  | 1678,6 |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 220,9 | КНР 300 кВт |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45,0 |  |  | 1766,4 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45,0 |  |  | 1766,4 |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» |  | МК 600 кВт (2*300кВт) |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 |  |  | 1769,4 |  |
| учебный корпус | 104,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортзал | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медпункт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| музей | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 |  |  | 1769,4 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 |  |  | 1769,4 |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 |  |  | 0,0 |  |
| всего по ООО«СБЫТ-ТЕПЛО» | 6464,6 |  |  |  |  | 92110,8 |  |  |  | 480,0 |  |  | 18295,0 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 92110,8 |  |  |  | 480,0 |  |  | 18295,0 |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  | 0,0 |
| котельные бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр досуга | 21,6 | быт. котел1*31кВт |  |  |  | 699,4 |  |  |  | 15 |  |  | 84,9 |  |
| Администрация Макарьевского МР | 173,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  | 682,8 |  |
| детский дом | 34,3 | быт. котлы 2*31 кВт |  |  |  | 808,8 |  |  |  | 40 |  |  | 134,7 |  |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 87,7 | КНР: MICRO NEW 100 NR |  |  |  | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  | 344,7 |  |
| Пожарная часть №28-28 | 140,4 | КНР: MICRO NEW 200 NR |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  | 551,8 |  |
| МО "Макарьевский" | 850,1 | БМК 1 МВт (2*500 кВт) |  |  |  | 14699,7 |  |  |  | 100 |  |  | 3340,8 |  |
| ОГКУ «Макарьевское лесничество» | 55,6 | быт. котлы 2*31 кВт |  |  |  | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  | 218,5 |  |
| Районный военкомат | 53,9 | быт. котлы 2*31 кВт |  |  |  | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  | 211,8 |  |
| Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | 372,6 | БМК 400 кВт (2*200кВт) |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  | 1464,3 |  |
| Макарьевский районный суд | 108,8 | КНР: MICRO NEW 150 NR |  |  |  | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  | 427,6 |  |
| Центр занятости населения | 12 | быт. котел1*24кВт |  |  |  | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  | 47,2 |  |
| Здание СЭС | 12,1 | быт. котел1*24кВт |  |  |  | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  | 47,6 |  |
| Автостанция | 20,7 | быт. котел1*31кВт |  |  |  | 699,4 |  |  |  | 15 |  |  | 81,3 |  |
| Вневедомственная охрана | 10,5 | быт. котел1*24кВт |  |  |  | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  | 41,3 |  |
| ООО «Царь Берендей» | 199,3 | КНР: MICRO NEW 300 NR |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45 |  |  | 783,2 |  |
| Итого по муниципальным учреждениям | 2153,4 |  |  |  |  | 51786,2 |  |  |  | 535,0 |  |  | 8462,4 |  |
| Всего по городу Макарьев | 8617,9 |  |  |  |  | 143897,0 |  |  |  | 1015,0 |  |  | 26757,5 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 92110,8 |  |  |  | 480,0 |  |  | 18295,0 |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 51786,2 |  |  |  | 535,0 |  |  | 8462,4 |  |
| Котельные сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ с. Унжа | 152,6 | КНР: MICRO NEW 200 NR |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  | 599,6 |  |
| Котельная СОШ п. Горчуха | 206,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45 |  |  | 812,4 |  |
| Котельная РЦД п. Горчуха | 65,4 | быт. котлы 2*31 кВт |  |  |  | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  | 257,1 |  |
| Котельная СОШ п. Дорогиня | 98,5 | КНР: MICRO NEW 100 NR |  |  |  | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  | 386,9 |  |
| Котельная ООШ с. Николо-Макарово | 96,6 | КНР: MICRO NEW 100 NR |  |  |  | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  | 379,5 |  |
| Котельная РЦД с. Николо-Макарово | 55,6 | быт. котлы 2*31 кВт |  |  |  | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  | 218,6 |  |
| Котельная СОШ п. Первомайка | 170,6 | КНР: MICRO NEW 200 NR |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  | 670,6 |  |
| Котельная СОШ с. Усть-Нея | 117,6 | КНР: MICRO NEW 150 NR |  |  |  | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  | 462,2 |  |
| Котельная СОШ с. Нежитино | 209,9 | КНР: MICRO NEW 300 NR |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45 |  |  | 824,8 |  |
| Котельная РЦД с. Нежитино | 20,4 | быт. котел1*24кВт |  |  |  | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  | 80,0 |  |
| Котельная РЦД д. Ефино | 40,9 | быт. котел2*24кВт |  |  |  | 1082,9 |  |  |  | 20,0 |  |  | 160,6 |  |
| Котельная РЦД д. Якимово | 38,4 | быт. котел2*24кВт |  |  |  | 1082,9 |  |  |  | 20,0 |  |  | 151,0 |  |
| Котельная СОШ д. Юрово | 94,4 | КНР: MICRO NEW 100 NR |  |  |  | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  | 370,9 |  |
| Итого сельские котельные | 1367,6 |  |  |  |  | 38217,9 |  |  |  | 460,0 |  |  | 5374,4 |  |
| в т.ч.: затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 38217,9 |  |  |  | 460,0 |  |  | 5374,4 |  |
| Всего по МО |  |  |  |  |  | 182114,9 |  |  |  | 1475,0 |  |  | 32131,8 |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 92110,8 |  |  |  | 480,0 |  |  | 18295,0 |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 90004,1 |  |  |  | 995,0 |  |  | 13836,8 |  |
|  |  | сценарий 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорткомплекс «Юность» | 106,6 | котел КВТм 1000 кВт на щепе | 10192,14 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215,8 |  |  |
| Россельхозбанк | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 804,1 |  | 10192,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215,8 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 10192,1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1215,8 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 406,7 | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 489,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 182,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1078,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 1023,6 | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 277,8 | БМК 400 (2*200кВт) | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1889,9 |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 50,0 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 327,8 |  | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1889,9 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1889,9 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптека | 39,7 | быт. коты 2*24 кВт | 1082,9 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 218,7 |  |  |
| Худ.школа | 27,8 | быт. котел1*31кВт | 699,4 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 152,8 |  |  |
| Муз.школа | 63,4 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 348,9 |  |  |
| МКД | 112,6 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 255,5 |  | 3181,1 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | 720,3 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 3181,1 |  |  |  | 75,0 |  |  |  |  | 720,3 |  |  |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 153,0 | доукомплуктовать и ввести в работу котел КВМ-2,0 на щепе | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,2 |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 259,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 412,7 |  | 700,0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 809,2 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  |  | 809,2 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |
| Котельная детсада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание детского сада | 114,3 | КНР 150 кВт | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 700,9 |  |  |
| Кухня детского сада | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 64,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 191,5 |  | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 700,9 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 700,9 |  |  |
| Котельная детсада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №1 детского сада | 160,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1733,1 |  |  |
| Здание №2 детского сада | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 64,4 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 379,4 |  | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1733,1 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1733,1 |  |  |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус школы | 285,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1721,5 |  |  |
| Корпус №2 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж | 31,1 | быт. коты 2*24 кВт | 1082,9 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 170,9 |  |  |
| Дом творчества юных | 46,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 254,8 |  |  |
| Музей | 108,7 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 598,2 |  |  |
| итого | 519,0 |  | 14890,1 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 2745,5 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 14890,1 |  |  |  | 150,0 |  |  |  |  | 2745,5 |  |  |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание школы | 481,3 | БМК 600 кВт (2*300кВт) | 13536,4 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2648,1 |  |  |
| МКД | 67,4 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 569,7 |  | 13536,4 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2648,1 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 2648,1 |  |  |
| Котельная Сервисбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание Сервисбыта | 54,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 298,9 |  |  |
| Налоговая инспекция, ПФ | 58,9 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 324,1 |  |  |
| КЦСОН | 46,8 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 257,7 |  |  |
| ИЖД | 13,8 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 173,9 |  | 4196,3 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 880,7 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 4196,3 |  |  |  | 120 |  |  |  |  | 880,7 |  |  |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 220,9 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус | 104,5 | БМК 500 кВт (2*250кВт) | 11280,4 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1909,7 |  |  |
| учебный корпус | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортзал | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медпункт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| музей | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 50,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 421,4 |  | 11280,4 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1909,7 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 11280,4 |  |  |  | 70 |  |  |  |  | 1909,7 |  |  |
| всего по ООО«СБЫТ-ТЕПЛО» | 6464,6 |  | 79409,1 |  |  |  | 625,0 |  |  |  |  | 15253,2 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 19916,4 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 3914,9 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 59492,7 |  |  |  | 575,0 |  |  |  |  | 11338,3 |  |  |
| котельные бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр досуга | 21,6 | быт. котел1*31кВт | 699,4 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 84,9 |  |  |
| Администрация Макарьевского МР | 173,8 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 682,8 |  |  |
| детский дом | 34,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 808,8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 134,7 |  |  |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 87,7 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 344,7 |  |  |
| Пожарная часть №28-28 | 140,4 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 551,8 |  |  |
| МО "Макарьевский" | 850,1 | БМК 1 МВт (2*500 кВт) | 14699,7 |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 3340,8 |  |  |
| ОГКУ «Макарьевское лесничество» | 55,6 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 218,5 |  |  |
| Районный военкомат | 53,9 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 211,8 |  |  |
| Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | 372,6 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  |  | 1464,3 |  |  |
| Макарьевский районный суд | 108,8 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 427,6 |  |  |
| Центр занятости населения | 12,0 | быт. котел1*24кВт | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 47,2 |  |  |
| Здание СЭС | 12,1 | быт. котел1*24кВт | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 47,6 |  |  |
| Автостанция | 20,7 | быт. котел1*31кВт | 699,4 |  |  |  | 15 |  |  |  |  | 81,3 |  |  |
| Вневедомственная охрана | 10,5 | быт. котел1*24кВт | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 41,3 |  |  |
| ООО «Царь Берендей» | 199,3 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 6768,2 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 783,2 |  |  |
| итого по муниципальным учреждениям | 2153,4 |  | 51786,2 |  |  |  | 535,0 |  |  |  |  | 8462,4 |  |  |
| Всего по городу Макарьев | 8617,9 |  | 131195,3 |  |  |  | 1160,0 |  |  |  |  | 23715,6 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 19916,4 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 3914,9 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 111278,9 |  |  |  | 1110,0 |  |  |  |  | 19800,7 |  |  |
| Котельные сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ с.Унжа | 152,6 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 599,6 |  |  |
| Котельная СОШ п.Горчуха | 206,7 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 6768,2 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 812,4 |  |  |
| Котельная РЦД п.Горчуха | 65,4 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 257,1 |  |  |
| Котельная СОШ п.Дорогиня | 98,5 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 386,9 |  |  |
| Котельная ООШ с. Николо-Макарово | 96,6 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 379,5 |  |  |
| Котельная РЦД с. Николо-Макарово | 55,6 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 218,6 |  |  |
| Котельная СОШ п.Первомайка | 170,6 | КНР: MICRO NEW 200 NR | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 670,6 |  |  |
| Котельная СОШ с.Усть-Нея | 117,6 | КНР: MICRO NEW 150 NR | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 462,2 |  |  |
| Котельная СОШ с.Нежитино | 209,9 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 6768,2 |  |  |  | 45 |  |  |  |  | 824,8 |  |  |
| Котельная РЦД с.Нежитино | 20,4 | быт. котел1*24кВт | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  |  |  | 80,0 |  |  |
| Котельная РЦД д.Ефино | 40,9 | быт. котел2*24кВт | 1082,9 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 160,6 |  |  |
| Котельная РЦД д.Якимово | 38,4 | быт. котел2*24кВт | 1082,9 |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 151,0 |  |  |
| Котельная СОШ д.Юрово | 94,4 | КНР: MICRO NEW 100 NR | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  |  |  | 370,9 |  |  |
| Итого сельские котельные | 1367,6 |  | 38217,9 |  |  |  | 460,0 |  |  |  |  | 5374,4 |  |  |
| в т.ч.: затраты бюдж. организаций |  |  | 38217,9 |  |  |  | 460,0 |  |  |  |  | 5374,4 |  |  |
| Всего по МО |  |  | 169413,2 |  |  |  | 1620,0 |  |  |  |  | 29090,0 |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 19916,4 |  |  |  | 50,0 |  |  |  |  | 3914,9 |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 149496,8 |  |  |  | 1570,0 |  |  |  |  | 25175,1 |  |  |

4.4 Обоснование выбора приоритетного варианта перспективного развития систем теплоснабжения

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения приведено в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения Макарьевского МО

| Сценарий | Производство тепловой энергии, Гкал/год | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Годовые за траты на обслуживание, тыс. руб. | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сценарий 1 | 14281,7 | 21692,1 | 0,0 | 2341,5 | 9,3 |
| в т.ч. затраты ТСО | 10781,7 | 15092,1 | 0,0 | 2025,0 | 7,5 |
| затраты бюдж. организаций | 3500 | 6600,0 | 0,0 | 316,5 | 20,9 |
| сценарий 2 | 14281,7 | 182114,9 | 1475,0 | 32131,8 | 5,9 |
| в т.ч. затраты ТСО | 10781,7 | 92110,8 | 480,0 | 18295,0 | 5,2 |
| затраты бюдж. организаций | 3500 | 90004,1 | 995,0 | 13836,8 | 7,0 |
| сценарий 3 | 12945,7 | 169413,2 | 1620,0 | 29090,0 | 6,2 |
| в т.ч. затраты ТСО | 2934 | 19916,4 | 50,0 | 3914,9 | 5,2 |
| затраты бюдж. организаций | 10011,7 | 149496,8 | 1570,0 | 25175,1 | 6,3 |

Как следует из расчетов и обоснований, приведенных в таблицах 4.3.1 и 4.4.1, до прихода в округ природного газа (по сценарию 1) следует:

1). Максимально использовать в качестве топлива отходы деревообработки, для чего установить на котельной 13 квартала щеповой котел на всю тепловую нагрузку этой котельной, на котельной 23 квартала установить дополнительный щеповой котел или заменить существующий, на котельной бани установить золоуловитель и использовать установленный щеповой котел.

2). На котельных детсада №5, школы №1, школы №2, Сервисбыта, Лесторга и колледжа, а также в сельских котельных заменить по 1 котлу, как многократно отработавших свой ресурс и имеющих крайне низкую энергоэффективность. Затраты на замену котлов оцениваются в 15092,1 тыс. руб. по городу и 6600 тыс. руб. по сельским котельным.

На всех котельных должны быть установлены наборы фильтров для очистки подпиточной воды. В качестве таких фильтров возможно применение устройств компании «Аквафор» с соответствующими наполнителями.

По сценарию 2 сохраняются квартальные котельные, работающие на отходах деревообработки. Другие котельные при перспективе сохранения у них тепловых нагрузок реконструируются в автоматизированные газовые, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Основу таких котельных составляют котлы наружного размещения (КНР) или блочно-модульные котельные (БМК) с жаротрубными котлами. Потребители с малыми тепловыми нагрузками обеспечивают собственное теплоснабжение бытовыми котлами настенного или напольного размещения. Затраты на реконструкцию котельных оцениваются в 182114,9 тыс. руб. Затраты на последующее их сервисное обслуживание составят 1475 тыс. руб./год. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 32131,8 тыс. руб./год. По сценарию 2 простой срок окупаемости затрат составит 5,9 года, что может заинтересовать инвесторов.

По сценарию 3 также сохраняются квартальные котельные, работающие на отходах деревообработки. Другие котельные, обслуживающие многоквартирные дома, реконструируются в автоматизированные газовые, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Бюджетные учреждения и организации, а также индивидуальные жилые дома, переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. При этом бюджетные учреждения и организации разрывают договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией и самостоятельно обслуживают собственные теплоисточники. Затраты на реконструкцию и строительство котельных оцениваются в 169413,2 тыс. руб. Из них 149496,8 тыс. руб. – это затраты на создание собственных теплоисточников бюджетных организаций. Затраты на последующее сервисное обслуживание собственных котельных составят 1620 тыс. руб./год. Экономия затрат на электроэнергию и содержание персонала оценивается в 29090 тыс. руб./год. По сценарию 3 простой срок окупаемости затрат составит 6,2 года, что может заинтересовать инвесторов.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения Макарьевского МО, более целесообразным вариантом является сценарий №2. Для реализации этого сценария из регионального и муниципального бюджетов потребуется 90 млн. руб., что в 1,66 раза меньше, чем по сценарию 3. Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация Макарьевского МО может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

5.1. Предложения по строительству источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях муниципального округа.

В Макарьевском муниципальном округе отсутствуют осваиваемые новые территории. Строительство многоквартирных домов не ведется и не планируется. Индивидуальные жилые дома строятся на существующих селитебных территориях, как правило, в зонах теплоснабжения существующих теплоисточников. Строительство источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку на осваиваемых территориях в Макарьевском муниципальном округе не требуется.

5.2. Предложения по реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии.

В Макарьевском муниципальном округе имеет место тенденция к постепенному уменьшению тепловой нагрузки на котельные. В предшествующие годы были отключены от котельных такие потребители, как городская баня, гараж школы №1, гараж «Сервисбыта», ряд индивидуальных и блокированных жилых домов. Реконструкции источников тепловой энергии, обеспечивающих перспективную тепловую нагрузку в существующих зонах действия источников тепловой энергии, в Макарьевском муниципальном округе также не требуется.

5.3. Предложения по техническому перевооружению и (или) модернизации источников тепловой энергии с целью повышения эффективности работы систем теплоснабжения

Администрации Макарьевского МО следует продолжить работу по максимальному использованию на котельных в качестве топлива отходов деревообработки. В соответствии со сценариями развития систем теплоснабжения целесообразно установить щеповой котел на котельной 13 квартала и ввести в эксплуатацию щеповой котел на котельной бани. Планирование установки на котельных щеповых котлов возможно только после проработки администрацией муниципального округа топливного баланса: определения объемов образования отходов деревообработки как в самом г. Макарьев, в сельских населенных пунктах округа, так и возможных объемов их поставки с фанерных производств и пилорам соседних районных центров: г. Мантурово и п. Кадый.

В связи неопределенностью сроков газификации дальнейшие расчеты и обоснования ведется по сценарию 1.

Для очистки подпиточной воды от механических примесей, излишнего железа и солей жесткости на всех котельных следует установить 3-х корпусные фильтры типа АКВАФОР со сменными картриджами или их аналоги. Такие фильтры проще в обслуживании, не требуют громоздкой системы регенерации катионита. На отопительный сезон достаточно 2 сменных картриджей. Стоимость приобретения одного фильтра с дополнительным комплектом картриджей и монтажа составляет 15 тыс. руб. На 13 котельных эти затраты составят 15*13=195 тыс. руб.

Таблица 5.3.1. Расчет эффективности реконструкции котельных. Замена котлов.

| Наименование котельной | Существу- ющие котлы | Кол- во | Тепловая нагрузка | Производ-ство теплоты | Предлагаемые к установке котлы |  | Экономич.эффект | Затраты | Срок окупа-емости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  | Гкал/ч | Гкал/год | Марка | Кол-во | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная 13 квартала | Универсал-5 КВр-0,6 | 1 2 | 0,692 | 1646,1 | КВТ-1000 | 1 | 1215,8 | 10192,1 | 8,4 |
| Котельная бани | Универсал-6 КВр-1,6 КВр-0,3 | 1 1 1 | 0,355 | 1057,6 | КВМ-1,6 | 1 | 809,2 | 700 | 0,9 |
| Котельная детсада №5 | Уиверсал-6 | 2 | 0,165 | 532,9 | КВр-0,3 | 1 | - | 550 | - |
| Котельная МСШ №1 | Универсал-6 КВр-0,9 | 3 1 | 0,446 | 997,0 | КВр-0,6 | 1 | - | 1000 | - |
| Котельная МСШ №2 | КВр-0,6 Универсал-5 | 1 1 | 0,490 | 646,7 | КВр-0,6 | 1 | - | 1000 | - |
| Котельная Сервисбыта | Универсал-6 | 3 | 0,150 | 390,3 | КВр-0,3 | 1 | - | 550 | - |
| Котельная Лесторга | Универсал-6 Минск-1 | 1 2 | 0,190 | 437,5 | КВр-0,3 | 1 | - | 550 | - |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» | Универсал-6 КВр-0,63 | 3 1 | 0,362 | 1019,3 | КВр-0,3 | 1 | - | 550 | - |
| Итого |  |  | 2,85 | 6727,4 |  | 8 | 2025,0 | 15092,1 | 7,5 |

Удельный расход электроэнергии на производство теплоты по ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» за 2024 год составил около 57,4 кВт*ч/Гкал, что в 2,5 раза превышает отраслевую норму. Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует отремонтировать старую или установить новую запорно-регулировочную арматуру: дисковые затворы, шаровые краны или балансировочные вентили. Производится гидравлический расчет тепловой сети, в результате которого определяется расход теплоносителя для каждого потребителя. После установки регулировочной арматуры по расходомеру узла учета тепловой энергии или по переносному расходомеру выставляется требуемый расход теплоносителя, который должен быть не менее расчетного, но и не более расчетного на 10%. Наладку следует начинать с ближних к котельной потребителей.

Таблица 5.3.2. Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Замена сетевых насосов.

| Наименова-ние котельной | Существующие используемые сетевые насосы |  |  |  | Требуе-мая подача |  | Предлагаемый к установке насос |  | Сокращение потребления электроэнергии |  |  | Затраты по замене насосов |  | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | кВт | кол-во | м3/ч |  | марка |  | тыс. кВт*ч |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | лет |  |
| Котельная 13 квартала | К100-80-160а BL65/170-15/2 | 11 15 | 1 1 | 23,7 |  | КМ80-65-160 |  | 32,3 |  | 298,5 | 46,62 |  | 0,2 |  |
| Котельная 21 квартала | К100-80-160 BL65/170-15/2 К100-65-200а | 15 15 18,5 | 1 1 1 | 38,1 |  | КМ80-65-160 |  | 32,3 |  | 298,5 | 46,62 |  | 0,2 |  |
| Котельная 27 квартала | К80-65-160 КМ100-65-200а | 7,5 18,5 | 1 1 | 9,9 |  | КМ65-50-160 |  | 8,6 |  | 79,5 | 40,11 |  | 0,5 |  |
| Котельная бани | BL65/170-15/2 | 15 | 2 | 12,2 |  | КМ65-50-160 |  | 40,9 |  | 377,9 | 40,11 |  | 0,1 |  |
| Котельная детсада №5 | К80-65-160 К45/30 | 7,5 7,5 | 1 1 | 7,6 |  | КМ50-32-125 |  | 22,8 |  | 210,7 | 33,39 |  | 0,2 |  |
| Котельная детсада №4 | К65-50-160 | 5,5 | 2 | 11,1 |  | КМ50-32-125 |  | 14,2 |  | 131,2 | 33,39 |  | 0,3 |  |
| Котельная Сервисбыта | КМ65- 50-160 | 3,5 | 1 | 6,8 |  | КМ50-32-125 |  | 14,2 |  | 131,2 | 33,39 |  | 0,3 |  |
| Котельная Лесторга | КМ80-65-160 | 7,5 | 2 | 4,5 |  | КМ50-32-125 |  | 22,8 |  | 210,7 | 33,39 |  | 0,2 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 188,1 |  | 1738,0 | 307,02 |  | 0,2 |  |

5.4 Обоснование предлагаемых для вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии

Важным направлением по оптимизации системы теплоснабжения муниципального округа является укрупнение районов теплоснабжения от собственных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала (сокращение 4-х кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. При объединении районов теплоснабжения следует планировать также частичную или полную замену котлов головной котельной для увеличения ее тепловой мощности, надежности и использования местных видов топлива.

Существенным препятствием к объединению тепловых сетей котельных является отсутствие свободных земельных участков для прокладки соединительных теплотрасс.

В связи с предстоящей газификацией Макарьевского муниципального округа, в результате которой произойдет значительная децентрализация системы теплоснабжения города, передача тепловых нагрузок (переключение потребителей) на другие источники тепловой энергии не целесообразна.

5.5 Температурные графики отпуска тепловой энергии

Для угольно-дровяных муниципальных котельных утверждается температурный график 80/60оС без спрямлений и срезок, представленный на рисунке 5.5.1. При выпадении конденсата в котел, следует повышать температуру обратной воды перепуском части сетевой воды из подающего трубопровода во всасывающий коллектор сетевых насосов по трубопроводу диаметром 15-25 мм, на котором установить регулирующий шаровой кран. Проход сетевой воды через неработающие котлы должен быть закрыт. Для автоматизированных котельных, работающих на отходах деревообработки, принимается температурный график, заложенный заводом-изготовителем в систему автоматики котельной.

| «Согласовано» Глава Макарьевского муниципального округа Казвиров А.Н. м.п. | «Утверждаю» Директор ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» Рожков В.В. м.п. |
| --- | --- |

Температурный график

тепловых сетей дровяных котельных Макарьевского муниципального округа

| Параметры температурного графика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t н | Т1 | Т2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 и выше | 39,4 | 34,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 40,4 | 35,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 41,3 | 35,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 42,3 | 36,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 43,3 | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 44,2 | 37,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 45,2 | 38,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 46,2 | 38,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 47,1 | 39,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 48,1 | 40,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | 49,1 | 40,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -1 | 50,0 | 41,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -2 | 51,0 | 41,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -3 | 52,0 | 42,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -4 | 52,9 | 43,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -5 | 53,9 | 43,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -6 | 54,9 | 44,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -7 | 55,8 | 44,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -8 | 56,8 | 45,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -9 | 57,8 | 46,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -10 | 58,7 | 46,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -11 | 59,7 | 47,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -12 | 60,7 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -13 | 61,6 | 48,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -14 | 62,6 | 49,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -15 | 63,6 | 49,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -16 | 64,5 | 50,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -17 | 65,5 | 50,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -18 | 66,5 | 51,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -19 | 67,4 | 52,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -20 | 68,4 | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -21 | 69,4 | 53,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -22 | 70,3 | 53,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -23 | 71,3 | 54,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -24 | 72,3 | 55,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -25 | 73,2 | 55,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -26 | 74,2 | 56,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -27 | 75,2 | 57,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -28 | 76,1 | 57,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -29 | 77,1 | 58,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -30 | 78,1 | 58,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -31 | 79,0 | 59,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -32 | 80,0 | 60,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Рисунок 5.5.1 – Утверждаемый температурный график тепловых сетей котельных Макарьевского муниципального округа

При принятии технических решений по установке новых или замене существующих котлов не допускать применение котлов с завышенной тепловой мощностью, поскольку такие котлы имеют большую площадь теплообмена в конвективной части, что является одной из основных причин значительного снижения температуры уходящих дымовых газов, конденсации в них паров кислот и ускоренной коррозии котловых труб.

При организации горячего водоснабжения от котельной с помощью индивидуальных тепловых пунктов потребителей, температурные графики должны иметь нижнее спрямление на 65-70оС.

Газовые БМК или котельные блоки наружного или внутреннего размещения должны проектироваться на температурный график 95/70оС.

Все тепловые сети должны пройти испытания на максимальную температуру теплоносителя, соответствующую по температурному графику при расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления.

Утвержденные температурные графики отпуска тепловой энергии должны быть вывешены в каждой котельной.

6. Предложения по строительству, реконструкции и (или) модернизации тепловых сетей и сооружений на них

6.1 Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в Макарьевском МО не требуется, поскольку все котельные в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности.

6.2 Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах муниципального округа

В Макарьевском МО производственная и комплексная застройка не планируется. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города нет необходимости.

6.3 Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в Макарьевском МО не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета городского поселения и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков с определенной денежной компенсацией. Кроме того, при проведении газификации Макарьевском МО произойдет существенная децентрализация системы теплоснабжения. До 5 существующих котельных будет закрыто (см. раздел 4).

Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

6.4 Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей в части замены изношенной тепловой изоляции на современную из эффективных теплоизоляционных материалов.

Замена тепловой изоляции с применением современных эффективных теплоизоляционных материалов и выполненная в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» позволит уменьшить тепловые потери в теплосетях не менее, чем на 40%. Предлагается замена тепловой изоляции только на надземных участках тепловых сетей. На подземных участках замена тепловой изоляции должна производиться при замене участков теплосетей по причине их полного износа или при их ремонте. Специальных раскопок теплотрасс для замены теплоизоляции проводить не целесообразно.

При проведении работ по замене теплоизоляции старая теплоизоляция удаляется, трубы очищаются от ржавчины и покрываются антикоррозионной мастикой. На элемент теплоизоляции (скорлупу) применяется не менее 3-х хомутов: 2 хомута по краям и 1 хомут по середине скорлупы. Расчет эффективности замены тепловой изоляции тепловых сетей приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Расчет эффективности замены тепловой изоляции теплосетей

| Наименование котельной | Наружный диаметр теплосетей, мм | Протяжен-ностьнадз.тепловых сетей | Тепловые потери в сетях | Сокраще-ние тепловых потерь | Сокращение потребления топлива |  | Цена тепло-изоляции | Затраты по замене изо-ляции | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | Гкал/год | Гкал/год | т у.т./год | тыс. руб. | руб./м | тыс. руб. | лет |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 квартала | 108 | 613 | 275,19 | 137,6 | 51,92 | 564,2 | 1086,0 | 1597,7 | 5,1 |
|  | 57 | 459 | 134,25 | 67,1 | 25,32 | 275,1 | 823,5 | 907,2 | 6,0 |
| 21 квартала | 159 | 145 | 74,66 | 37,3 | 8,83 | 19,5 | 1312,5 | 456,8 | 21,7 |
|  | 108 | 350 | 152,16 | 76,1 | 18,01 | 39,8 | 1086,0 | 912,2 | 21,2 |
|  | 76 | 216 | 75,25 | 37,6 | 8,90 | 19,7 | 921,0 | 477,4 | 22,5 |
|  | 57 | 222 | 64,93 | 32,5 | 7,69 | 17,0 | 823,5 | 438,8 | 23,9 |
| 27 квартала | 108 | 113 | 49,13 | 24,6 | 10,88 | 118,2 | 1086,0 | 294,5 | 4,2 |
|  | 57 | 104 | 30,42 | 15,2 | 6,72 | 73,0 | 823,5 | 205,5 | 4,7 |
| бани | 108 | 275 | 119,55 | 59,8 | 33,11 | 359,7 | 1086,0 | 716,8 | 4,4 |
|  | 76 | 80 | 27,87 | 13,9 | 7,70 | 83,6 | 921,0 | 176,8 | 4,7 |
|  | 57 | 365 | 106,76 | 53,4 | 29,56 | 321,2 | 923,5 | 809,0 | 5,6 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1891,1 |  | 6992,7 | 6,8 |

6.5 Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения

Для повышения надежности теплоснабжения предусматривают прокладку дублирующих и закольцовывающих участков тепловых сетей. Тепловые сети от котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» имеют небольшую протяженность (в среднем 770 м каждая). Прокладка для таких сетей дублирующих и закольцовывающих участков не целесообразна.

Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить те участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии.

6.6 Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

К таким тепловым сетям в городе Макарьев относятся следующие участки:

- участок надземной прокладки от котельной 21 квартала на жилые дома №1,3,4,5;

- участок подземной прокладки-переход под ул. Ковровская от котельной 13 квартала на жилой дом №30 и здание РКЦ;

Характеристика участков, подлежащих замене, приведена в таблице 6.6.1

Расчет затрат по замене указанных участков тепловых сетей приведен в таблице 6.6.2

Для повышения надежности теплоснабжения прокладка соединяющих линий между тепловыми сетями соседних котельных настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается, поскольку это требует значительных финансовых затрат и приобретения земельных участков под теплотрассы у существующих их владельцев.

Таблица 6.6.1. Перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене

| Котельная |  | Тип прокладки | Материал труб | Протяжен-ность участка, м | Диаметр наружный, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка | Конец участка |  |  |  |  |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |
| Котельная | ТП | Надземная | Стальные в ППУ-изоляции и оболочке из оцинкованной жести | 350 | 108 |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |
| УТ-4 | УТ-5 | Канальная | Стальные в ППУ-изоляции и оболочке из полиэтилена | 20 | 108 |
| Итого: |  |  |  | 370 |  |

Таблица 6.6.2. Расчет затрат по замене аварийных участков тепловых сетей

| Диаметр трубопроводов, мм | Протяженность участка , м | Материал труб | Расценка по НЦС 81-02-13-2021 | Год проведения работ | Затраты по прокладке трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21 квартала |  |  | тыс. руб./км |  | тыс. руб. |
| 108 | 350 | Стальные в ППУ-изоляции | 20968,18 | 2025 | 6942,6 |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |
| 108 | 20 | Стальные в ППУ-изоляции | 31689,89 | 2025 | 599,6 |
| Итого | 370 |  |  |  | 7542,1 |

Суммарная стоимость работ оценивается в 7542,1 тыс. руб.

При замене участков тепловых сетей будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза.

Нормативные тепловые потери на заменяемых участках составляют 161 Гкал/год.

Уменьшение тепловых потерь составит: ΔQ = 161/2 = 80,5 Гкал/год.

Сокращение потребления топлива(щепы) составит:

ΔМт = 80,5*0,24434 = 19,05 т у.т = 26,94 т угля на сумму ΔЭ = 26,94*7932,3/1000 = 213,7 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости Ток. =7542,1/213,7 = 35,3 года

Несмотря на длительный срок окупаемости эти мероприятия необходимы для повышения надежности теплоснабжения.

6.7 Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации округа будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр.

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций

Сетевые насосные установки всех котельных имеют достаточную мощность. На большей части котельных параметры сетевых насосов – напор и подача значительно превышают расчетно-необходимые.

В силу выше изложенного в строительстве подкачивающих насосных станций нет необходимости.

6.9 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

Тепловые сети от всех котельных имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети, вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь аварийный участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

Если в котельных есть резервные котлы и сетевые насосы, то на тепловых сетях резервных участков нет. Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей.

7. Предложения по переводу открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) в закрытые системы горячего водоснабжения

В Макарьевском МО система горячего водоснабжения имеется только от котельной детского сада №4 «Росинка» в г. Макарьев. Подача горячей воды от водонагревателя котельной осуществляется по отдельной 2-х трубной линии.

При принятии решения о восстановлении ГВС бани или при проектировании новых зданий следует предусматривать только закрытую систему горячего водоснабжения по отдельным рециркуляционным линиям с котельных или через индивидуальные тепловые пункты (ИТП) потребителей. При этом температурный график котельной должен иметь нижнее спрямление на 65 – 70оС.

8. Перспективные топливные балансы

8.1 Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории муниципального округа

По отчету за 2024 год муниципальные котельные использовали следующие виды топлива:

Таблица 8.1.1. Потребление топлива котельными ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» в 2024 г.

| Наименование потребителя | Вид топлива | Кол-во топлива натуральное | Кол-во топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приход |  |  |  |
| От поставщиков дров | дрова, м3 | 2116,4 | 394,1 |
| От поставщиков угля | каменный уголь, т | 3094,6 | 2259,1 |
| От деревообрабатывающих предприятий | древесные отходы, м3 | 5250 | 299,3 |
| Итого приход, т у.т. | итого |  | 2952,4 |
| Расход |  |  |  |
| Котельная 13 квартала | дрова, м3 |  | 0,0 |
|  | уголь, т | 702,50 | 512,8 |
| Котельная 21 квартала | уголь, т | 40,0 | 29,2 |
|  | древесные отходы, м3 | 2800,0 | 159,6 |
| Котельная 23 квартала | дрова, м3 |  | 0,0 |
|  | уголь, т | 10,0 | 7,3 |
|  | древесные отходы, м3 | 2450,0 | 139,7 |
| Котельная 27 квартала | дрова, м3 | 44,1 | 8,2 |
|  | уголь, т | 333,5 | 243,5 |
| Котельная ДМШ | дрова, м3 | 435,4 | 81,1 |
| Котельная бани | дрова, м3 | 5,7 | 1,1 |
|  | уголь, т | 529,9 | 386,8 |
| Котельная детского сада №5«Солнышко» | дрова, м3 | 572,3 | 106,6 |
| Котельная детского сада №4 «Росинка» | дрова, м3 | 8,0 | 1,5 |
|  | уголь, т | 312,1 | 227,8 |
| Котельная МСШ №1 | дрова, м3 | 32,6 | 6,1 |
|  | уголь, т | 434,80 | 317,4 |
| Котельная МСШ №2 | уголь, т | 344,1 | 251,2 |
| Котельная Сервисбыта | дрова, м3 | 482,1 | 89,8 |
| Котельная Лесторга | дрова, м3 | 530,5 | 98,8 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» | дрова, м3 | 5,7 | 1,1 |
|  | уголь, т | 387,7 | 283,0 |
| ООО "СБЫТ-ТЕПЛО" | дрова, м3 | 2116,4 | 394,1 |
|  | каменный уголь, т | 3094,60 | 2259,1 |
|  | древесные отходы, м3 | 5250,0 | 299,3 |
|  | итого |  | 2952,4 |

Дрова и каменный уголь для котельных приобретаются теплоснабжающими организациями самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Древесные отходы поставляются деревообрабатывающими предприятиями непосредственно на котельные в порядке утилизации отходов производства. За период, предшествующий актуализации схемы теплоснабжения, произошло ухудшение структуры топливного баланса по причине увеличения использования наиболее дорогого вида топлива - каменного угля и снижения потребления дров.

Основным топливом на котельных 21 и 23 кварталов стали отходы деревообработки, резервным топливом – дрова. Котельные 13, 27 кварталов МСШ №1, МСШ №2, бани и колледжа работают преимущественно на каменном угле. На других муниципальных котельных основным топливом являются дрова, резервным топливом – каменный уголь. Препятствием к использованию отходов деревообработки на котельной бани является отсутствие золоуловителя в системе дымоудаления щепового котла.

Увеличение использования местных видов топлива: дров и отходов деревообработки является существенным фактором снижения себестоимости производства тепловой энергии. В 2018 году на котельных 21 квартала и бани установлено 2 щеповых котла суммарной мощностью 4 МВт, что существенно изменило структуру топливного баланса в положительную сторону: увеличилась доля использования местных видов топлива. Целесообразно на котельной 13 квартала также установить щеповой котел.

8.2 Текущий и перспективный топливные балансы для каждого источника тепловой энергии по видам основного, резервного и аварийного топлива

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии с теплоисточников Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр.. Максимальные часовые расходы топлива определяются по годовым расходам с учетом продолжительности отопительного периода и фактической климатологии.

Текущий топливный баланс приведен в таблице 8.2.1. Перспективный топливный баланс ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» приведен в таблице 8.2.2. Расчеты выполнены применительно к существующим видам топлива: щепе, дровам и каменному углю, а также к перспективному топливу – природному газу.

Таблица 8.2.1. Расчет максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в 2026 году

| № п/п | Показатели баланса | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 квартала | 21 квартала | 23 квартала | 27 квартала | ДМШ | бани | детсада №5 | детсада №4 | МСШ №1 | МСШ №2 | Сервис-быта | Лесторга | ОГБПОУ «КАДК» | Итого |
| 1 | тепловые нагрузки, Гкал/ч | 0,6918 | 0,9277 | 0,9546 | 0,2819 | 0,2198 | 0,3550 | 0,1647 | 0,3260 | 0,4463 | 0,4899 | 0,1496 | 0,1900 | 0,3624 | 5,560 |
| 2 | Расчетный полезный отпуск, Гкал | 1580,7 | 2119,6 | 2181,1 | 644,1 | 502,1 | 811,0 | 376,2 | 744,9 | 1019,8 | 1119,3 | 341,7 | 434,1 | 827,9 | 12702,7 |
| .3 | НТП, Гкал | 468,0 | 670,0 | 589,1 | 232,0 | 3,4 | 287,9 | 48,7 | 79,6 | 62,4 | 118,4 | 95,2 | 182,1 | 341,3 | 3178,1 |
| 4 | Отпуск с котельных, Гкал | 2048,7 | 2789,6 | 2770,2 | 876,0 | 505,5 | 1098,9 | 424,9 | 824,5 | 1082,2 | 1237,7 | 436,9 | 616,3 | 1169,2 | 15880,8 |
| 5 | Расчетное производство теплоты, Гкал | 2112,0 | 2875,9 | 2855,8 | 903,1 | 521,2 | 1132,9 | 438,1 | 850,0 | 1115,7 | 1276,0 | 450,5 | 635,3 | 1205,4 | 16372,0 |
| 6 | НУРТ, кг у.т./Гкал | 209,03 | 255,52 | 214,73 | 263,57 | 245,14 | 251,08 | 355,50 | 241,38 | 230,56 | 221,04 | 353,49 | 346,34 | 234,34 | 244,34 |
| 7 | Потребление топлива, т у.т. | 441,5 | 734,9 | 613,2 | 238,0 | 127,8 | 284,4 | 155,7 | 205,2 | 257,2 | 282,1 | 159,2 | 220,0 | 282,5 | 4001,7 |
| 7.1. | в т.ч. дров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 127,8 | 28,4 | 155,7 | 20,5 | 12,9 | 0,0 | 159,2 | 220,0 | 14,1 | 762,5 |
| 7.2. | угля | 441,5 | 73,5 | 61,3 | 214,2 | 0,0 | 256,0 | 0,0 | 184,7 | 244,4 | 282,1 | 0,0 | 0,0 | 268,3 | 2026,0 |
| 7.3. | щепы | 0 | 661,4 | 551,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213,3 |
| 8 | Потребление топлива, натур. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | дров, пл. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 480,3 | 106,9 | 585,4 | 77,1 | 48,4 | 0,0 | 598,6 | 827,2 | 53,1 | 2866,6 |
| 8.2 | угля, т | 604,8 | 100,7 | 84,0 | 293,5 | 0,0 | 350,7 | 0,0 | 253,0 | 334,8 | 386,4 | 0,0 | 0,0 | 367,6 | 2775,3 |
| 8.3 | щепы, насыпных м3 | 0,0 | 11602,9 | 9682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21285,6 |
| 9 | Максимальное часовое потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | дров, пл.м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,190 | 0,042 | 0,232 | 0,031 | 0,019 | 0,000 | 0,237 | 0,328 | 0,021 | 1,136 |
| 9.2 | угля, т/ч | 0,240 | 0,040 | 0,033 | 0,116 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,100 | 0,133 | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,146 | 1,100 |
| 9.3 | щепы, насыпных м3 | 0,000 | 4,600 | 3,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,438 |

Таблица 8.2.2. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой

| Показатели | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 12702,7 | 12261,6 | 11434,5 | 8815,3 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 15880,8 | 15327,0 | 14293,2 | 11019,2 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 16372,0 | 15882,9 | 14811,6 | 11187,0 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 |
| Потребление топлива, т у.т. | 4001,7 | 3880,8 | 3619,1 | 2733,4 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 |
| в т.ч. дров | 762,5 | 762,5 | 762,5 | 762,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля | 2026,0 | 1300,1 | 456,0 | 341,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| щепы | 1213,3 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 |
| газа |  |  |  |  | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 |
| Потребление топлива, натур. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл. м3 | 2866,6 | 2866,6 | 2866,6 | 2866,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| угля, т | 2775,3 | 1780,9 | 624,7 | 468,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| щепы, м3 | 21285,6 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 |
| газ, тыс. м3 |  |  |  |  | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 |
| Максимальное часовое потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл.м3/ч | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| угля, т/ч | 1,100 | 0,706 | 0,248 | 0,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| щепы, м3/ч | 8,438 | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 |
| газа, м3/ч |  |  |  |  | 0,111 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 |

8.3. Нормативы запасов топлива.

Определяются в соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» (утвержден Приказом Минэнерго России от 10 августа 2012 г. № 377). Норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативных запасов топлива приведены в таблицах 8.3.1 – 8.3.3.

Таблица 8.3.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | дрова, пл.м3 | 19,3 | 244,34 | 4,71 | 0,266 | 7 | 123,9 |
|  | отходы д/о, м3 | 5,8 | 244,34 | 1,41 | 0,057 | 7 | 173,1 |
|  | каменный уголь, т | 67,9 | 244,34 | 16,59 | 0,768 | 14 | 302,4 |

Таблица 7.3.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. отпуск теплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | дрова, пл.м3 | 19,0 | 244,34 | 4,64 | 0,3 | 45,0 | 784,4 |
|  | отходы д/о, м3 | 5,7 | 244,34 | 1,38 | 0,057 | 45,0 | 1092,4 |
|  | каменный уголь, т | 66,8 | 244,34 | 16,33 | 0,8 | 45,0 | 956,8 |

| Таблица8.3.3. Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по теплоснабжающим организациям Маарьевского МО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | дрова, пл.м3 | 1006,5 | 138,6 | 867,8 |
|  | отходы д/о, м3 | 1182,8 | 156,2 | 1026,6 |
|  | каменный уголь, т | 1137,2 | 264,4 | 872,8 |

Указанные в таблице 8.3.3 значения запасов топлива должны поддерживаться в каждом месяце отопительного периода.

Значения нормативов запасов аварийных видов топлива для теплоснабжающей организации следует принимать в соответствии с постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 6.12.2024 г. №38.

9. Инвестиции в строительство, реконструкцию, техническое перевооружение и (или) модернизацию

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения Макарьевского МО приведены в разделах 4, 5 и 6. До проведения газификации работы на котельных и тепловых сетях должны проводиться по сценарию 1. Сводные результаты расчетов необходимого объема работ по этому сценарию приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Рекомендуемый период внедрения, годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 |  |  |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных | 15092,1 | 92110,8 | 19916,4 | 2026 – 2028 |  |
| Замена сетевых насосов на котельных | 307 | 133,4 | 133,4 | 2026 – 2027 |  |
| Установка фильтров на котельных | 195 | 60 | 60 | 2026 – 2027 |  |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 6992,7 | 6992,7 | 2026 – 2027 |  |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7542,1 | 7542,1 | 7542,1 | 2026 - 2027 |  |
| Итого | 30128,9 | 106839,0 | 34644,6 |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных | 6600 | 90004,1 | 149496,8 | 2026 – 2028 |  |
| Всего | 36728,9 | 196843,1 | 184141,4 |  |  |

Как следует из таблицы 9.1.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в суммы: по сценарию 1 – 36728,9 тыс. руб.

по сценарию 2 – 196843,1 тыс.руб.

по сценарию 3 – 184141,4 тыс. руб.

9.2 Оценка эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости, определяемому как отношение суммарных затрат на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования к суммарному годовому экономическому эффекту от внедрения инвестиционного проекта

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.

Таблица 9.2.1. Эффективность инвестиций по сценарию 1.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Эффект от внедрения мероприятий, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |
| Реконструкция котельных | 15092,1 | 2025,0 | 7,5 |
| Замена сетевых насосов на котельных | 307 | 1738,2 | 0,2 |
| Установка фильтров на котельных | 195 | 0 | - |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 1891,1 | 3,7 |
| Замена аварийных участков теплосетей | 7542,1 | 213,7 | 35,3 |
| Итого | 30128,9 | 5868 | 5,1 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| Замена котлов | 6600 | 316,5 | 20,9 |
| Всего по МО | 32580,6 | 6036,3 | 5,4 |

Таблица 9.2.2. Эффективность инвестиций по сценариям 2 и 3.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Экономический эффект, тыс. руб./год |  | Простой срок окупаемости, лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных | 92110,8 | 19916,4 | 17815 | 3864,9 | 5,2 | 5,2 |
| Замена сетевых насосов на котельных | 133,4 | 133,4 | 974,8 | 974,8 | 0,1 | 0,1 |
| Установка фильтров на котельных | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 6992,7 | 1891,1 | 1891,1 | 3,7 | 3,7 |
| Замена аварийных участков теплосетей | 7542,1 | 7542,1 | 213,7 | 213,7 | 35,3 | 35,3 |
| Итого | 106839 | 34644,6 | 20894,6 | 6944,5 | 5,1 | 5,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |
| Создание собственных теплоисточников | 90004,1 | 149496,8 | 12841,9 | 23605,1 | 7,0 | 6,3 |
| Всего по МО | 196843,1 | 184141,4 | 33736,5 | 30549,6 | 5,8 | 6,0 |

Средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения Макарьевского муниципального округа по сценарию 1 составляет 5,4 года, что может быть привлекательным для инвесторов. Часть расходов по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения должны взять на себя областной и окружной бюджеты. За счет бюджетных средств и областного фонда энергосбережения могут быть выполнены работы по установке на котельных новых котлов. Замена аварийных участков тепловых сетей на сумму 7542,1 тыс. руб. должна производиться за счет средств собственника теплосетей.

По сценарию 2 (см. табл. 9.3.2) вполне привлекательным является строительство 8 блочно-модульных котельных для школ, детских садов, ДМШ и перевод котельной 13 квартала и котельной бани на местное топливо – отходы деревообработки.

По сценарию 3 также предусматривается перевод котельной 13 квартала и котельной бани на местное топливо – отходы деревообработки и перевод всех бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение, на что потребуется более 149,5 млн. руб. при их окупаемости до 6,3 года.

10. Решение о присвоении статуса единой теплоснабжающей организации

В муниципальном округе имеется только одна теплоснабжающая организация, обслуживающая жилой фонд – ООО «СБЫТ-ТЕПЛО», которая и является кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) в Макарьевском муниципальном округе. В аренде и эксплуатационной ответственности ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» находится 13 котельных и около 10 км локальных тепловых сетей. Емкость тепловых сетей составляет 91,7 м3. Данный кандидат на получение статуса ЕТО - ООО ««СБЫТ-ТЕПЛО» имеет штат специалистов и рабочих, минимальный набор специальной автотракторной техники и ремонтную базу.

Таблица 10.1. Характеристика кандидата на получение статуса ЕТО

| Наименование теплоснабжающей организации | Объем полезного отпуска теплоты, Гкал/год (%) | Протяженность теплосетей, км (%) | Объем теплосетей, м3 (%) | Наличие достаточной технической и кадровой базы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 8889,4 (100%) | 10,013 (100%) | 91,7 (100%) | Имеется |

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

При определении ЕТО в Макарьевском муниципальном округе следует учитывать также финансовое состояние теплоснабжающей организации.

В силу выше изложенного и в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.08 2012 г. № 808, ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» имеет право на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации при условии наличия у нее положительного финансового баланса. Администрация Макарьевского муниципального округа должна осуществлять постоянный контроль за финансовым состоянием ЕТО. Постановлением администрации Макарьевского МО от 12.05.2025 г. №126 ООО ««СБЫТ-ТЕПЛО» присвоен статус ЕТО на неопределенный срок.. При заключении концессионного соглашения статус ЕТО должен быть присвоен концессионеру.

11. Решение о распределении тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии

Право распределения тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии в своей зоне теплоснабжения предоставляется единой теплоснабжающей организации. Распределение дополнительной тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии производить по факту получения заявок потребителей на подключение к тепловым сетям.

Выдачу технических условий на подключение новых потребителей тепловой энергии производить с учетом располагаемой мощности теплоисточников в зонах их действия и пропускной способности трубопроводов тепловых сетей.

Переход собственников отдельных квартир и нежилых помещений в МКД на индивидуальное теплоснабжение производить в соответствии с п.4.1 настоящей схемы теплоснабжения и заключенным договором на теплоснабжение.

Другое перераспределение существующей тепловой нагрузки между источниками тепловой энергии не требуется, поскольку в зонах действия всех теплоисточников нет дефицита тепловой мощности.

12. Решение по бесхозяйным тепловым сетям

Все муниципальные котельные и их тепловые сети, находящиеся на территории Макарьевского муниципального округа, были переданы в эксплуатационную ответственность теплоснабжающим организациям. Если в процессе дальнейшей эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в аренду эксплуатирующей теплоснабжающей организации. Участки тепловых сетей к отключенным потребителям должны быть выведены из эксплуатации, и при отсутствии планов на их дальнейшее использование подлежат списанию из казны и сдаче в металлолом.

13. Синхронизация схемы теплоснабжения со схемой газоснабжения и газификации Костромской области и муниципального округа, схемой и программой развития электроэнергетики, а также со схемой водоснабжения и водоотведения муниципального округа

Начало газификации Макарьевского муниципального округа в период действия настоящей схемы теплоснабжения предусматривается планами администрации Костромской области в 2027-2028 году. Следует разработать проект газификации города Макарьев и других населенных пунктов, попадающих в зону газификации. Предлагаемые мероприятия по реконструкции твердотопливных котельных предусматривают, в основном, установку газовых котлов. Проектом газификации должна быть предусмотрена прокладка к реконструируемым котельным газопроводов низкого давления. Газопроводы среднего давления для котельных не требуются.

Все объекты нового строительства должны быть обеспечены электроснабжением, водоснабжением и водоотведением путем подключения к соответствующим инженерным сетям. Для сокращения затрат и согласований по строительству новых газовых котельных они должны строиться в непосредственной близости от реконструируемых угольно-дровяных котельных.

Выбранные земельные участки под строительство новых котельных должны быть зарезервированы, а вокруг них в санитарно-защитной зоне радиусом 50 м не допускается строительство жилых домов, объектов детских и медицинских учреждений.

14. Индикаторы развития систем теплоснабжения муниципального округа

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» [22] и с учетом состава систем теплоснабжения Макарьевского МО. Основным источником информации для определения целевых показателей являются перспективные балансы теплоисточников. Индикаторы (показатели) развития систем теплоснабжения по выбранному администрацией Макарьевского МО варианту №3 представлены в таблицах 14.1 – 14.2.

### Таблица 14.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО».

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 19,932 | 18,292 | 17,056 | 14,788 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,560 | 5,246 | 4,884 | 3,858 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность (РТМ) | Гкал/ч | 17,939 | 16,463 | 15,350 | 13,309 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 |
| 4. | Потери УТМ | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 69,0 | 68,1 | 68,2 | 71,0 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 16812 | 15883 | 14812 | 11187 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 16224 | 15327 | 14293 | 11019 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 27 | 22 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет | -17 | -12 | -5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 244,34 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
| 11 | Собственные нужды | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 253,20 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 | 191,09 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 49,4 | 45 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,167 | 0,167 | 0,165 | 0,190 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 15 | Коэффициент использо-ванияУТМ | % | 27,9 | 28,7 | 28,6 | 26,1 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 17 | Доля автоматизирован-ных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | Доля котельных, оборудо-ванных приборами учета | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 14.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 1584,7 | 1454,6 | 1282,8 | 1205,5 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3412,0 | 3090,5 | 2718,1 | 2537,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 21,0 | 20,2 | 19,0 | 23,0 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 285,0 | 277,3 | 262,7 | 312,5 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 2814,5 | 2648,7 | 2441,2 | 2127,8 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 278,0 | 262,3 | 244,2 | 192,9 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 410 | 410 | 410 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 73,7 | 78,2 | 84,0 | 59,6 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,524 | 0,493 | 0,454 | 0,396 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 1,85 | 1,75 | 1,63 | 1,29 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 16 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### 15. Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Макарьевского МО приведена в таблице 15.1.

Таблица 15.1. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию, руб./Гкал

| Наименование теплоснабжающих организаций | 2025г. |  | 2026г. |  | 2027г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | 4482,00 | 4824,00 | 4824,00 | 5008,00 | 5008,00 | 5192,00 |

При тарифе на 2026 г. 4824,00 руб./Гкал услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения решением Думы Макарьевского муниципального округа от 28.11.2024 № 35 принят муниципальный стандарт стоимости услуг отопления в форме пониженного для населения тарифа в размере 2937,55 руб./Гкал, а для потребителей, подключенных к источнику тепловой энергии, расположенного по адресу г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 25, помещение 1, - 2227,15 руб./Гкал. Принятие этих стандартов предполагает компенсацию теплоснабжающей организации разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по утвержденным тарифам и муниципальным стандартам. Компенсация теплоснабжающей организации недополученного дохода отнимает значительную часть бюджета муниципального округа.

Таблица 15.2. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения

ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»

| Показатели | ед. измерения | сущ. положение | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные показатели |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 10781,74 | 11601,1 | 11601,1 | 6735,8 |
| Расход на собственные нужды котельных | Гкал | 539,09 | 406,0 | 406,0 | 235,8 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10242,65 | 11195,1 | 11195,1 | 6500,00 |
| потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 1676,57 | 2629,0 | 2629,0 | 1700,00 |
| то же % к отпуску в сеть |  | 16,4% | 23,5% | 23,5% | 26,2% |
| Полезный отпуск тепловой энергии - всего: | Гкал | 8566,08 | 8566,1 | 8566,1 | 4800 |
| Норма расхода топлива дрова, уголь, опилки | кг у.т./Гкал | 222,84 | 244,34 | 244,34 | 244,34 |
| Норма расхода топлива, газ | кг у.т./Гкал |  |  | 155,3 | 155,3 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 40578,98 | 41192,6 | 33304,0 | 19588,8 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 174,87 | 174,9 | 174,9 | 109,2 |
| в т.ч. ремонт |  | 174,87 | 174,9 | 174,9 | 109,2 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 17239,76 | 17580,0 | 7980,0 | 7620,0 |
| основных рабочих | тыс. руб. | 13111,14 | 14400,0 | 4800,0 | 4800,0 |
| численность | чел. | 48,0 | 48,0 | 16 | 16 |
| ремонтного персонала | тыс. руб. | 819,45 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| численность | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| цехового персонала | тыс. руб. | 846,10 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| численность | чел. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Административно-управленчески персонал | тыс. руб. | 1611,90 | 1440,0 | 1440,0 | 1080,0 |
| численность | чел. | 4,74 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| Прочий персонал | тыс. руб. | 851,17 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| численность | чел. | 3,16 | 1 | 1 | 1 |
| Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Расходы на обучение персонала |  | 12,54 | 13,2 | 40,0 | 40,0 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 525,62 | 503,0 | 503,0 | 503,0 |
| -услуги связи | тыс. руб. | 33,25 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| -коммунальные услуги | тыс. руб. | 49,40 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| -информационно-консультационные услуги | тыс. руб. | 442,97 | 423,9 | 423,9 | 423,9 |
| Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 70,95 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 3012,9 | 10683,9 | 3464,5 |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды |  | 5206,41 | 5309,2 | 2410,0 | 2301,2 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  | 30,0 | 10,0 |
| Расходы на страхование производственных объектов | тыс. руб. |  |  | 20,0 | 10,0 |
| Налог на УСНО | тыс. руб. | 413,22 | 413,22 | 413,2 | 231,5 |
| Мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | 330,58 | 265,49 | 265,5 | 148,8 |
| Ресурсы | тыс. руб. | 17348,82 | 14328,52 | 11241,3 | 5279,9 |
| Расходы на топливо |  | 11729,88 | 11489,1 | 8402,2 | 3542,4 |
|  | тыс. руб. | 2402,59 | 2834,6 | 2343,4 | 1595,6 |
| Уголь | т у.т. | 5614,72 | 5194,9 | 0,0 | 0,0 |
| натуральное топливо | тыс. руб. | 689,95 | 697,36 | 0,0 | 0,0 |
| цена | тонн | 8137,86 | 7449,42 | 7449,4 | 7449,4 |
| Дрова | руб./ед | 5841,93 | 3485,1 | 77,2 | 77,2 |
| натуральное топливо | тыс. руб. | 5805,33 | 3700,00 | 82,0 | 82,0 |
| цена | м.з | 1006,30 | 941,92 | 941,9 | 941,9 |
| Опилки | руб./ед | 273,23 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 |
| натуральное топливо | тыс. руб. | 2221,06 | 24587,1 | 24587,1 | 24587,1 |
| цена (тр-ка) | куб. м. | 123,02 | 114,25 | 114,3 | 114,3 |
| природный газ | руб./ед |  |  | 5515,9 | 656,1 |
| натуральное топливо | тыс. руб. |  |  | 735,5 | 87,5 |
| цена | тыс. м3 |  |  | 7,5 | 7,5 |
| Расходы на покупаемые энергетические ресурсы | руб./м3 | 5618,94 | 2839,4 | 2839,1 | 1737,6 |
| -Электроэнергия на технические нужды | тыс. руб. | 5481,2 | 2616,0 | 2616,0 | 1518,9 |
| Объем | тыс. руб. | 555,35 | 290,0 | 290,0 | 168,4 |
| ср. тариф | тыс. кВт*ч | 9,87 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| холодная вода |  | 137,74 | 213,4 | 213,1 | 213,4 |
| объем | тыс. руб. | 1,71 | 2,84 | 2,8 | 1,5 |
| цена (МУП "Сервисбыт") | тыс. куб. м. | 80,55 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |
| водоотведение | руб./мз. |  | 10,0 | 10,0 | 5,3 |
| объем | тыс. руб. |  | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| цена | тыс. куб.м. |  | 58,93 | 58,93 | 58,93 |
| Внереализационные расходы, всего | руб./мз. |  | 823,9 | 666,1 | 391,8 |
| - другие обоснованные расходы в т.ч. | тыс. руб. |  | 823,9 | 666,1 | 391,8 |
| - расходы на услуги банков | тыс. руб. |  | 823,9 | 666,1 | 391,8 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. |  | 30128,9 | 106839,0 | 34644,6 |
| расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  | 30128,9 | 106839,0 | 34644,6 |
| оборудование котельных | тыс. руб. |  | 15594,1 | 92304,2 | 20109,8 |
| тепловые сети | тыс. руб. |  | 14534,8 | 14534,8 | 14534,8 |
| денежные выплаты социального характера | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Нормативная прибыль с налогом | тыс. руб. |  | 1611,8 | 1323,8 | 858,5 |
| Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 41322,78 | 44307,0 | 35972,5 | 20839,1 |
| на 1 Гкал | рублей | 4824,00 | 5172,4 | 4199,4 | 4341,5 |
| отклонение тарифа | % |  | 7,2 | -12,9 | -10,0 |

Анализ тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» позволяет сделать следующие выводы:

- Все сценарии учитывают амортизационные отчисления и предпринимательскую прибыль, за счет которых будет осуществляться возврат инвестиций.

- По сценарию 1 увеличение тарифа находится в рамках его индексации на 2026 г.

- По сценариям 2 и 3 произойдет снижение себестоимости тепловой энергии и тарифа. Возврат инвестиций через тариф займет около 6 лет.

Таким образом, варианты развития систем теплоснабжения Макарьевского муниципального округа, реализуемые в результате его газификации, являются вполне рентабельными. Однако варианты 2 и 3 являются предпочтительными, они предусматривают максимальное использование древесных отходов, для чего котельная «13 квартала» и котельная «Бани» должны быть переведены на этот вид топлива.

16. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 16.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 1

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
|  | ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных | 15092,1 | 2026 | 2028 | Региональный бюджет |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 307 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| 3 | Установка фильтров на котельных | 195 | 2026 | 2027 |  |
| 4 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 2026 | 2027 | Бюджет МО или инвестор (концессионер) |
| 5 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 7542,1 | 2026 | 2027 |  |
|  | Итого | 30128,9 |  |  |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |
| 6 | Замена котлов | 6600 | 2026 | 2027 | Региональный и муниципальный бюджеты |
|  | Всего по МО | 36728,9 |  |  |  |

Таблица 16.2.  Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 2.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансиро-вания, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 2 | начало | окончание |  |
|  | ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных | 92110,8 | 2026 | 2028 | Региональный бюджет |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 133,4 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| 3 | Установка фильтров на котельных | 60 | 2026 | 2027 |  |
| 4 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 2026 | 2027 | Бюджет МО или инвестор (концессионер) |
| 5 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 7542,1 | 2026 | 2027 |  |
|  | Итого | 106839 |  |  |  |
| 6 | Затраты бюджетных организаций на создание собственных теплоисточников | 90004,1 | 2026 | 2028 | Региональный и муниципальный бюджеты |
|  | Всего по МО | 196843,1 |  |  |  |

Таблица 16.3. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 3.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансиро-вания, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 3 | начало | окончание |  |
|  | ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных | 19916,4 | 2026 | 2028 | Региональный бюджет |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 133,4 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| 3 | Установка фильтров на котельных | 60 | 2026 | 2027 |  |
| 4 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 2026 | 2027 | Бюджет МО или инвестор (концессионер) |
| 5 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 7542,1 | 2026 | 2027 |  |
|  | Итого по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 34644,6 |  |  |  |
| 6 | Затраты бюджетных организаций на создание собственных теплоисточников | 149496,8 | 2026 | 2028 | Региональный и муниципальный бюджеты |
|  | Всего по МО | 184141,4 |  |  |  |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Жилищный кодекс РФ. Федеральный закон от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115.

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология.

- СП 282.1325800-2023 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуаль-ных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». Утверждены постановлением Правительства РФ от 8 июля 2023 г. №1130.

- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

- Правила организации теплоснабжения в РФ. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.1.2013г. №1034.

- Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 г. №452.

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. N 99/пр.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.