«Утверждаю» Глава Макарьевского муниципального округа Костромской области ________________ А.Н. Казвиров «___»________________ 2025 г.

Схема теплоснабжения

Макарьевского муниципального округа Костромской области

на период с 2026 по 2040 год

Книга 2. Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения

Договор от 21.01.2025 года №01/2025

Директор ООО «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ»        Ю.Л. Хохлов

2025 год

Содержание

|  | Введение | 4 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения | 5 |
| 1.1 | Функциональная структура теплоснабжения | 5 |
| 1.2 | Источники теплоснабжения | 7 |
| 1.3 | Тепловые сети и системы теплоснабжения | 12 |
| 1.4 | Зоны действия источников теплоснабжения | 21 |
| 1.5 | Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения | 22 |
| 1.6 | Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения | 28 |
| 1.7 | Балансы теплоносителя | 29 |
| 1.8 | Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом | 31 |
| 1.9 | Надежность теплоснабжения | 32 |
| 1.10 | Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций | 34 |
| 1.11 | Тарифы на тепловую энергию и воду | 35 |
| 1.12 | Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Макарьевского муниципального округа | 36 |
| 2 | Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения | 37 |
| 2.1 | Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии. | 37 |
| 2.2 | Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану | 39 |
| 3 | Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя | 43 |
| 3.1 | Перспективный баланс потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения Макарьевского муниципального округа | 43 |
| 3.2 | Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии | 44 |
| 4 | Мастер-план развития систем теплоснабжения Макарьевского муниципального округа | 46 |
| 4.1 | Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей | 46 |
| 4.2 | Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа | 47 |
| 4.3 | Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения | 50 |
| 4.4 | Обоснование выбора приоритетного варианта развития систем теплоснабжения | 58 |
| 5 | Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии | 60 |
| 5.1 | Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления | 60 |
| 5.2 | Обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок | 63 |
| 5.3 | Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии | 63 |
| 5.4 | Обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии | 64 |
| 5.5 | Обоснование предлагаемых для вывода в резерв или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии. | 64 |
| 5.6 | Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями | 64 |
| 5.7 | Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа | 64 |
| 5.8 | Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции или модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива | 67 |
| 5.9 | Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа | 67 |
| 5.10 | Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок | 67 |
| 5.11 | Эффективный радиус теплоснабжения от котельных | 69 |
| 6 | Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них | 70 |
| 6.1 | Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности | 70 |
| 6.2 | Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города | 70 |
| 6.3 | Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии | 70 |
| 6.4 |  | Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения | 71 |
| 6.5 |  | Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения | 72 |
| 6.6 |  | Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса | 72 |
| 6.7 |  | Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки | 73 |
| 6.8 |  | Строительство и реконструкция насосных станций | 73 |
| 6.9 |  | Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения | 73 |
| 7 |  | Перспективные топливные балансы | 74 |
| 7.1 |  | Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории округа | 74 |
| 7.2 |  | Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Макарьевского муниципального округа | 75 |
| 7.3 |  | Расчет нормативных запасов топлива | 79 |
| 8 |  | Оценка надежности и безопасности теплоснабжения | 82 |
| 8.1 |  | Сведения об отказах в системах теплоснабжения | 82 |
| 8.2 |  | Расчет показателей надежности систем теплоснабжения | 82 |
| 9 |  | Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение | 84 |
| 9.1 |  | Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей | 84 |
| 9.2 |  | Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности | 84 |
| 9.3 |  | Расчет эффективности инвестиций | 85 |
| 10 |  | Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей | 86 |
| 11 |  | Предложение по определению единой теплоснабжающей организации | 87 |
| 12 |  | Индикаторы развития системы теплоснабжения Макарьевского муниципального округа | 88 |
| 13 |  | Ценовые (тарифные) последствия | 91 |
| 14 |  | Реестр мероприятий схемы теплоснабжения | 93 |
|  |  | Перечень использованных федеральных законов нормативно-правовых актов и справочной литературы | 95 |

Введение

Разработка схемы теплоснабжения Макарьевского муниципального округа Костромской области осуществлялась согласно договору №01/2025 от 21.01.2025 года между администрацией Макарьевского муниципального округа Костромской области и Обществом с ограниченной ответственностью «ЭНЕРГОЭКСПЕРТ» (Исполнитель).

При разработке проекта схемы теплоснабжения Исполнитель руководствовался, прежде всего, федеральным законодательством и нормативно-правовыми актами в области теплоснабжения, энергосбережения и повышения энергетической эффективности:

- федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- федеральный закон от 23.11.2009г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения».

Полный список использованной литературы приведен в конце настоящей книги. Для разработки схемы теплоснабжения Исполнитель произвел сбор информации:

-  о муниципальном округе и перспективах его развития;

- о теплоснабжающих организациях, оборудовании теплоисточников, тепловых сетях,

подключенных потребителях, производственно-экономических показателях;

- о действующих нормативах теплоснабжения, тарифах на тепловую энергию.

В процессе разработки схемы теплоснабжения были уточнены тепловые нагрузки на источники тепловой энергии, состав оборудования котельных, схемы тепловых сетей. Внесены изменения в схемы тепловых сетей и зоны централизованного и индивидуального теплоснабжения округа. Разработаны новые мероприятия по реконструкции и техническому перевооружению котельных и тепловых сетей в условиях газификации муниципального округа. Финансовые затраты на реконструкцию определены в действующих ценах. В схеме теплоснабжения не рассмотрены не присущие для муниципального округа вопросы:

- значения существующей и перспективной резервной тепловой мощности источников теплоснабжения с выделением аварийного резерва и резерва по договорам на поддержание резервной тепловой мощности;

- электронная модель системы теплоснабжения муниципального округа.

Список сокращений, принятых в схеме теплоснабжения:

КО – Костромская область, МО –   муниципальный округ, д – деревня, п – поселок,

МКД – многоквартирный жилой дом; ИЖД – индивидуальный жилой дом;

ООО – общество с ограниченной ответственностью;

ОАО – открытое акционерное общество;

УТМ (РТМ) - установленная (располагаемая) тепловая мощность источника теплоты;

ВПУ - водоподготовительная установка; АВПУ– автоматизированная ВПУ;

ГВС – горячее водоснабжение;

ОДПУ – общедомовой прибор учета тепловой энергии;

БМК – блочно-модульная котельная; КНР – котлы наружного размещения;

НТП – норматив технологических потерь; НУРТ – норматив удельного расхода топлива;

ЭСО(ТСО) – энергоснабжающая (теплоснабжающая) организация.

1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения.

1.1. Функциональная структура теплоснабжения.

Законом Костромской области от 21 мая 2024 года № 478-7-ЗКО  городское поселение город Макарьев и 5 сельских поселений: Горчухинское, Нежитинское, Николо-Макаровское, Унженское, Усть-Нейское преобразованы в Макарьевский муниципальный округ Костромской области.

Округ граничит с Нижегородской и Ивановской областями, а также с Нейским и Мантуровским округами, Антроповским и Кадыйским районами Костромской области. Административным центром Макарьевского муниципального округа Костромской области является город Макарьев.

На территории района по состоянию на 01.01.2024 г. зарегистрировано 134 организаций и предприятий, 205 индивидуальных предпринимателей и фермерских хозяйств. Ведущее место в отраслевой структуре района, в соответствии с новой международной системой классификации, занимает обрабатывающее производство - 68,7 %, на втором месте лесоводство и лесозаготовки. Макарьев — один из центров лесозаготовительной и деревообрабатывающей промышленности Костромской области.

Основные реки — Унжа, Нея, Белый Лух, Чёрный Лух.

Основными факторами, обеспечивающими инвестиционную привлекательность Макарьевского муниципального округа, являются его выгодное географическое положение, богатое архитектурное наследие и природно-ресурсный потенциал, а также наличие регионального и местного законодательства, направленного на поддержание инвестиционной деятельности.

Культурные и природные ценности территории Макарьевского муниципального округа – основа для динамического развития предпринимательства в сфере туризма и организованного отдыха.

С внешней транспортной сетью Макарьев связан автомагистралью федерального значения Р-243 Кострома - Шарья - Киров - Пермь.

На территории Макарьевского муниципального округа находятся 1 город и 141 сельский населенный пункт.

Таблица 1.1.1. Динамика численности населения Макарьевского МО

| Год | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Численность населения МО, чел. | 12595 | 12255 | 11887 | 11531 | 11393 | 9933 |

Рисунок 1.1.1 – Расположение Макарьевского муниципального округа на карте Костромской области.

Имеет место ежегодное сокращение численности населения округа, в том числе и по причине недостаточного развития коммунальной инфраструктуры.

Один из путей динамического развития Макарьевского муниципального округа -привлечение средств частных инвесторов в экономику округа.

Наиболее перспективным сферами капиталовложений являются: лесозаготовка, деревообработка, сельское хозяйство и туризм.

Таблица 1.1.2. Зарегистрировано жителей Макарьевского МО на 01.01.2025 г., чел.

| Населенный пункт, сельская территория | Общее количество | В том числе город | В том числе село |
| --- | --- | --- | --- |
| г. Макарьев | 5462 | 5408 | 54 |
| Горчухинская | 1989 | - | 1989 |
| Нежитинская | 272 | - | 272 |
| Николо - Макаровская | 377 | - | 377 |
| Унженская | 905 | - | 905 |
| Усть-Нейская | 928 | - | 928 |
| ВСЕГО: | 9933 | 5408 | 4525 |

Таблица 1.1.3. Существующий жилой фонд

| Наименование | Площадь жилого фонда, тыс.м2 | В том числе город |
| --- | --- | --- |
| Существующий жилой фонд, всего | 456,92 | 178,67 |
| в том числе жилые дома индивидуальной застройки | 269,11 | 63,38 |
| жилые дома блокированной застройки | 149,06 | 76,76 |
| многоквартирные дома | 38,75 | 38,53 |
| Из них дома с центральным отоплением | 26,53 | 26,53 |
| Прирост жилого фонда за 2023 год | 0,291 (ИЖС) |  |
| Прирост жилого фонда за 2024 год | 0,09 (ИЖС) |  |

Прирост жилого фонда за 2024 год составил 90 м2. Основной объём нового жилищного строительства будет вестись на участках, расположенных в существующих кварталах. Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление и горячее водоснабжение.

В г. Макарьев основная часть многоквартирного жилого фонда, крупные общественные здания, учреждения бюджетной сферы подключены к централизованной системе теплоснабжения, которая состоит из котельных и тепловых сетей. В сельских населенных пунктах основной жилой фонд составляют индивидуальные жилые дома с отоплением от собственных источников (печи, твердотопливные котлы).

Средняя жилая обеспеченность составляет 456920/9933=46 м2 на человека и постоянно растет из-за сокращения численности населения при увеличивающемся индивидуальном жилом фонде в округе. Площадь квартир в ИЖД составляет 418,17тыс. м2.

Единственной теплоснабжающей организацией в Макарьевском муниципальном округе является ООО "СБЫТ-ТЕПЛО", которое с сентября 2024 года осуществляет эксплуатацию 13-ти муниципальных котельных и тепловых сетей в границах города Макарьев. Муниципальные котельные географически распределены по всей застроенной территории округа. Основными потребителями тепловой энергии являются жилой сектор (91 дом), различные бюджетные учреждения и организации сферы образования, культуры, медицины и социального обеспечения.

Собственные теплоисточники имеют отдельные учреждения, организации и частные предприниматели, занимающиеся распиловкой древесины. С помощью маломощных печей, котлов и топок, работающих на отходах деревообработки, производится отопление производственных и бытовых помещений, а также сушка древесины.

В связи с отсутствием в Макарьевском округе природного газа отопление многоквартирных домов осуществляется, в основном (на 70%), от муниципальных котельных. Индивидуальное отопление применяется в одноквартирных и малоквартирных жилых домах и реализуется с помощью печей и твердотопливных котлов малой мощности (до 50 кВт).

Все системы теплоснабжения в округе закрытого типа. Теплопотребляющие установки имеют непосредственное безэлеваторное присоединение к тепловым сетям. Централизованное горячее водоснабжение производится только детского сада №4 «Росинка» по рециркуляционной схеме с котельной.

1.2. Источники теплоснабжения.

В эксплуатационной ответственности ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» находятся 13 котельных и 10 км тепловых сетей. Котельные работают на каменном угле, дровах и отходах деревообработки. Всего на котельных установлено и находится в рабочем состоянии 41 котел суммарной тепловой мощностью 19,932 Гкал/ч, из которой тепловая мощность 4,7 Гкал/ч является резервной (13 котлов). Резервными являются, в основном, старые котлы Универсал-5 и Универсал-6. Суммарная подключенная тепловая нагрузка составляет 5,560 Гкал/ч. Годовой расход топлива в 2024 г. составил: дров 2116,4 м3, угля 3094,6 т, отходы деревообработки около 5250 м3. Среднее использование тепловой мощности котлов составляет 27,5%.

19 котлов устаревших моделей и давно отработали свой нормативный ресурс. Их удовлетворительное техническое состояние поддерживается только за счет ежегодных ремонтов. Введенный в эксплуатацию щеповой котел на котельной бани, был остановлен по причине отсутствия золоуловителя. Фактическое производство тепловой энергии за 2024 год всеми котельными составило 10738,8 Гкал. Сведения об источниках теплоснабжения Макарьевского муниципального округа приведены в таблицах 1.2.1, 1.2.2 и 1.2.3.

Таблица 1.2.1. Характеристика рабочих котлов на источниках тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающей организации, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива | Сведения по основному оборудованию |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марки котлов, топок |  | Количество |  | Установленная мощность, Гкал/ч | Год ввода в эксплуатацию |
| Муниципальные котельные ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  | шт. | всего |  |
| Котельная 13 квартала | пер. Спортивный, д. 5 | уголь | КВр-0,6 |  | 2 |  | 1,032 | 2020 |
| Котельная 21 квартала | микрорайон 21 квартала д. 2 | уголь | КВр-1,6 |  | 1 |  | 1,376 | 2017 |
|  |  | дрова | КВр-0,93 |  | 1 |  | 0,8 | 2024 |
|  |  | опилки | КВМ-2,0 |  | 1 |  | 1,72 | 2018 |
| Котельная 23 квартала | микрорайон 23 квартала д. 15а | опилки | КВМ-2,0 |  | 1 |  | 1,72 | 2014 |
|  |  | дрова | КВ-1 |  | 1 |  | 0,24 | 2013 |
|  |  | дрова | КВр-0,9 |  | 1 |  | 0,774 | 2020 |
| Котельная 27 квартала | микрорайон 27 квартала д. 1 | уголь | КВНпу-0,3 |  | 1 |  | 0,258 | 2012 |
|  |  | уголь | КВ-1 |  | 1 |  | 0,34 | 2007 |
| Котельная детской музыкальной школы (ДМШ) | пл. Революции, д.32 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 1976 |
|  |  |  | КВр-0,3 |  | 1 |  | 0,258 | 2022 |
| Котельная городской бани | ул. Юрьевецкая, д.18 | уголь | КВр-0,3 |  | 1 |  | 0,258 | 2014 |
|  |  | уголь | КВр-1,6 |  | 1 |  | 1,376 | 2014 |
| Котельная детсада №5 «Солнышко» | пер. Понизовский, д. 1 | дрова | Универсал-6 |  | 2 |  | 0,48 | 1985 |
| Котельная детсада №4 «Росинка» | ул. Окружная, д. 47 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 1968 |
|  |  | уголь | КВр-0,6 |  | 1 |  | 0,516 | 2022 |
| Котельная школы № 1 | пл. Революции, д. 11А | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 1988 |
|  |  | уголь | КВр-0,6 |  | 1 |  | 0,516 | 2020 |
| Котельная школы № 2 | ул. Ветлужская, д. 34 | уголь | КВр-0,6 |  | 1 |  | 0,516 | 2019 |
|  |  | дрова | ТВН-2 |  | 1 |  | 0,516 | 2024 |
| Котельная «Сервисбыта» | ул. Мал. Советская, д. 15 | дрова | Универсал-6 |  | 2 |  | 0,48 | 1965 |
| Котельная «Лесторга» | пер. Полевой, д. 4а | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 1982 |
|  |  | дрова | Минск-1 |  | 1 |  | 0,34 | 1982 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» | ул. Юрьевецкая д. 25 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 | 1967 |
|  |  | уголь | КВр-0,6 |  | 1 |  | 0,516 | 2022 |
| Итого по муниципальным котельным |  |  |  |  | 28 |  | 15,232 |  |

Таблица 1.2.2. Характеристика резервных котлов на источниках тепловой энергии

| Наименование теплоснабжающей организации, теплоисточника | Адрес теплоисточника | Вид топлива | Сведения о резервныхкотлах |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Марки котлов, топок |  | Количество |  | Установленная мощность, Гкал/ч |  | Год ввода в эксплуатацию |
| Муниципальные котельные ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  | шт. |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала | пер. Спортивный, д. 5 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 2006 |
| Котельная 21 квартала | микрорайон 21 квартала д. 2 | дрова | КВ-1 |  | 2 |  | 0,48 |  | 2002 |
| Котельная 27 квартала | микрорайон 27 квартала д. 1 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 1984 |
| Котельная городской бани | ул. Юрьевецкая, д.18 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 1989 |
|  |  | опилки | КВМ-2,0 |  | 1 |  | 1,72 |  | 2018 |
| Котельная детсада №4«Росинка» | ул. Окружная, д. 47 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 1968 |
| Котельная школы № 1 | пл. Революции, д. 11А | дрова | Универсал-6 |  | 2 |  | 0,48 |  | 1988 |
| Котельная «Сервисбыта» | ул. Мал. Советская, д. 15 | дрова | Универсал-6 |  | 1 |  | 0,24 |  | 1965 |
| Котельная «Лесторга» | пер. Полевой, д. 4а | дрова | Минск-1 |  | 1 |  | 0,34 |  | 1982 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» | ул. Юрьевецкая д. 25 | дрова | Универсал-6 |  | 2 |  | 0,48 |  | 1967 |
| Итого по муниципальным котельным |  |  |  |  | 13 |  | 4,7 |  |  |

Таблица 1.2.3. Характеристика источников тепловой энергии учреждений и организаций

| № п/п | Адрес, расположение котельной | Эксплуатирующая организация-собственник | Марки котлов | Количество котлов | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | г. Макарьев |  |  |  |
| 1 | ул. М. Советская, д. 9 | МКУК РЦД | Универсал-6 | 2 | дрова |
| 2 | пл. Революции, д. 8 | Администрация Макарьевского МР | Универсал-6 | 1 | дрова |
|  |  |  | КВр-0,6 | 1 |  |
| 3 | ул. Ветлужская, д. 73 | Детский дом | Универсал-5 | 2 | дрова |
| 4 | пл. Революции, д.29а | МКУК МРБ Макарьевского МР | Универсал-6 | 2 | дрова |
| 5 | ул. Юрьевецкая, д. 1 | Военкомат | котел длительного горения 500 | 1 | дрова |
| 6 | пл. Революции, д. 3 | Макарьевский районный суд | КВр-0,3 | 2 | дрова |
| 7 | ул. Площадная, д. 3 | Пожарная часть №28 | LavoraЭко200 | 1 | дрова |
| 8 | ул. Дорожная, д. 2а | МО «Макарьевский» (полиция) | модульная котельная | 2 | дрова |
| 9 | ул. Дорожная, д. 6 | ОГКУ «Макарьевское лесничество» | КВр-0,22 | 1 | дрова |
| 10 | ул. М. Советская, д. 4 | ТЦ Высшая Лига | пеллетный котел | 1 | пеллеты |
| 11 | ул. Дорожная, д. 12 | Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | Универсал-5 | 1 | дрова |
| 12 | ул. Уколово, д. 2б | ЗАО «ДОЗ Макарьевский» | Белорусь (Гомель)-2 | 1 | отходы деревообработки |
| 13 | ул. Первомайская, д. 22 | магазин «Оникс стройматериалы» | пеллетный | 1 | пеллеты |
| 14 | ул. Дорожная, д. 28 | ООО «УнжаДок» | Новосибирский Купер 40 | 1 | дрова |
| 15 | ул. Володина, д.42 | ООО «Царь Берендей» | Е-1,0 -0,9р | 1 | дрова |
| 16 | Ул. Б. Советская, д.24 | Центр занятости населения | электрокотел | 1 | электроэнергия |
| 17 | Ул. Юрьевецкая, д.23 | Районная СЭС | электрокотел | 1 | электроэнергия |
| 18 | ул. Первомайская, д. 4 | Вневедомственная охрана | электрокотел | 1 | электроэнергия |
| 19 | ул. Первомайская, д.74 | Автостанция | пеллетный | 1 | пеллеты |
|  |  | Сельские населенные пункты |  |  |  |
| 1 | п. Горчуха, ул. 20-го Партсъезда, д.9 | МКОУ Горчухинская СОШ им Ю.А. Бедерина | Универсал-6 | 2 | Дрова |
| 2 | с. Унжа, ул. Школьная, д.12а | МКОУ Унженская СОШ | Универсал-6 | 2 | Дрова |
| 3 | п. Первомайка, ул. Ленина, д.2 | МКОУ Первомайская СОШ им. А.Ф. Володина | Универсал-6 | 1 | Дрова |
| 4 | п. Дорогиня, д.1а | МКОУ Дорогинская СОШ | Чаплыгин | 1 | Дрова |
| 5 | с. Юрово, д.123 | МКОУ Юровская СОШ | Универсал-6 | 2 | Дрова |
| 6 | с. Нежитино, ул. Центральная, д.71 | МКОУ Нежитинская СОШ | Кировец | 1 | Дрова |
| 7 | с. Усть-.Нея, д.1 | МКОУ У.Нейская СОШ | КВр-0,3 | 2 | Дрова |
| 8 | с. Николо-Макарово, ул. Центральная, д.36 | МКОУ Николо-Макаровская ООШ | КВН-1 | 2 | Дрова |
| 9 | с. Николо-Макарово, ул. Центральная, д.43 | МКУК РЦД | Универсал-6 | 1 | Дрова |
| 10 | п. Горчуха, ул. Советская, д.14а | МКУК РЦД | Универсал-6 | 2 | Дрова |
| 11 | д. Ефино, д.5 | МКУК РЦД | Буржуй-К | 1 | Дрова |
| 12 | д. Якимово, д.92 | МКУК РЦД | Универсал-5М | 2 | Дрова |
| 13 | с. Нежитино, ул. Центральная, д.63 | МКУК РЦД | ДИВО 65 | 1 | Дрова |

ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» ежегодно проводит на каждой котельной необходимый объем работ по чистке и ремонту котлов, насосов, испытанию тепловых сетей на прочность и плотность. Однако недостаточная техническая база теплоснабжающей организации не позволяет ей проводить испытания тепловых сетей на тепловые и гидравлические потери.

Все муниципальные котельные являются водогрейными. Нагрев теплоносителя производится непосредственно в котлах. Его поставка потребителям производится сетевыми насосами. Технические характеристики сетевых насосов, установленных на котельных, приведены в таблице 1.2.5. Подпитка тепловых сетей производится на котельных за счет располагаемого на водяном вводе давления или напора подпиточного насоса.

Таблица 1.2.5. Технические характеристики установленных насосов

| Назначение | Тип, марка | Кол-во | Основные параметры |  | Электро-двигатель, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Подача, м3/ч | Напор, м в.ст. |  |
| Котельная 13 квартала | К100-80-160а | 1 | 90 | 26 | 11 |
|  | BL65/170-15/2 | 1 | 80-140 | 35 | 15 |
| Котельная 21 квартала | К100-80-160 | 1 | 100 | 32 | 15 |
|  | BL65/170-15/2 | 1 | 80-140 | 35 | 15 |
|  | К100-65-200а | 1 | 90 | 40 | 18,5 |
| Котельная 23 квартала | BL65/170-15/2 | 2 | 80-140 | 35 | 15 |
| Котельная 27 квартала | К80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  | КМ100-65-200а | 1 | 90 | 40 | 18,5 |
| Котельная ДМШ | BL40/165-4/4 | 1 | 25-40 | 15-23 | 4 |
|  | К20/30 | 1 | 20 | 30 | 4 |
| Котельная городской бани | BL65/170-15/2 | 2 | 80-140 | 35 | 15 |
| Котельная д/с Солнышко | К80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  | К45/30 | 1 | 45 | 30 | 7,5 |
| Котельная д/с Росинка | К65-50-160 | 2 | 25 | 32 | 5,5 |
| Котельная МСШ №1 | К80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная МСШ №2 | К80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная Сервисбыт | КМ65-50-160 | 1 | 25 | 32 | 3,5 |
| Котельная Лесторга | КМ80-65-160 | 2 | 50 | 32 | 7,5 |
| Котельная ОГБПОУ КАДК | К80-65-160 | 1 | 50 | 32 | 7,5 |
|  | К80-50-200а | 1 | 45 | 40 | 11 |

Большая часть сетевых насосов на котельных завышены по подаче и мощности, что компенсирует отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей.

Регулирование отпуска тепловой энергии с котельных производится персоналом по утвержденному температурному графику 80/60оС (качественное регулирование) путем изменения подачи топлива в топки котлов. На всех котельных загрузка топлива производится вручную. Исключение составляют котлы, работающие на отходах деревообработки, в которых подача топлива производится транспортерами по температуре теплоносителя.

Действующие узлы учета отпускаемой тепловой энергии имеются на котельных 21 квартала, ДМШ, детсада №4. Смонтированный узел учета на котельной 23 квартала не исправен.

Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют. Отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии, связанных с прекращением теплоснабжения потребителей  в 2024 году не было.

1.3. Тепловые сети и системы теплоснабжения.

Тепловые сети от муниципальных теплоисточников являются локальными, транспортирующими тепловую энергию от отдельных котельных. Резервирующих перемычек между тепловыми сетями нет. Основными типами прокладки тепловых сетей в округе является подземная канальная в лотках и надземная на высоких и низких опорах. Преимущественно подземную канальную прокладку имеют тепловые сети от котельной 23 квартала, ДМШ, детского сада «Солнышко» (№5), детский сад «Росинка» (№4), МСШ №1 и колледжа. Преимущественно надземную прокладку имеют тепловые сети от котельной 13 квартала, 21 квартала, 27 квартала, бани, МСШ №2, «Сервисбыт», «Лесторг». Практически все тепловые сети спроектированы и проложены до 1990 г. по Нормам проектирования тепловой изоляции для трубопроводов и оборудования электростанций и тепловых сетей, 1959 г. Основной теплоизоляционный материал – минераловатные маты низкой плотности, которые сверху уплотнились и разрушились. Теплозащитные свойства такой теплоизоляции в 1,5 – 2 раза ниже, чем по нормативам. Ремонт тепловой изоляции производился также с помощью минераловатных матов с низкой плотностью. При этом теплозащитные свойства теплоизоляции доводились до первоначальных проектных норм.

Тепловые сети от муниципальных котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» имеют суммарную протяженность 10,0 км (в 2-х трубном исчислении) при среднем наружном диаметре 79 мм. Тепловые сети от котельных предприятий и организаций имеют незначительную протяженность по собственной территории.  Сведения о материальных характеристиках тепловых сетей приведены в таблице 1.3.1.

Существующий утвержденный температурный график тепловых сетей от котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» 80/60оС приведен на рисунке 1.3.1. Утверждение другого температурного графика тепловых сетей главой муниципального округа возможно только при внесении соответствующих изменений в схему теплоснабжения.

Все тепловые сети закрытого типа без разбора из них теплоносителя.

На тепловых вводах многоквартирных и индивидуальных жилых домов установлено 82 узла учета тепловой энергии. 10 узлов учета теплоты установлено бюджетными потребителями, 1 теплосчетчик установлен прочими потребителями. Не имеют узлов учета тепловой энергии 3 организации: налоговая инспекция, аптека и детский сад №5.

Защита тепловых сетей от превышения давления отсутствует.

Администрацией муниципального округа проведена работа по выявлению бесхозяйных тепловых сетей, которые приняты на учет в казну округа и переданы в эксплуатационную ответственность теплоснабжающей организации. Если в процессе эксплуатации тепловых сетей будут выявлены их бесхозяйные участки, то они должны быть инвентаризированы, приняты на баланс и переданы в аренду эксплуатирующим теплоснабжающим организациям. Это позволит администрации муниципального округа:

- повысить ответственность теплоснабжающих организаций за техническое состояние участков бесхозяйных тепловых сетей, надежность теплоснабжения и качество услуг;

- увеличить стоимость передаваемого в аренду имущества и арендную плату;

- учесть затраты по эксплуатации бесхозяйных тепловых сетей в расчете тарифа на производство и передачу тепловой энергии.

Участки тепловых сетей к отключенным потребителям должны быть выведены из эксплуатации и при отсутствии планов на их дальнейшее использование подлежат списанию из казны и сдаче в металлолом.

Аварийных отключений тепловых сетей в отопительный период 2024-2025 годов с перерасчетом отпущенной тепловой энергии не было.

Таблица 1.3.1. Характеристика тепловых сетей теплоснабжающей организации ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»

| Наименование котельной, участок теплосетей | Наружный диаметр, | Протяжен-ность сетей | Тип прокладки | Материал теплоизо-ляции | Год ввода в экспл. | Объем тепло- сетей, | Потери теплоно-сителя | Потери с теплоно-сителем | Потери через изоляцию | Потери всего | Сумм. часовые потери | Матер. хар-ка |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 13 квартала | мм | м |  |  |  | м3 | м3 | Гкал | Гкал | Гкал | ккал/ч | м2 |
| котельная - спорткомплекс | 108 | 338 | надземная | минплита | до 1990 | 5,41 | 72,68 | 3,04 | 142,73 | 145,77 | 27114,31 | 73,01 |
| котельная - УТ-1 | 108 | 27 | надземная | минплита | до 1990 | 0,43 | 5,81 | 0,24 | 11,40 | 11,64 | 2165,94 | 5,83 |
| УТ-1 - УТ-2 | 108 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,80 | 10,75 | 0,45 | 21,11 | 21,56 | 4010,99 | 10,80 |
| УТ-2 - ж/д ул. Б. Советская, 41 | 57 | 18 | надземная | минплита | до 1990 | 0,07 | 0,97 | 0,04 | 5,18 | 5,22 | 970,71 | 2,05 |
| УТ-2 - УТ-3 | 108 | 40 | надземная | минплита | до 1990 | 0,64 | 8,60 | 0,36 | 16,89 | 17,25 | 3208,79 | 8,64 |
| УТ-2 - УТ-3 | 108 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,18 | 8,45 | 8,63 | 1604,40 | 4,32 |
| УТ-3 - УТ-4 | 108 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,80 | 10,75 | 0,45 | 21,11 | 21,56 | 4010,99 | 10,80 |
| УТ-4 - УТ-5 | 108 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,18 | 8,45 | 8,63 | 1604,40 | 4,32 |
| УТ-4 - УТ-5 | 108 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,80 | 10,75 | 0,45 | 21,11 | 21,56 | 4010,99 | 10,80 |
| УТ-3 - ж/д ул. Б. Советская, 36 | 57 | 25 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,19 | 7,25 | 1348,21 | 2,85 |
| УТ-4 - ж/д ул. Б. Советская, 32 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| УТ-5 - ж/д ул. Б. Советская, 30 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| УТ-5 - банк ул. Б. Советская, 28 | 57 | 45 | надземная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,42 | 0,10 | 12,95 | 13,05 | 2426,79 | 5,13 |
| УТ-1 - УТ-6 | 108 | 16 | надземная | минплита | до 1993 | 0,26 | 3,44 | 0,14 | 4,04 | 4,18 | 777,71 | 3,46 |
| УТ-6 - УТ-7 | 57 | 19 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,02 | 0,04 | 5,47 | 5,51 | 1024,64 | 2,17 |
| УТ-7 - ж/д ул. Б. Советская, 39 | 57 | 33 | надземная | минплита | до 1990 | 0,13 | 1,77 | 0,07 | 9,49 | 9,57 | 1779,64 | 3,76 |
| УТ-6 - УТ-8 | 108 | 30 | надземная | минплита | до 1993 | 0,48 | 6,45 | 0,27 | 7,57 | 7,84 | 1458,21 | 6,48 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б. Советская, 37Б | 57 | 35 | надземная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,88 | 0,08 | 10,07 | 10,15 | 1887,50 | 3,99 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б. Советская, 31 | 57 | 65 | надземная | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,49 | 0,15 | 18,70 | 18,84 | 3505,36 | 7,41 |
| УТ-6 - УТ-9 | 57 | 15 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,81 | 0,03 | 4,32 | 4,35 | 808,93 | 1,71 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б. Советская, 37В | 57 | 36 | надземная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,94 | 0,08 | 10,36 | 10,44 | 1941,43 | 4,10 |
| УТ-8 - ж/д ул. Б. Советская, 35 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| котельная - УТ-10 | 108 | 35 | надземная | минплита | до 1993 | 0,56 | 7,53 | 0,31 | 8,83 | 9,15 | 1701,25 | 7,56 |
| УТ-10 - ж/д ул. Б. Советская, 43 | 57 | 50 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,69 | 0,11 | 14,38 | 14,50 | 2696,43 | 5,70 |
| УТ-10 - УТ-11 | 108 | 10 | надземная | минплита | до 1993 | 0,16 | 2,15 | 0,09 | 2,52 | 2,61 | 486,07 | 2,16 |
| УТ-11 - ж/д пер. Спортивный,1 | 57 | 75 | надземная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,03 | 0,17 | 21,58 | 21,74 | 4044,64 | 8,55 |
| УТ-11 - УТ-12 | 108 | 123 | надземная | минплита | до 1993 | 1,97 | 26,45 | 1,11 | 31,04 | 32,14 | 5978,67 | 26,57 |
| УТ-12 - ж/д ул. Б. Советская, 49 | 57 | 25 | надземная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,19 | 7,25 | 1348,21 | 2,85 |
| УТ-12 - ж/д ул. Б. Советская, 42 | 57 | 70 | канальная | минплита | до 1990 | 0,28 | 3,76 | 0,16 | 21,61 | 21,77 | 4049,85 | 7,98 |
| Итого по котельной | 87,8 | 1338 |  |  |  | 15,1 | 202,4 | 8,5 | 458,9 | 467,4 | 86935,8 | 235,1 |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д пер. Тихий, 11А | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 5,75 | 5,80 | 1078,57 | 2,28 |
| котельная - УТ-1 | 76 | 40 | надземная | минплита | до 1990 | 0,31 | 4,19 | 0,18 | 13,65 | 13,82 | 2570,86 | 6,08 |
| УТ-1 - ж/д пер. Тихий, 11Б | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| УТ-1 - ж/д пер. Больничный, 4 | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,63 | 8,70 | 1617,86 | 3,42 |
| котельная - ТП | 108 | 350 | надземная | минплита | до 1990 | 5,60 | 75,26 | 3,15 | 147,79 | 150,94 | 28076,95 | 75,60 |
| ТП - ж/д м-н 21 квартал, 1 | 108 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,48 | 6,45 | 0,27 | 12,61 | 12,88 | 2395,65 | 6,48 |
| ж/д №1 - ж/д пер. Тихий, 4 | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,26 | 9,33 | 1735,65 | 3,42 |
| ж/д №1 - ж/д №3 м-н 21 квартал | 89 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,27 | 0,18 | 11,43 | 11,61 | 2159,26 | 5,34 |
| ж/д №3 - ж/д №5 м-н 21 квартал | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,26 | 9,33 | 1735,65 | 3,42 |
| ж/д №5 - ж/д №4 м-н 21 квартал | 57 | 55 | канальная | минплита | до 1990 | 0,22 | 2,96 | 0,12 | 16,98 | 17,11 | 3182,02 | 6,27 |
| котельная - УТ-2 | 159 | 89 | надземная | минплита | до 1990 | 3,20 | 43,06 | 1,80 | 43,72 | 45,52 | 8467,27 | 28,30 |
| УТ-2 - УТ-3 | 159 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,68 | 0,40 | 10,17 | 10,57 | 1966,97 | 6,36 |
| УТ-3 - УТ-4 | 76 | 26 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,73 | 0,11 | 8,87 | 8,98 | 1671,06 | 3,95 |
| УТ-4 - ж/д пер. Больничный, 3 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| УТ-4 - ж/д пер. Больничный, 1 | 57 | 46 | надземная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,47 | 0,10 | 13,23 | 13,34 | 2480,71 | 5,24 |
| УТ-3 - ж/д пер. Больничный, 5 | 57 | 20 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 5,75 | 5,80 | 1078,57 | 2,28 |
| УТ-2 - УТ-5 | 76 | 86 | надземная | минплита | до 1990 | 0,67 | 9,02 | 0,38 | 29,34 | 29,71 | 5527,34 | 13,07 |
| УТ-5 - жд пер. Больничный, 7 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| УТ-5 - УТ-6 | 76 | 254 | надземная | минплита | до 1990 | 1,98 | 26,63 | 1,11 | 86,65 | 87,76 | 16324,94 | 38,61 |
| ут-6 - ж/д ул. Больничная, 4 | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,63 | 8,70 | 1617,86 | 3,42 |
| ут-6 - ж/д ул. Больничная, 2А | 57 | 40 | надземная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,15 | 0,09 | 11,51 | 11,60 | 2157,14 | 4,56 |
| УТ-3 - ТК-1 | 159 | 190 | надземная | минплита | до 1990 | 6,84 | 91,93 | 3,84 | 93,33 | 97,18 | 18076,20 | 60,42 |
| ТК-1 - ТК-2 | 159 | 50 | канальная | минплита | до 1990 | 1,80 | 24,19 | 1,01 | 25,42 | 26,44 | 4917,43 | 15,90 |
| ТК-2 - ТК-3 | 159 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,68 | 0,40 | 10,17 | 10,57 | 1966,97 | 6,36 |
| ТК-2 - гл. корпус ЦРБ | 57 | 40 | канальная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,15 | 0,09 | 12,35 | 12,44 | 2314,20 | 4,56 |
| ТК-3 - ж/д ул. Юрьевецкая, 23а | 57 | 35 | канальная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,88 | 0,08 | 10,81 | 10,89 | 2024,92 | 3,99 |
| ТК-3 - ТК-4 | 57 | 30 | канальная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 9,26 | 9,33 | 1735,65 | 3,42 |
| ТК-4 - корпус ЦРБ | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,85 | 1,87 | 347,13 | 0,68 |
| ТК-4 - ТК-5 | 57 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 6,18 | 6,22 | 1157,10 | 2,28 |
| ТК-5 - вспомог. корпус ЦРБ | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| ТК-5 - ТК-6 | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| ТК-6 - вспомог. корпус ЦРБ | 57 | 6 | надземная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,73 | 1,74 | 323,57 | 0,68 |
| ТК-6 - роддом | 57 | 80 | канальная | минплита | до 1990 | 0,32 | 4,30 | 0,18 | 24,70 | 24,88 | 4628,40 | 9,12 |
| Итого по котельной | 94,9 | 1733 |  |  |  | 25,0 | 336,6 | 14,1 | 657,7 | 671,8 | 124953,8 | 328,9 |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул. Н.- Валовая,56 | 57 | 68 | надземная | минплита | до 1990 | 0,27 | 3,66 | 0,15 | 19,56 | 19,71 | 3667,14 | 7,75 |
| котельная - ТК-1 | 159 | 36 | канальная | минплита | до 1990 | 1,30 | 17,42 | 0,73 | 18,31 | 19,03 | 3540,55 | 11,45 |
| ТК-1 - ТК-2 | 76 | 362 | б/канальная | ППУ | 2014 | 2,82 | 37,95 | 1,59 | 64,54 | 66,13 | 12301,27 | 55,02 |
| ТК-2 - ж/д №4А м-н 23 квартал | 57 | 94 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,38 | 5,05 | 0,21 | 14,88 | 15,09 | 2806,67 | 10,72 |
| ТК-2 - ТК-3 | 57 | 83 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,33 | 4,46 | 0,19 | 13,14 | 13,32 | 2478,23 | 9,46 |
| ТК-3 - ж/д ул. Н.- Валовая,36 | 57 | 48 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,19 | 2,58 | 0,11 | 7,60 | 7,70 | 1433,19 | 5,47 |
| ТК-3 - ж/д ул. Н.- Валовая,32 | 57 | 62 | б/канальная | ППУ | 2014 | 0,25 | 3,33 | 0,14 | 9,81 | 9,95 | 1851,21 | 7,07 |
| ТК-1 - ТК-4 | 108 | 58 | канальная | минплита | до 1990 | 0,93 | 12,47 | 0,52 | 24,38 | 24,90 | 4631,59 | 12,53 |
| ТК-4 - ж/д №15 м-н 23 квартал | 57 | 9 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,48 | 0,02 | 2,78 | 2,80 | 520,69 | 1,03 |
| ТК-4 - ТК-5 | 76 | 46 | канальная | минплита | до 1990 | 0,36 | 4,82 | 0,20 | 16,31 | 16,51 | 3071,30 | 6,99 |
| ТК-5 - ж/д №12 м-н 23 квартал | 57 | 51 | канальная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,74 | 0,11 | 15,75 | 15,86 | 2950,60 | 5,81 |
| ТК-5 - ж/д ул. Катанова,123 | 76 | 295 | надземная | минплита | до 1990 | 2,30 | 30,93 | 1,29 | 100,64 | 101,93 | 18960,07 | 44,84 |
| ТК-1 - ТК-6 | 108 | 86 | канальная | минплита | до 1990 | 1,38 | 18,49 | 0,77 | 36,15 | 36,92 | 6867,53 | 18,58 |
| ТК-6 - ж/д №17 м-н 23 квартал | 57 | 59 | канальная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,17 | 0,13 | 18,22 | 18,35 | 3413,44 | 6,73 |
| ТК-6 - ТК-7 | 108 | 97 | канальная | минплита | до 1990 | 1,55 | 20,86 | 0,87 | 40,77 | 41,64 | 7745,94 | 20,95 |
| ТК-7 - ж/д №19 м-н 23 квартал | 57 | 43 | канальная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,31 | 0,10 | 13,28 | 13,37 | 2487,76 | 4,90 |
| ТК-7 - ТК-8 | 108 | 102 | канальная | минплита | до 1990 | 1,63 | 21,93 | 0,92 | 42,87 | 43,79 | 8145,22 | 22,03 |
| ТК-8 - ж/д №21 м-н 23 квартал | 57 | 15 | канальная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,81 | 0,03 | 4,63 | 4,67 | 867,82 | 1,71 |
| ТК-8 - ТК-9 | 108 | 36 | канальная | минплита | до 1990 | 0,58 | 7,74 | 0,32 | 15,13 | 15,45 | 2874,78 | 7,78 |
| ТК-9 - ж/д №14 м-н 23 квартал | 57 | 179 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,62 | 0,40 | 55,27 | 55,67 | 10356,04 | 20,41 |
| ТК-9 - ТК-10 | 76 | 39 | канальная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,09 | 0,17 | 13,83 | 14,00 | 2603,93 | 5,93 |
| ТК-10 - ж/д №23 м-н 23 квартал | 57 | 22 | канальная | минплита | до 1990 | 0,09 | 1,18 | 0,05 | 6,79 | 6,84 | 1272,81 | 2,51 |
| ТК-10 - ж/д №25 м-н 23 квартал | 57 | 84 | канальная | минплита | до 1990 | 0,34 | 4,52 | 0,19 | 25,94 | 26,13 | 4859,82 | 9,58 |
| Итого по котельной | 75,8 | 1974 |  |  |  | 16,4 | 220,6 | 9,2 | 580,6 | 589,8 | 109707,6 | 299,2 |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д ул.Гагарина,21 | 57 | 230 | надземная | минплита | до 1990 | 0,92 | 12,36 | 0,52 | 66,16 | 66,68 | 12403,57 | 26,22 |
| котельная - УТ-1 | 108 | 66 | надземная | минплита | до 1990 | 1,06 | 14,19 | 0,59 | 27,87 | 28,46 | 5294,51 | 14,26 |
| УТ-1 - УТ-2 | 108 | 131 | надземная | минплита | до 1990 | 2,10 | 28,17 | 1,18 | 55,32 | 56,50 | 10508,80 | 28,30 |
| УТ-2 - УТ-3 | 108 | 120 | надземная | минплита | до 1990 | 1,92 | 25,80 | 1,08 | 50,67 | 51,75 | 9626,38 | 25,92 |
| УТ-1 - ж/д ул.Ветлужская,21а | 57 | 23 | надземная | минплита | до 1990 | 0,09 | 1,24 | 0,05 | 6,62 | 6,67 | 1240,36 | 1,89 |
| УТ-2.1 - ж/д ул.Ветлужская,23 | 57 | 196 | канальная | минплита | до 1990 | 0,78 | 10,54 | 0,44 | 60,52 | 60,96 | 11339,57 | 22,34 |
| УТ-2 - ж/д м-н 27 квартал,4 | 57 | 44 | канальная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,37 | 0,10 | 13,59 | 13,69 | 2545,62 | 5,02 |
| УТ-3 - ж/д м-н 27 квартал,3 | 57 | 44 | канальная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,37 | 0,10 | 13,59 | 13,69 | 2545,62 | 5,02 |
| УТ-3 - ж/д м-н 27 квартал,2 | 57 | 56 | канальная | минплита | до 1990 | 0,22 | 3,01 | 0,13 | 17,29 | 17,42 | 3239,88 | 6,38 |
| Итого по котельной | 74,4 | 910 |  |  |  | 7,4 | 100,1 | 4,2 | 311,6 | 315,8 | 58744,3 | 135,3 |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| аптека - ж/д пл. Революции,36 | 57 | 7 | канальная | минплита | до 1992 | 0,03 | 0,38 | 0,02 | 1,01 | 1,03 | 191,15 | 0,80 |
| худ.школа - ж/д пл.Революции,26 | 57 | 4 | канальная | минплита | до 1993 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 0,58 | 0,59 | 109,23 | 0,46 |
| худ.школа - ж/д пл.Революции,28 | 57 | 12 | канальная | минплита | до 1993 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 1,73 | 1,76 | 327,69 | 1,37 |
| Итого по котельной | 57,0 | 23 |  |  |  | 0,09 | 1,2 | 0,05 | 3,3 | 3,3 | 628,1 | 2,6 |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-2 - УТ-3 | 76 | 62 | надземная | минплита | до 1990 | 0,48 | 6,50 | 0,27 | 21,15 | 21,42 | 3984,83 | 9,42 |
| УТ-3 - ж/д ул. Юрьевецкая, 18 | 57 | 18 | надземная | минплита | до 1990 | 0,07 | 0,97 | 0,04 | 5,18 | 5,22 | 970,71 | 2,05 |
| УТ-2 - ж/д ул. Валовая, 18 | 57 | 58 | надземная | минплита | до 1990 | 0,23 | 3,12 | 0,13 | 16,68 | 16,82 | 3127,86 | 6,61 |
| котельная - ж/д ул. Валовая, 24 | 57 | 57 | надземная | минплита | до 1990 | 0,23 | 3,06 | 0,13 | 16,40 | 16,53 | 3073,93 | 6,50 |
| котельная -УТ-1 | 108 | 83 | надземная | минплита | до 1990 | 1,33 | 17,85 | 0,75 | 35,05 | 35,79 | 6658,25 | 17,93 |
| УТ-1 - УТ-1.1 - ТК-1 | 108 | 124 | надземная | минплита | до 1990 | 1,98 | 26,66 | 1,12 | 52,36 | 53,48 | 9947,26 | 26,78 |
| УТ-1 - ж/д ул. Ю.Смирнова, 27 | 57 | 11 | надземная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 3,16 | 3,19 | 593,21 | 1,25 |
| УТ-1 - ТК-1 | 108 | 25 | канальная | минплита | до 1990 | 0,40 | 5,38 | 0,22 | 10,51 | 10,73 | 1996,38 | 5,40 |
| УТ-1.1 - ж/д ул. Ю.Смирнова, 28 | 57 | 76 | надземная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,09 | 0,17 | 21,86 | 22,03 | 4098,57 | 8,66 |
| ТК-1 - ж/д м-н Юбилейный, 2 | 89 | 28 | канальная | минплита | до 1990 | 0,30 | 3,99 | 0,17 | 10,67 | 10,83 | 2015,31 | 4,98 |
| ж/д м-н Юбилейный, 2 - ТК-2 | 89 | 17 | по помещ. | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,42 | 0,10 | 3,17 | 3,27 | 608,81 | 3,03 |
| ж/д м-н Юбилейный, 2 - ТК-2 | 89 | 17 | канальная | минплита | до 1990 | 0,18 | 2,42 | 0,10 | 6,48 | 6,58 | 1223,58 | 3,03 |
| ТК-2 - ж/д м-н Юбилейный, 3 | 57 | 19 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,02 | 0,04 | 5,87 | 5,91 | 1099,24 | 2,17 |
| ТК-2 - ж/д м-н Юбилейный, 4 | 57 | 9 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,48 | 0,02 | 2,78 | 2,80 | 520,69 | 1,03 |
| ТК-2 - ж/д м-н Юбилейный, 1 | 57 | 17 | канальная | минплита | до 1990 | 0,07 | 0,91 | 0,04 | 5,25 | 5,29 | 983,53 | 1,94 |
| ж/д №2 - ж/д ул.Валовая, 40 | 57 | 61 | надземная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,28 | 0,14 | 17,55 | 17,69 | 3289,64 | 6,95 |
| ТК-1 - ТП | 108 | 73 | канальная | минплита | до 1990 | 1,17 | 15,70 | 0,66 | 30,68 | 31,34 | 5829,42 | 15,77 |
| отводы на ж/д м-н Юбилейный, 7 | 57 | 59 | канальная | минплита | до 1990 | 0,24 | 3,17 | 0,13 | 18,22 | 18,35 | 3413,44 | 6,73 |
| ТП - ТК-3 | 108 | 45 | канальная | минплита | до 1990 | 0,72 | 9,68 | 0,40 | 18,91 | 19,32 | 3593,48 | 9,72 |
| ТК-3 - ж/д м-н Юбилейный, 8 | 57 | 38 | надземная | минплита | до 1990 | 0,15 | 2,04 | 0,09 | 10,93 | 11,02 | 2049,29 | 4,33 |
| ТК-3 - ТК-4 | 57 | 71 | канальная | минплита | до 1990 | 0,28 | 3,82 | 0,16 | 21,92 | 22,08 | 4107,70 | 8,09 |
| ТК-4 - ж/д ул. Окружная д.23 | 57 | 25 | канальная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,72 | 7,78 | 1446,37 | 2,85 |
| ТК-4 - ж/д ул. Окружная д.18 | 57 | 87 | канальная | минплита | до 1990 | 0,35 | 4,68 | 0,20 | 26,86 | 27,06 | 5033,38 | 9,92 |
| Итого по котельной |  | 1080 |  |  |  | 8,8 | 118,5 | 4,9 | 342,5 | 347,4 | 64631,5 | 155,2 |
| Котельная детсада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 57 | 10 | канальная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,54 | 0,02 | 3,09 | 3,11 | 578,55 | 1,14 |
| ТК-1 - здание детсада | 57 | 17 | канальная | минплита | до 1990 | 0,07 | 0,91 | 0,04 | 5,25 | 5,29 | 983,53 | 1,94 |
| ТК-1 - ТК-2 | 57 | 58 | канальная | минплита | до 1990 | 0,23 | 3,12 | 0,13 | 17,91 | 18,04 | 3355,59 | 6,61 |
| ТК-2 - ж/д пер. Понизовский, 2 | 57 | 12 | надземная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 3,45 | 3,48 | 647,14 | 1,37 |
| ТК-2 - ж/д пер. Понизовский, 4 | 57 | 49 | надземная | минплита | до 1990 | 0,20 | 2,63 | 0,11 | 14,10 | 14,21 | 2642,50 | 5,59 |
| ж/д №4 - ж/д №9 пер. Понизовский | 57 | 16 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,86 | 0,04 | 4,60 | 4,64 | 862,86 | 1,82 |
| Итого по котельной | 57,0 | 162 |  |  |  | 0,6 | 8,7 | 0,4 | 48,4 | 48,7 | 9070,1 | 18,4 |
| Котельная детсада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| сети отопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 57 | 21 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,13 | 0,05 | 6,48 | 6,53 | 1214,95 | 2,39 |
| ТК-1 - корпус 2 | 57 | 33 | канальная | минплита | до 1990 | 0,13 | 1,77 | 0,07 | 10,19 | 10,26 | 1909,21 | 3,76 |
| ТК-1 - корпус1 | 57 | 28 | канальная | минплита | до 1990 | 0,11 | 1,51 | 0,06 | 8,65 | 8,71 | 1619,94 | 3,19 |
| котельная - ТК-2 | 57 | 12 | канальная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 3,71 | 3,73 | 694,26 | 1,37 |
| ТК-2 - ТК-3 - ТК-4 | 57 | 92 | канальная | минплита | до 1990 | 0,37 | 4,95 | 0,21 | 28,41 | 28,61 | 5322,66 | 10,49 |
| ТК-2 - ж/д №1 м-н 12 квартал | 38 | 9 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 2,39 | 2,40 | 446,87 | 0,68 |
| ТК-3 - ж/д №2 м-н 12 квартал | 38 | 9 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 2,39 | 2,40 | 446,87 | 0,68 |
| ТК-4 - ж/д №3 м-н 12 квартал | 38 | 9 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,22 | 0,01 | 2,39 | 2,40 | 446,87 | 0,68 |
| итого отопление |  | 213 |  |  |  | 0,8 | 10,6 | 0,5 | 64,6 | 65,1 | 12101,6 | 23,2 |
| сети ГВС |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 45 | 21 | канальная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,79 | 0,03 | 7,10 | 7,13 | 1326,83 | 1,89 |
| ТК-1 - корпус 2 | 45 | 33 | канальная | минплита | до 1990 | 0,09 | 1,24 | 0,05 | 11,16 | 11,21 | 2085,02 | 2,97 |
| ТК-1 - корпус1 | 45 | 28 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,05 | 0,04 | 9,47 | 9,51 | 1769,10 | 2,52 |
| итого гвс |  | 82 |  |  |  | 0,23 | 3,09 | 0,13 | 27,72 | 27,85 | 5180,95 | 7,38 |
| Итого по котельной | 51,9 | 295 |  |  |  | 1,0 | 13,7 | 0,6 | 92,3 | 92,9 | 17282,6 | 30,6 |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ТК-1 | 108 | 41 | канальная | минплита | до 1990 | 0,66 | 8,82 | 0,37 | 17,23 | 17,60 | 3274,06 | 8,86 |
| ТК-1 - гл. корпус | 108 | 26 | канальная | минплита | до 1990 | 0,42 | 5,59 | 0,23 | 10,93 | 11,16 | 2076,23 | 5,62 |
| ТК-1 - корпус №2 | 76 | 8 | канальная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,84 | 0,04 | 2,84 | 2,87 | 534,14 | 1,22 |
| котельная - ТК-2 | 76 | 39 | надземная | надземная | до 1990 | 0,30 | 4,09 | 0,17 | 13,30 | 13,48 | 2506,59 | 5,93 |
| ТК-2 - музей | 76 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,63 | 0,03 | 2,13 | 2,15 | 400,60 | 0,91 |
| ТК-2 - ТК-3 | 76 | 37 | канальная | минплита | до 1990 | 0,29 | 3,88 | 0,16 | 13,12 | 13,28 | 2470,39 | 5,62 |
| ТК-3 - дом творчества | 57 | 6 | канальная | минплита | до 1990 | 0,02 | 0,32 | 0,01 | 1,85 | 1,87 | 347,13 | 0,68 |
| Итого по котельной | 88,5 | 163 |  |  |  | 1,8 | 24,2 | 1,0 | 61,4 | 62,4 | 11609,1 | 28,8 |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - УТ-1 | 76 | 176,5 | канальная | минплита | до 1990 | 1,38 | 18,50 | 0,77 | 62,58 | 63,35 | 11784,45 | 26,83 |
| УТ-1 - здание школы | 76 | 45 | канальная | минплита | до 1990 | 0,35 | 4,72 | 0,20 | 15,96 | 16,15 | 3004,53 | 6,84 |
| УТ-1 - УТ-2 | 57 | 70 | надземная | минплита | до 1990 | 0,28 | 3,76 | 0,16 | 20,14 | 20,29 | 3775,00 | 7,98 |
| УТ-2 - ж/д пер. Ветлужский,3 | 57 | 12 | канальная | минплита | до 1990 | 0,05 | 0,65 | 0,03 | 3,71 | 3,73 | 694,26 | 1,37 |
| УТ-2 - ж/д пер. Ветлужский,5 | 57 | 48 | канальная | минплита | до 1990 | 0,19 | 2,58 | 0,11 | 14,82 | 14,93 | 2777,04 | 5,47 |
| Итого по котельной | 69,0 | 351,5 |  |  |  | 2,2 | 30,2 | 1,2 | 117,2 | 118,4 | 22035,2 | 48,5 |
| Котельная Сервисбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - налоговая инсп. | 76 | 60 | надземная | минплита | до 1990 | 0,47 | 6,29 | 0,26 | 20,47 | 20,73 | 3856,29 | 9,12 |
| котельная - ТК-1 | 76 | 15 | по помещ. | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,57 | 0,07 | 2,60 | 2,67 | 496,79 | 2,28 |
| котельная - ТК-1 | 76 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,16 | 2,10 | 0,09 | 7,09 | 7,18 | 1335,35 | 3,04 |
| ТК-1 - КЦСОН | 57 | 65 | канальная | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,49 | 0,15 | 20,07 | 20,22 | 3760,57 | 7,41 |
| ТК-1 - ТК-2 | 57 | 75 | канальная | минплита | до 1990 | 0,30 | 4,03 | 0,17 | 23,16 | 23,33 | 4339,12 | 8,55 |
| ТК-2 - здание Сервисбыта | 57 | 25 | канальная | минплита | до 1990 | 0,10 | 1,34 | 0,06 | 7,72 | 7,78 | 1446,37 | 2,85 |
| ТК-2 - ж/д ул. Кадыевская, 24 | 38 | 50 | канальная | минплита | до 1990 | 0,09 | 1,21 | 0,05 | 13,30 | 13,35 | 2482,61 | 3,80 |
| Итого по котельной | 59,8 | 310 |  |  |  | 1,5 | 20,0 | 0,8 | 94,4 | 95,2 | 17717,1 | 37,0 |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| котельная - ж/д пер. Западный,15 | 57 | 85 | надземная | минплита | до 1990 | 0,34 | 4,57 | 0,19 | 24,45 | 24,64 | 4583,93 | 9,69 |
| котельная - УТ-1 | 76 | 52 | надземная | минплита | до 1990 | 0,41 | 5,45 | 0,23 | 17,74 | 17,97 | 3342,11 | 7,90 |
| УТ-1 - УТ-2 | 76 | 38 | надземная | минплита | до 1990 | 0,30 | 3,98 | 0,17 | 12,96 | 13,13 | 2442,31 | 5,78 |
| УТ-2 - УТ-3 | 76 | 47 | надземная | минплита | до 1990 | 0,37 | 4,93 | 0,21 | 16,03 | 16,24 | 3020,76 | 7,14 |
| УТ-1 - ж/д пер. Западный,13 | 57 | 21 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,13 | 0,05 | 6,04 | 6,09 | 1132,50 | 2,39 |
| УТ-2 - ж/д пер. Западный,11 | 57 | 21 | надземная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,13 | 0,05 | 6,04 | 6,09 | 1132,50 | 2,39 |
| УТ-3 - ж/д пер. Западный,9 | 57 | 15 | надземная | минплита | до 1990 | 0,06 | 0,81 | 0,03 | 4,32 | 4,35 | 808,93 | 1,71 |
| УТ-3 - ж/д пер. Западный,1б | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,63 | 8,70 | 1617,86 | 3,42 |
| ж/д №9 - ж/д №2 пер. Западный | 57 | 20 | канальная | минплита | до 1990 | 0,08 | 1,08 | 0,04 | 6,18 | 6,22 | 1157,10 | 2,28 |
| котельная - УТ-4 | 76 | 33 | надземная | минплита | до 1990 | 0,26 | 3,46 | 0,14 | 11,26 | 11,40 | 2120,96 | 5,02 |
| УТ-4 - лимон. цех | 76 | 131 | надземная | минплита | до 1990 | 1,02 | 13,73 | 0,57 | 44,69 | 45,26 | 8419,56 | 19,91 |
| лимон. цех - ж/д пер. Базовый,7 | 57 | 35 | канальная | минплита | до 1990 | 0,14 | 1,88 | 0,08 | 10,81 | 10,89 | 2024,92 | 3,99 |
| УТ-4 - УТ-5 | 76 | 32 | канальная | минплита | до 1990 | 0,25 | 3,35 | 0,14 | 11,35 | 11,49 | 2136,56 | 4,86 |
| УТ-5 - ж/д пер. Полевой, 23а | 57 | 30 | надземная | минплита | до 1990 | 0,12 | 1,61 | 0,07 | 8,63 | 8,70 | 1617,86 | 3,42 |
| УТ-5 - ж/д пер. Полевой, 27 | 57 | 28 | надземная | минплита | до 1990 | 0,11 | 1,51 | 0,06 | 8,05 | 8,12 | 1510,00 | 3,19 |
| УТ-5 - ж/д пер. Полевой, 27 | 57 | 87 | канальная | минплита | до 1990 | 0,35 | 4,68 | 0,20 | 26,86 | 27,06 | 5033,38 | 9,92 |
| Итого по котельной | 66,0 | 705 |  |  |  | 4,1 | 54,9 | 2,3 | 224,0 | 226,3 | 42101,2 | 93,0 |
| кот. ОГБПОУ "КАДК" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус - спортзал | 89 | 37 | канальная | минплита | до 1990 | 0,29 | 3,88 | 0,16 | 14,10 | 14,26 | 2652,26 | 6,59 |
| котельная - ТК-1 | 89 | 42 | канальная | минплита | до 1990 | 0,33 | 4,40 | 0,18 | 16,00 | 16,19 | 3010,67 | 7,48 |
| ТК-1 - ТК-2 | 89 | 408 | канальная | минплита | до 1990 | 3,18 | 42,77 | 1,79 | 155,44 | 157,23 | 29246,51 | 72,62 |
| ТК-2 - ТК-3 | 89 | 54 | канальная | минплита | до 1990 | 0,42 | 5,66 | 0,24 | 20,57 | 20,81 | 3870,86 | 9,61 |
| ТК-3 - ТК-4 | 89 | 55 | канальная | минплита | до 1990 | 0,43 | 5,77 | 0,24 | 20,95 | 21,20 | 3942,54 | 9,79 |
| ТК-4 - ТК-5 | 89 | 43 | канальная | минплита | до 1990 | 0,34 | 4,51 | 0,19 | 16,38 | 16,57 | 3082,35 | 7,65 |
| ТК-1 - музей | 89 | 56 | канальная | минплита | до 1990 | 0,44 | 5,87 | 0,25 | 21,33 | 21,58 | 4014,23 | 9,97 |
| ТК-2 - ж/домул.Юрьевецкая, д.25 Н | 89 | 22 | канальная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,31 | 0,10 | 8,38 | 8,48 | 1577,02 | 3,92 |
| ТК-3 - ж/домул.Юрьевецкая, д.25 О | 89 | 22 | канальная | минплита | до 1990 | 0,17 | 2,31 | 0,10 | 8,38 | 8,48 | 1577,02 | 3,92 |
| ТК-4 - склад | 57 | 11 | надземная | минплита | до 1990 | 0,04 | 0,59 | 0,02 | 3,16 | 3,19 | 593,21 | 1,25 |
| ТК-5 - столовая | 89 | 86 | канальная | минплита | до 1990 | 0,67 | 9,02 | 0,38 | 32,76 | 33,14 | 6164,71 | 15,31 |
| ТК-5 - ж/домул.Юрьевецкая, д.25 Т | 89 | 59 | канальная | минплита | до 1990 | 0,46 | 6,19 | 0,26 | 22,48 | 22,74 | 4229,27 | 10,50 |
| ж/домул.Юрьевецкая, д.25 Т - ж/домул.Юрьевецкая, д.27А | 89 | 74 | канальная | минплита | до 1990 | 0,58 | 7,76 | 0,32 | 28,19 | 28,52 | 5304,51 | 13,17 |
| Итого по котельной | 88,6 | 969 |  |  |  | 7,5 | 101,0 | 4,2 | 368,1 | 372,4 | 69265,2 | 171,8 |
| всего по ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | 79,1 | 10013,5 |  |  |  | 91,7 | 1232,2 | 51,5 | 3360,5 | 3412,0 | 634681,7 | 1584,7 |

Рисунок 1.3.1 - Утвержденный температурный график тепловых сетей водогрейных отопительных котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»

Климатологические параметры Макарьевского района

Макарьевский округ относится ко 2-й климатической зоне Костромской области. В соответствии с СП 131.13330.2020  климатологические параметры составляют:

- расчетная температура наружного воздуха         -32С;

- средняя температура отопительного периода      - 4,4С;

- средняя скорость ветра 3,0 м/с;

- продолжительность отопительного периода 224 дня или 5376 часов; начало и окончание отопительного периода устанавливается администрацией муниципального округа.

Фактические параметры наружного воздуха и грунта за каждый месяц отопительного периода по информации с местной метеорологической станции приведены в таблице 1.3.2.

Среднесезонные за отопительный период фактические условия эксплуатации:

- температура наружного воздуха Тнв = -2,1оС;

- температура грунта Тгр = +5,3оС.

Таблица 1.3.2. Фактические параметры работы тепловой сети за отопительный период

| Месяц | Температура грунта tгр.,0С | Температура наружного воздуха tн.в.,0С | Параметры теплоносителя в трубопроводах , оС |  | Время работы за отопит. период, ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | подающий | обратный |  |
| Январь | 3,9 | -9,4 | 58,14 | 46,26 | 744 |
| Февраль | 3,5 | -8,2 | 57,02 | 45,56 | 696 |
| Март | 3,2 | -1,8 | 50,79 | 41,65 | 744 |
| Апрель | 3,4 | 5,5 | 43,75 | 37,23 | 720 |
| Май | 5,7 | 10,6 | 39,40 | 34,50 | 72 |
| Июнь | 9,0 | 17,1 |  |  | 0 |
| Июль | 11,6 | 19,4 |  |  | 0 |
| Август | 12,6 | 17,1 |  |  | 0 |
| Сентябрь | 11,4 | 10,8 | 39,40 | 34,50 | 192 |
| Октябрь | 9,3 | 4,6 | 44,60 | 37,77 | 744 |
| Ноябрь | 6,9 | -1,5 | 50,52 | 41,48 | 720 |
| Декабрь | 4,9 | -9,1 | 57,83 | 46,07 | 744 |
| отопит. период | 5,3 | -2,1 | 51,1 | 41,9 | 5376 |
| за год | 7,1 | 4,6 | 46,5 |  | 8424 |

1.4. Зоны действия источников теплоснабжения.

Муниципальные котельные распределены по всей территории округа и обслуживают многоквартирные жилые дома, учебные заведения, социальные учреждения, административные и общественные здания. Большая часть котельных и их потребители (тепловые нагрузки) расположены в центральной части города Макарьев в районе пл. Революции, улиц Б. Советская, Валовая, Окружная, Ю. Смирнова, а также в микрорайонах Юбилейный, 13 квартала, 21 квартала, 23 квартала, 27 квартала. Средняя протяженность тепловых сетей от муниципальных котельных составляет около 770 м. Таким образом, муниципальные котельные приближены к отапливаемым объектам, имеют сравнительно небольшую протяженность тепловых сетей. Следовательно, затраты электроэнергии на передачу теплоты в такой системе должны быть минимальны, однако, велики затраты на содержание персонала на каждой мелкой котельной (кочегаров, операторов, слесарей) и низок КПД котлов. Средняя подключенная тепловая нагрузка на каждую котельную составляет 0,415 Гкал/ч.

В сельских населенных пунктах округа котельные учреждений и организаций обеспечивают теплоснабжение собственных зданий. Расположены котельные, в основном, как встроенные или пристроенные к зданиям, поэтому их тепловые сети имеют небольшую протяженность. Суммарная тепловая мощность котельных бюджетных учреждений составляет 6,5 Гкал/ч, а суммарная подключенная тепловая нагрузка - 1,176 Гкал/ч.

Зоны действия источников теплоснабжения в соответствии с градостроительным планом муниципального округа изменению не подлежат, поскольку всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление. Строительство МКД, общественных и производственных зданий с централизованным теплоснабжением не планируется.

Газификация Макарьевского муниципального округа администрацией области планируется в 2026 - 2027 годах, что требует разработки проекта газификации с учетом развития систем теплоснабжения с использованием как природного газа, так и местных видов топлива: дров, отходов деревообработки и лесопиления.   Разработан «План мероприятий по подготовке муниципального образования к газификации и обеспечение её проведения». В настоящее время выполняются: 						             - -- комплексные инженерные изыскания по объекту «Межпоселковый газопровод ГРС г. Нея - г. Макарьев Макарьевского округа -  п. Кадый Кадыйского района Костромской области»;

-  проектно-изыскательские работы по  проектированию уличных распределительных газопроводов.

Газификация существенно изменит зоны действия существующих источников тепловой энергии, поскольку многие потребители тепловой энергии, прежде всего, индивидуальные и блокированные жилые дома, а также многие учреждения и организации, финансируемые из муниципального и регионального бюджетов, перейдут на индивидуальное или автономное теплоснабжение.

Существующие зоны действия источников тепловой энергии определяются расположением подключенных к ним потребителей, и представлены на графической части настоящей схемы теплоснабжения.

Управление системой теплоснабжения производит администрация Макарьевского муниципального округа. Для оперативного решения вопросов создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). В ее полномочия входит принятие оперативных решений по функционированию систем теплоснабжения округа, в том числе по ликвидации повреждений, инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми теплоснабжающими организациями округа.

В ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» создана собственная аварийно-диспетчерская служба (АДС), в которой осуществляют дежурство по графику руководители и специалисты.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии в зонах действия источников теплоснабжения.

В процессе разработки схемы теплоснабжения были пересмотрены тепловые нагрузки потребителей с учетом фактических отапливаемых объемов и фактического потребления тепловой энергии за последние отопительные периоды. Значения расчетных тепловых нагрузок приведены в таблице 1.5.1.

Таблица 1.5.1. Расчетные тепловые нагрузки и тепловые мощности в зонах действия источников тепловой энергии

| Наименование источников теплоснабжения | Расчетные тепловые нагрузки, Гкал/ч |  |  |  |  | Тепловая мощность, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Потребители и зоны действия теплоисточников | Отопление и вентиляция |  | ГВС | Суммар-ная |  |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала | Спорткомплекс «Юность», Россельхозбанк,12 жилых домов | 0,692 |  |  | 0,692 | 1,272 |
| Котельная 21 квартала | Макарьевская РБ, 16 жилых домов | 0,928 |  |  | 0,928 | 4,376 |
| Котельная 23 квартала | 14 жилых домов | 0,955 |  |  | 0,955 | 2,734 |
| Котельная 27 квартала | 6 жилых домов | 0,282 |  |  | 0,282 | 0,838 |
| Котельная ДМШ | Аптека, художественная и музыкальная школы, 3 жилых дома | 0,220 |  |  | 0,220 | 0,498 |
| Котельная городской бани | 14 жилых домов | 0,355 |  |  | 0,355 | 3,594 |
| Котельная детсада №5 | Здание и кухня детсада, 3жилых дома | 0,165 |  |  | 0,165 | 0,48 |
| Котельная детсада №4 | 2 здания детского сада, 3 жилых дома | 0,237 |  | 0,089 | 0,326 | 0,996 |
| Котельная МСШ №1 | 2 корпуса школы, музей, центр творчества, гараж | 0,446 |  |  | 0,446 | 1,494 |
| Котельная МСШ №2 | Здание школы, 2 жилых дома | 0,490 |  |  | 0,490 | 0,856 |
| Котельная Сервисбыта | Здания Сервисбыта, налоговой инспекции и ПФ, КЦСОН, 2 жилых дома | 0,150 |  |  | 0,150 | 0,72 |
| Котельная Лесторга | 10 жилых домов | 0,190 |  |  | 0,190 | 0,58 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» | 5 корпусов колледжа, 5 жилых домов | 0,362 |  |  | 0,362 | 1,262 |
| Итого по ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  | 5,470 | 0,089 | 5,560 | 19,932 |  |

Как следует из данных, приведенных в таблицах 1.2.1 и 1.5.1, у теплоснабжающих организаций нет дефицита в тепловой мощности теплоисточников. Плотность тепловой нагрузки по г. Макарьев составляет: 5,56/3 = 1,85 Гкал/ч/км2.

Тепловые нагрузки зданий учреждений и организаций, имеющих собственные теплоисточники и финансируемых из бюджетов различных уровней, приведены в таблице 1.5.2.

Таблица 1.5.2. Тепловые нагрузки зданий учреждений и организаций, имеющих собственные теплоисточники и финансируемых из бюджетов различных уровней

| Наименование организации | Этажность | Строительный объем здания |  | Высота здания |  | Тепловая нагрузка расчетная |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м3 |  | м |  | ккал/ч |  | Гкал/ч |  | МВт |  |
| г. Макарьев |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр досуга | 2 | 970 |  | 7 |  | 18580,7 |  | 0,0186 |  | 0,022 |  |
| Администрация Макарьевского МО | 4 | 6629 |  | 12 |  | 149432,4 |  | 0,1494 |  | 0,174 |  |
| детский дом | 2 | 1098,5 |  | 6 |  | 29487,1 |  | 0,0295 |  | 0,034 |  |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 2 | 3747 |  | 6 |  | 75435,6 |  | 0,0754 |  | 0,088 |  |
| ПЧ-28: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,140 |  |
| -администрация | 2 | 2600 |  | 7 |  | 57880,2 |  | 0,0579 |  | 0,067 |  |
| -гараж | 1 | 1750 |  | 4 |  | 62832,8 |  | 0,0628 |  | 0,073 |  |
| МО Макарьевский: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,850 |  |
| - администрация | 3 | 26091,8 |  | 10 |  | 585419,2 |  | 0,5854 |  | 0,681 |  |
| - автостоянка+тир | 1 | 3280,5 |  | 4 |  | 117784,5 |  | 0,1178 |  | 0,137 |  |
| - автостоянка | 1 | 776,6 |  | 4 |  | 27883,4 |  | 0,0279 |  | 0,032 |  |
| Макарьевский Лесхоз: |  |  |  |  |  | 0,0 |  | 0,0000 |  | 0,000 |  |
| - контора | 1 | 477,6 |  | 3 |  | 10496,0 |  | 0,0105 |  | 0,012 |  |
| - гараж | 1 | 1039,6 |  | 4 |  | 37326,3 |  | 0,0373 |  | 0,043 |  |
| Военкомат | 2 | 2089,5 |  | 6 |  | 46380,9 |  | 0,0464 |  | 0,054 |  |
| ДЭП: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - контора | 2 | 1589 |  | 6 |  | 35271,2 |  | 0,0353 |  | 0,041 |  |
| - мастерская | 1 | 2015 |  | 3 |  | 39133,6 |  | 0,0391 |  | 0,046 |  |
| - гараж | 1 | 6852 |  | 4 |  | 246017,3 |  | 0,2460 |  | 0,286 |  |
| Макарьевский районный суд | 2 | 4214 |  | 6 |  | 93538,7 |  | 0,0935 |  | 0,109 |  |
| Центр занятости населения | 1 | 470 |  | 3 |  | 10329,0 |  | 0,0103 |  | 0,012 |  |
| Здание СЭС | 2 | 468,5 |  | 6 |  | 10399,4 |  | 0,0104 |  | 0,012 |  |
| Автостанция | 1 | 914 |  | 4 |  | 17814,8 |  | 0,0178 |  | 0,021 |  |
| Вневедомственная охрана | 1 | 412,7 |  | 3 |  | 9069,7 |  | 0,0091 |  | 0,011 |  |
| ООО «Царь Берендей» | 1 | 9565 |  | 3,5 |  | 171411,9 |  | 0,1714 |  | 0,199 |  |
| Сельские населенные пункты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКОУ Унженская СОШ ул. Школьная, д.12а | 2 | 7025 |  | 6 |  | 131218,0 |  | 0,131 |  | 0,153 |  |
| МКОУ Горчухинская СОШ им Ю.А. Бедерина ул. 20-го Партсъезда, д.9 | 2 | 9456 |  | 6 |  | 177783,6 |  | 0,178 |  | 0,207 |  |
| МКУК РЦД п. Горчуха ул. Советская, д.14а | 2 | 2840 |  | 6 |  | 56268,8 |  | 0,056 |  | 0,065 |  |
| МКОУ Дорогинская СОШ п. Дорогиня, д.1а | 2 | 4068 |  | 6 |  | 84669,0 |  | 0,085 |  | 0,098 |  |
| МКОУ Николо-Макаровская ООШ ул.Центральная,36 | 2 | 3990 |  | 6 |  | 83045,6 |  | 0,083 |  | 0,097 |  |
| МКУК РЦД с. Николо-Макарово ул. Центральная, д.43 | 1 | 2423 |  | 4 |  | 47844,7 |  | 0,048 |  | 0,056 |  |
| МКОУ Первомайская СОШ им. А.Ф. Володина ул. Ленина, д.2 | 2 | 7857 |  | 6 |  | 146758,7 |  | 0,147 |  | 0,171 |  |
| МКОУ Усть-Нейская СОШ с. Усть-Нея, д.1 | 1 | 4860 |  | 4 |  | 101153,3 |  | 0,101 |  | 0,118 |  |
| МКОУ Нежитинская СОШ ул.Центральная, д.71 | 1 | 9600 |  | 4 |  | 180490,9 |  | 0,180 |  | 0,210 |  |
| МКУК РЦД с.Нежитино ул.Центральная, д.63 | 1 | 890 |  | 4 |  | 17509,6 |  | 0,018 |  | 0,020 |  |
| МКУК РЦД д.Ефино д.Культурный центр, д.5 | 1 | 1780 |  | 4 |  | 35148,0 |  | 0,035 |  | 0,041 |  |
| МКУК РЦД д.Якимово, д.92 | 1 | 1680 |  | 4 |  | 33051,9 |  | 0,033 |  | 0,038 |  |
| МКОУ Юровская СОШ с.Юрово, д.123 | 1 | 3900 |  | 4 |  | 81172,4 |  | 0,081 |  | 0,094 |  |

В соответствии с «Правилами коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя» при отсутствии приборов учета потребление тепловой энергии нежилыми помещениями определяется путем пересчета базового показателя по изменению температуры наружного воздуха за весь расчетный период (п. 115). В качестве базового показателя принимается значение тепловой нагрузки, указанное в договоре теплоснабжения (п.116). Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей для включения их в договоры теплоснабжения приведены в таблице 1.5.3.

Таблица 1.5.3. Значения расчетных тепловых нагрузок потребителей

| Наименование объекта | высота здания, м | объем здания, м3 | отапливаемая площадь, м2 | тепловая нагрузка расчетная, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "СБЫТ-ТЕПЛО" |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |
| Спорткомплекс «Юность» | 6 | 4798 |  | 0,092 |
| Россельхозбанк | 6 | 1429 |  | 0,032 |
| Ул. Б. Советская д.30/2 ж/д | 6 | 2019 | 374,76 | 0,057 |
| Ул. Б. Советская д.31 ж/д | 6 | 1340 | 321,07 | 0,042 |
| Ул. Б. Советская д.32 ж/д | 6 | 1899 | 450,30 | 0,055 |
| Ул. Б. Советская д.36 ж/д | 3 | 532 | 157,96 | 0,020 |
| Ул. Б. Советская д.37б ж/д | 3 | 512 | 99,10 | 0,019 |
| Ул. Б. Советская д.37в ж/д | 3 | 418 | 70,80 | 0,016 |
| Ул. Б. Советская д.39 ж/д | 3 | 345 | 98,80 | 0,014 |
| Ул. Б. Советская д.41 ж/д | 6 | 1913 | 446,80 | 0,053 |
| Ул. Б. Советская д.42 ж/д | 6 | 2803 | 625,30 | 0,076 |
| Ул. Б. Советская д.43 ж/д | 3 | 442 | 17,17 | 0,017 |
| Ул. Б. Советская д.49 ж/д | 6 | 2346 | 562,92 | 0,066 |
| Пер. Спортивный д.1 ж/д | 6 | 3371 | 798,90 | 0,088 |
| Ул. Б. Советская д.37а ж/д | 3 | 495 | 98,11 | 0,019 |
| ул. Катанова д.160 ж/д | 3 | 272 | 86,14 | 0,011 |
| ул. Катанова д.162 ж/д | 3 | 330 | 92,42 | 0,013 |
| итого по котельной |  | 25264 |  | 0,692 |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |
| М-он 21 квартала д.1 ж/д | 6 | 3458 | 888 | 0,090 |
| М-он 21 квартала д.3 ж/д | 6 | 3478 | 906,8 | 0,090 |
| М-он 21 квартала д.4 ж/д | 6 | 3410 | 886,7 | 0,089 |
| М-он 21 квартала д.5 ж/д | 6 | 3486 | 875,3 | 0,090 |
| Пер. Тихий д.4 ж/д | 3 | 328 | 90,98 | 0,013 |
| Пер. Тихий д.11а ж/д | 3 | 373 | 90,98 | 0,015 |
| Пер. Тихий д.11б ж/д | 3 | 450 | 75,60 | 0,017 |
| Пер. Больничный д.1 ж/д | 3 | 428 | 131,80 | 0,017 |
| Пер. Больничный д.3 ж/д | 3 | 480 | 124,00 | 0,018 |
| Пер. Больничный д.4 ж/д | 3 | 258 | 79,30 | 0,011 |
| Пер. Больничный д.5 ж/д | 3 | 388 | 124,70 | 0,015 |
| Пер. Больничный д.7 ж/д | 3 | 251 | 54,19 | 0,011 |
| Ул. Больничная д.2а ж/д | 3 | 546 | 124,80 | 0,020 |
| Ул. Больничная д.4 ж/д | 3 | 274 | 61,70 | 0,012 |
| Ул. Юрьевецкая д.23а ж/д | 6 | 2222 | 532,26 | 0,063 |
| Ул. Юрьевецкая д.58 ж/д | 3 | 180 | 60,00 | 0,008 |
| Здания ЦРБ | 6 | 16338,2 |  | 0,307 |
| Контора ЦРБ | 3 | 453 |  | 0,010 |
| Гаражи ЦРБ | 4 | 753 |  | 0,023 |
| Прачечная ЦРБ | 3 | 533,14 |  | 0,010 |
| итого по котельной |  | 38087,34 |  | 0,928 |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |
| М-он 23 квартала д.4а ж/д | 6 | 3055 | 776,6 | 0,082 |
| М-он 23 квартала д.12 ж/д | 6 | 3832 | 867,0 | 0,097 |
| М-он 23 квартала д.14 ж/д | 6 | 2759 | 638,0 | 0,076 |
| М-он 23 квартала д.15 ж/д | 6 | 2138 | 792,7 | 0,057 |
| М-он 23 квартала д.17 ж/д | 6 | 3138 | 802,5 | 0,083 |
| М-он 23 квартала д.19 ж/д | 6 | 3138 | 790,4 | 0,083 |
| М-он 23 квартала д.21 ж/д | 6 | 3100 | 786,2 | 0,083 |
| М-он 23 квартала д.23 ж/д | 6 | 3105 | 794,9 | 0,083 |
| М-он 23 квартала д.25 ж/д | 6 | 3644 | 783,4 | 0,093 |
| М-он 23 квартала д.27 ж/д | 6 | 3037 | 677,3 | 0,081 |
| Ул. Н.-Валовая д.32 ж/д | 6 | 2393 | 673,4 | 0,062 |
| Ул. Н.-Валовая д.36 ж/д | 3 | 454 | 137,4 | 0,017 |
| Ул. Н.-Валовая д.56 ж/д | 3 | 640 | 119,9 | 0,023 |
| Ул. Катанова д.123 ж/д | 6 | 965 | 300,1 | 0,034 |
| итого по котельной |  | 35398 |  | 0,955 |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |
| М-он 27 квартала д.2 ж/д | 6 | 2296 | 578,4 | 0,065 |
| М-он 27 квартала д.3 ж/д | 6 | 3499 | 809,3 | 0,090 |
| М-он 27 квартала д.4 ж/д | 6 | 3174 | 785,0 | 0,084 |
| Ул. Гагарина д.21 ж/д | 3 | 394 | 62,8 | 0,016 |
| Ул. Ветлужская д.21а ж/д | 3 | 259 | 78,1 | 0,011 |
| Ул. Ветлужская д.23 ж/д | 3 | 423 | 58,6 | 0,016 |
| итого по котельной |  | 10045 |  | 0,282 |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |
| Аптека | 6 | 1741 |  | 0,034 |
| Худ. школа | 6 | 1140 |  | 0,024 |
| Муз. школа | 6 | 2603 |  | 0,055 |
| Пл. Революции д.36/1 ж/д | 6 | 2352 | 311,51 | 0,062 |
| Пл .Революции д.26 ж/д | 6 | 1231 | 49,28 | 0,035 |
| Пл. Революции д.28 ж/д | 3 | 241 | 41,2 | 0,010 |
| итого по котельной |  | 9308 |  | 0,220 |
| Котельная бани |  |  |  |  |
| М-он Юбилейный д.1 ж/д | 6 | 2356 | 575,5 | 0,066 |
| М-он Юбилейный д.2 ж/д | 6 | 2324 | 562,0 | 0,065 |
| М-он Юбилейный д.4 ж/д | 3 | 382 | 57,1 | 0,015 |
| М-он Юбилейный д.3 ж/д | 3 | 409 | 63,0 | 0,016 |
| М-он Юбилейный д.7 ж/д | 3 | 537 | 147,4 | 0,020 |
| М-он Юбилейный д.8 ж/д | 3 | 322 | 73,0 | 0,013 |
| Ул. Юрьевецкая д.18 ж/д | 3 | 600 | 68,8 | 0,022 |
| Ул. Валовая д.18 ж/д | 3 | 668 | 162,1 | 0,024 |
| Ул. Валовая д.24 ж/д | 3 | 560 | 186,7 | 0,021 |
| Ул. Валовая д.40 ж/д | 3 | 418 | 124,5 | 0,016 |
| Ул. Окружная д.18 ж/д | 3 | 391 | 125,5 | 0,015 |
| Ул. Окружная д.23а ж/д | 3 | 719 | 43,3 | 0,026 |
| Ул. Ю.Смирнова д.27 ж/д | 3 | 406 | 110,5 | 0,016 |
| Ул. Ю.Смирнова д.28 ж/д | 3 | 474 | 134,7 | 0,018 |
| итого по котельной |  | 10566 |  | 0,355 |
| Котельная детсада №5 |  |  |  |  |
| Здание детского сада | 6 | 4863 |  | 0,098 |
| Кухня детского сада | 3 | 657 |  | 0,011 |
| Пер. Понизовский д.4 ж/д | 3 | 503 | 150,0 | 0,019 |
| Пер. Понизовский д.2 ж/д | 3 | 435 | 112,2 | 0,016 |
| Пер. Понизовский д.9 ж/д | 3 | 510 | 118,0 | 0,020 |
| итого по котельной |  | 6968 |  | 0,165 |
| Котельная детсада №4 |  |  |  |  |
| Здание №1 детского сада | 6 | 4459 |  | 0,091 |
| Здание №2 детского сада | 6 | 4419 |  | 0,090 |
| М-он 12 квартала д.1 ж/д | 3 | 472 | 122,6 | 0,018 |
| М-он 12 квартала д.2 ж/д | 3 | 511 | 123,6 | 0,019 |
| М-он 12 квартала д.3 ж/д | 3 | 477 | 107,8 | 0,018 |
| итого по котельной |  | 10338 |  | 0,237 |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |
| Главный корпус школы | 6 | 13834 |  | 0,245 |
| Корпус №2 | 6 | 2074 |  | 0,041 |
| гараж | 3 | 718 |  | 0,027 |
| Дом творчества юных | 6 | 2120 |  | 0,040 |
| Музей | 6 | 4896 |  | 0,094 |
| итого по котельной |  | 23642 |  | 0,446 |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |
| Здание школы | 10 | 23096 |  | 0,414 |
| Пер. Ветлужский д.5 ж/д | 6 | 2041 | 573 | 0,058 |
| Пер. Ветлужский д.3 ж/д | 3 | 471 | 126,9 | 0,018 |
| итого по котельной |  | 25608 |  | 0,490 |
| Котельная «Сервисбыта» |  |  |  |  |
| Здание Сервисбыта | 6 | 2105 |  | 0,047 |
| Налоговая инспекция, ПФ | 6 | 2282 |  | 0,051 |
| КЦСОН | 6 | 1815 |  | 0,040 |
| Ул. Кадыйская д. 24 | 3 | 227,24 | 70 | 0,009 |
| ул. М. Советская, 16 | 3 | 63,7 | 70 | 0,003 |
| итого по котельной |  | 6492,94 |  | 0,150 |
| Котельная «Лесторга2 |  |  |  |  |
| Пер. Западный д.1б ж/д | 3 | 429 | 60,5 | 0,017 |
| Пер. Западный д.2 ж/д | 3 | 394 | 111,7 | 0,016 |
| Пер. Западный д.11 ж/д | 3 | 411 | 61,4 | 0,016 |
| Пер. Западный д.13 ж/д | 3 | 358 | 56,4 | 0,014 |
| Пер. Западный д.15 ж/д | 3 | 453 | 122,4 | 0,017 |
| Пер. Западный д.9 ж/д | 3 | 416 | 60,7 | 0,016 |
| Пер. Полевой д.23а ж/д | 3 | 388 | 120,2 | 0,015 |
| Пер. Полевой д.27 ж/д | 3 | 369 | 107,8 | 0,015 |
| Пер. Полевой, д.14 | 3 | 469 | 64,4 | 0,018 |
| Пер. Базовый, д.7 ж/д | 3 | 469 | 60,2 | 0,019 |
| Пер. Полевой д.12 ж/д | 3 | 720 |  | 0,026 |
| итого по котельной |  | 4876 |  | 0,190 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» |  |  |  |  |
| учебный корпус | 7 | 4278 |  | 0,090 |
| учебный корпус | 7 | 2665 |  | 0,056 |
| мастерские | 6 | 2105 |  | 0,044 |
| спортзал | 4 | 2407 |  | 0,048 |
| медпункт | 3 | 127 |  | 0,003 |
| музей | 6 | 412 |  | 0,008 |
| прачечная | 6 | 1390 |  | 0,026 |
| мастерские | 3,5 | 1127,6 |  | 0,023 |
| Ул. Юрьевецкая, д.25 О ж/д | 3 | 369,2 | 142 | 0,015 |
| Ул. Юрьевецкая, д.25 Н ж/д | 3 | 344,1 | 132,4 | 0,014 |
| Ул. Юрьевецкая, д.25 В ж/д | 3 | 381,4 | 146,7 | 0,015 |
| Ул. Юрьевецкая, д.25 Т ж/д | 3 | 351,2 | 135,1 | 0,014 |
| Ул. Юрьевецкая, д.27 ж/д | 3 | 176,3 | 67,8 | 0,007 |
| итого по котельной |  | 16133,8 |  | 0,362 |
| всего по ООО "СБЫТ-ТЕПЛО" |  | 222727,2 |  | 5,470 |

1.6. Балансы располагаемой тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников теплоснабжения.

Таблица 1.6.1. Баланс тепловых нагрузок и тепловой мощности теплоисточников, Гкал/ч

| № п/п | Показатели баланса | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 квартала | 21 квартала | 23 квартала | 27 квартала | ДМШ | бани | детсада №5 | детсада №4 | МСШ №1 | МСШ №2 | Сервис-быта | Лесторга | ОГБПОУ «КАДК» | ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | располагаемая мощность котлов | 1,032 | 3,896 | 2,734 | 0,598 | 0,498 | 1,634 | 0,48 | 0,756 | 0,756 | 1,032 | 0,48 | 0,58 | 0,756 | 15,232 |  |
| 1.2. | резервная тепловая мощность | 0,24 | 0,48 |  | 0,24 |  | 1,96 |  | 0,24 | 0,48 |  | 0,24 | 0,34 | 0,48 | 4,70 |  |
|  | итого приход | 1,272 | 4,376 | 2,734 | 0,838 | 0,498 | 3,594 | 0,48 | 0,996 | 1,236 | 1,032 | 0,72 | 0,92 | 1,236 | 19,932 |  |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | тепловые нагрузки потребителей | 0,692 | 0,928 | 0,955 | 0,282 | 0,220 | 0,355 | 0,165 | 0,326 | 0,446 | 0,490 | 0,150 | 0,190 | 0,362 | 5,560 |  |
| 2.2. | сетевые потери | 0,0869 | 0,1250 | 0,1097 | 0,0587 | 0,0006 | 0,0646 | 0,0091 | 0,0173 | 0,0116 | 0,0220 | 0,0177 | 0,0421 | 0,0693 | 0,6347 |  |
| 2.3. | затраты на собственные нужды | 0,0002 | 0,0008 | 0,0005 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0007 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0001 | 0,0002 | 0,0002 | 0,0037 |  |
| 2.4. | тепловая нагрузка на котлы | 0,779 | 1,053 | 1,065 | 0,341 | 0,220 | 0,420 | 0,174 | 0,344 | 0,458 | 0,512 | 0,167 | 0,232 | 0,432 | 6,198 |  |
| 2.5. | резерв тепловой мощности | 0,493 | 3,323 | 1,669 | 0,497 | 0,278 | 3,174 | 0,306 | 0,652 | 0,778 | 0,520 | 0,553 | 0,688 | 0,804 | 13,734 |  |

Как следует из приведенного баланса, у всех теплоисточников имеется значительный резерв установленной тепловой мощности котлов. Однако, техническое состояние котлов на отдельных котельных и качество поставляемого топлива таково, что котлы не могут выдать своей паспортной мощности. Поэтому реальный резерв тепловой мощности на котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО», значительно меньше.

1.7. Балансы теплоносителя.

Баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения Макарьевского МО приведен в таблице 1.7.1. В балансе учтено:

- наличие (отсутствие) водоподготовительных установок на котельных;

- объем теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей;

- отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

С учетом выше указанных особенностей системы централизованного теплоснабжения Макарьевского МО затраты теплоносителя производятся на следующие цели:

- для текущей подпитки тепловых сетей и систем теплопотребления;

- для аварийной подпитки тепловых сетей;

-  на заполнение теплосетей после плановых ремонтов (технологические затраты).

Для подпитки тепловых сетей на котельных используется вода питьевого качества по тарифу 80,55 руб./м3, поставляемая МУП «Сервисбыт».

Расчет потерь теплоносителя в тепловых сетях и системах теплопотребления потребителей произведен в соответствии с «Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя». Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

Расчет затрат теплоносителя на аварийную подпитку тепловых сетей произведен в соответствии с СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

В соответствии с выше указанными нормативными документами часовая подпитка тепловых сетей на теплоисточнике на восполнение нормативных потерь теплоносителя должна составлять 0,25% от объема тепловых сетей и подключенных к ним систем теплопотребления. Аварийная подпитка тепловых сетей принимается в размере 2% от среднегодового объема воды в тепловой сети и присоединенных системах теплоснабжения. Технологические затраты теплоносителя на заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов принимаются в количестве 1,5 объема тепловых сетей.

Заполнение тепловых сетей после плановых ремонтов производится не подогретой водой, поэтому затраты тепловой энергии на технологические расходы теплоносителя не учитываются.

Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения Макарьевского МО приведен в таблице 3.2.1.

Таблица 1.7.1. Существующий баланс теплоносителя в зонах действия источников теплоснабжения

| № п/п | Показатели баланса | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 квартала | 21 квартала | 23 квартала | 27 квартала | ДМШ | бани | детсада №5 | детсада №4 | МСШ №1 | МСШ №2 | Сервис-быта | Лесторга | ОГБПОУ «КАДК» |  |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | от водоподготовительных установок | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | из водопровода сырой воды | 509,6 | 755,8 | 637,9 | 227,2 | 91,7 | 277,7 | 77,4 | 240,6 | 210,4 | 235,0 | 83,8 | 139,2 | 261,3 | 3747,4 |
|  | итого приход | 509,6 | 755,8 | 637,9 | 227,2 | 91,7 | 277,7 | 77,4 | 240,6 | 210,4 | 235,0 | 83,8 | 139,2 | 261,3 | 3747,4 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | объем теплосетей в отопительный период, м3 | 15,1 | 25,0 | 16,4 | 7,4 | 0,1 | 8,8 | 0,6 | 1,0 | 1,8 | 2,2 | 1,5 | 4,1 | 7,5 | 91,7 |
| 2.2 | объем теплосетей в неотопительный период, м3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | отопительный период, ч | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 | 5376 |
| 2.4 | неотопительный период, ч | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 | 3048 |
| 2.5 | объем теплосетей среднегодовой, м3 | 9,61 | 15,98 | 10,48 | 4,75 | 0,06 | 5,63 | 0,41 | 0,65 | 1,15 | 1,43 | 0,95 | 2,61 | 4,80 | 58,51 |
| 2.6 | тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 0,692 | 0,928 | 0,955 | 0,282 | 0,220 | 0,355 | 0,165 | 0,326 | 0,446 | 0,490 | 0,150 | 0,190 | 0,362 | 5,560 |
| 2.7 | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0890 |
| 2.8 | объем теплоносителя в системах теплопотребления, м3 | 13,5 | 18,1 | 18,6 | 5,5 | 4,3 | 6,9 | 3,2 | 6,9 | 8,7 | 9,6 | 2,9 | 3,7 | 7,1 | 108,9 |
| 2.9 | объем теплоносителя в системах теплоснабжения, м3 | 23,1 | 34,1 | 29,1 | 10,2 | 4,3 | 12,5 | 3,6 | 7,5 | 9,9 | 11,0 | 3,9 | 6,3 | 11,9 | 167,5 |
| 2.10 | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 486,5 | 717,5 | 612,7 | 215,8 | 91,5 | 264,3 | 76,3 | 158,9 | 207,5 | 231,4 | 81,5 | 132,9 | 249,8 | 3526,6 |
| 2.11 | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 0,5 | 0,7 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 3,3 |
| 2.12 | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 22,59 | 37,5612 | 24,6234 | 11,166 | 0,138 | 13,2252 | 0,972 | 1,5333 | 2,697 | 3,37155 | 2,2365 | 6,1281 | 11,2746 | 137,5 |
| 2.13 | затраты на ГВС, м3/год |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  |  |  | 80,0 |
| 2.14 | Итого затраты теплоносителя | 509,6 | 755,8 | 637,9 | 227,2 | 91,7 | 277,7 | 77,4 | 240,6 | 210,4 | 235,0 | 83,8 | 139,2 | 261,3 | 3747,4 |

1.8. Топливные балансы источников тепловой энергии и система обеспечения топливом.

Дрова и каменный уголь марки ДР для котельных приобретаются теплоснабжающими организациями самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Древесные отходы поставляются деревообрабатывающими предприятиями в порядке утилизации отходов производства.

Увеличение использования местных видов топлива: дров и отходов деревообработки является существенным фактором снижения себестоимости производства тепловой энергии. В 2018 году на котельных установлено 2 щеповых котла мощностью по 2,0 МВт на котельной 21 квартала и котельной бани. Для планирования дальнейшего увеличения использования для целей теплоснабжения отходов деревообработки администрации округа следует уточнить у предпринимателей объемы не используемых ими этих отходов. Фактические топливные балансы источников тепловой энергии за 2024 год приведены в таблице 1.8.1.

Таблица 1.8.1. Фактические топливные балансы источников тепловой энергии в 2024 г.

| Наименование потребителя | вид топлива | кол-во топлива | кол-во топлива, ту.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приход |  |  |  |
| От поставщиков дров | дрова, м3 | 2116,4 | 394,1 |
| От поставщиков угля | каменный уголь, т | 3094,6 | 2259,1 |
| От деревообрабатывающих предприятий | древесные отходы, м3 | 5250 | 299,3 |
| Итого приход, т у.т. | итого |  | 2952,4 |
| Расход |  |  |  |
| Котельная 13 квартала | дрова, м3 |  | 0,0 |
|  | уголь, т | 702,50 | 512,8 |
| Котельная 21 квартала | уголь, т | 40,0 | 29,2 |
|  | древесные отходы, м3 | 2800,0 | 159,6 |
| Котельная 23 квартала | дрова, м3 |  | 0,0 |
|  | уголь, т | 10,0 | 7,3 |
|  | древесные отходы, м3 | 2450,0 | 139,7 |
| Котельная 27 квартала | дрова, м3 | 44,1 | 8,2 |
|  | уголь, т | 333,5 | 243,5 |
| Котельная ДМШ | дрова, м3 | 435,4 | 81,1 |
| Котельная бани | дрова, м3 | 5,7 | 1,1 |
|  | уголь, т | 529,9 | 386,8 |
| Котельная детского сада №5 «Солнышко» | дрова, м3 | 572,3 | 106,6 |
| Котельная детского сада №4 «Росинка» | дрова, м3 | 8,0 | 1,5 |
|  | уголь, т | 312,1 | 227,8 |
| Котельная МСШ №1 | дрова, м3 | 32,6 | 6,1 |
|  | уголь, т | 434,80 | 317,4 |
| Котельная МСШ №2 | уголь, т | 344,1 | 251,2 |
| Котельная Сервисбыта | дрова, м3 | 482,1 | 89,8 |
| Котельная Лесторга | дрова, м3 | 530,5 | 98,8 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» | дрова, м3 | 5,7 | 1,1 |
|  | уголь, т | 387,7 | 283,0 |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | дрова, м3 | 2116,4 | 394,1 |
|  | каменный уголь, т | 3094,60 | 2259,1 |
|  | древесные отходы, м3 | 5250,0 | 299,3 |
|  | итого |  | 2952,4 |

1.9. Надежность теплоснабжения.

Надежность теплоснабжения обеспечивают такие факторы, как:

- наличие резерва тепловых мощностей на теплоисточниках;

- наличие резервных сетевых насосов;

- наличие системы поставок топлива и его запасов в размерах не менее нормативов;

- наличие соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников;

- техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на котельных;

- техническое состояние тепловых сетей и сооружений на них;

- техническое состояние тепловых узлов потребителей;

- техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок.

Оценка каждого из факторов надежности позволяет сделать следующие выводы:

- . На всех котельных установлено по 2 и более котла. Это обеспечивает в случае выхода из строя одного из котлов обеспечить подключенные нагрузки не менее, чем на 70%.

- . На всех котельных установлено не менее 2-х сетевых насосов, что обеспечивает надежность в подаче теплоносителя потребителям. Все насосы имеют запас по расходу теплоносителя.

- . На всех котельных имеется только по 1 водяному вводу, но на котельных 21, 23 и 27 кварталов, бани, Лесторга, школ №1 и №2 имеются баки запаса воды, что повышает их живучесть и надежность теплоснабжения.

- . В ЕДДС района имеется передвижной электрогенератор мощностью 30 кВт, который может обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии.

- . Теплоснабжающая организация ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» имеет сложившуюся систему поставок топлива на котельные, в том числе и поставку на котельные отходов деревообработки.

- . Соединительных линий (перемычек) между тепловыми сетями от разных теплоисточников в городском поселении не проложено.

- . Наличие 2-х электрических вводов на котельных от разных трансформаторных подстанций или от разных секций шин одной подстанции. Все котельные города, кроме котельной 23 квартала имеют только по 1 электрическому вводу и снабжаются электрической энергией по 3 категории надежности.

- . Техническое состояние основного и вспомогательного оборудования на муниципальных котельных, в целом является удовлетворительным. Новых котлов серии КВ Кировского завода установлено всего 13 штук на котельных 13, 21, 23 кварталов, ДМШ, школ №1 и №2, детсада №4,  техникума и бани. Сетевые насосы отечественного производства имеют значительный износ, их фактические параметры никто не определял.

- . Техническое состояние многих участков тепловых сетей не обеспечивает энергоэффективность процесса транспортировки теплоносителя. В разгар отопительного периода на тепловых сетях происходят инциденты и связанные с этим отключения потребителей. По причине физического износа тепловой изоляции фактические тепловые потери значительно превышают нормативные.

- . Техническое состояние тепловых узлов потребителей, которые являются коллективной собственностью жителей домов, зависит от деятельности управляющих организаций и органов самоуправления домов. Значительная часть многоквартирных жилых домов, учреждений и организаций не установила узлы учета тепловой энергии. Из 91 дома, подключен6ных к тепловым сетям, установлены приборы учета на 85 домах. Не установлены приборы учета на 6 индивидуальных и 2-х кв. домах и на 2-х МКД. Не установили приборы учета 3 организации: налоговая инспекция, аптека и детский сад №5.

11). Техническое состояние трубопроводов внутридомовых разводок также не соответствует «Правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок»: тепловая изоляция разводящих трубопроводов ветхая или вообще отсутствует. В результате имеют место значительные нерациональные потери тепловой энергии.

Важным фактором надежности является готовность теплоснабжающих организаций к проведению аварийно-восстановительных работ, которая базируется на следующих показателях:

• укомплектованности ремонтным и оперативно-ремонтным персоналом;

• оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием;

• наличия основных материально-технических ресурсов;

• укомплектованности передвижными автономными источниками электропитания для ведения аварийно-восстановительных работ.

Показатель укомплектованности персоналом (Кп) определяется как отношение фактической численности к численности по действующим нормативам.

Показатель оснащенности машинами, специальными механизмами и оборудованием (Км) принимается как среднее отношение фактического наличия к количеству, определенному по нормативам, по основной номенклатуре:

,                                                                  (1)

где ,  - показатели, относящиеся к данному виду машин, механизмов, оборудования; n - число показателей, учтенных в числителе.

Показатель наличия основных материально-технических ресурсов (Ктр) определяется аналогично по основной номенклатуре ресурсов (трубы, компенсаторы, арматура, сварочные материалы и т.п.). Принимаемые для определения значения общего Ктр, частные показатели не должны быть выше 1,0.

Показатель укомплектованности автономными источниками электропитания (Кист) вычисляется как отношение фактического наличия (в единицах мощности - кВт) к потребности.

Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ определяется следующим образом:

Кгот = 0,25 · Кп + 0,35 · Км + 0,3 · Ктр + 0,1 · Кист                                        (2)

Общая оценка готовности дается по следующим категориям:

| Кгот | (Кп; Км; Ктр) | Категория готовности |
| --- | --- | --- |
| 0,85 - 1,0 | 0,75 и более | удовлетворительная готовность |
| 0,85 - 1,0 | до 0,75 | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | 0,5 и более | ограниченная готовность |
| 0,7 - 0,84 | до 0,5 | неготовность |
| менее 0,7 | - | неготовность |

Укомплектованность персоналом подразделений, осуществляющих эксплуатацию и ремонт тепловых сетей и теплоисточников по ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» является достаточной (100%).

Оснащенность машинами, специальными механизмами и оборудованием по ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» составляет 60%.

Наличие запасов основных материально-технических ресурсов для ремонта теплоисточников и тепловых сетей в ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» оценивается в 50%.

В ЕДДС Макарьевского МО для повышения надежности работы котельных имеется передвижной автономный источник электропитания мощностью 30 кВт, который может обеспечить работу любой котельной, на которой произошло аварийное отключение электроэнергии.

Для оперативного решения вопросов при администрации муниципального округа создана единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС). В ее полномочия входит принятие оперативных решений по функционированию систем теплоснабжения округа, в том числе по ликвидации повреждений, инцидентов и аварийных ситуаций. Распоряжения ЕДДС обязательны к исполнению всеми теплоснабжающими организациями округа.

Собственная аварийно-диспетчерская служба создана в ООО «СБЫТ-ТЕПЛО».

Обобщенный показатель готовности к выполнению аварийно-восстановительных работ:

Кгот = 0,25*1+0,35*0,6+0,3*0,5+0,1*1=0,25+0,21+0,15+0,1 = 0,71

Таким образом, ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» относится к теплоснабжающим организациям с ограниченной готовностью к проведению аварийно-восстановительных работ.

1.10. Технико-экономические показатели теплоснабжающих организаций.

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации приведены в таблице 1.10.1.

Таблица 1.10.1. Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации за 2024 год, Гкал/год

| Наименование теплоснабжающих организаций |  | Производство теплоэнергии | Затраты на СН | Отпуск теплоэнергии | Сетевые потери | Реализация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | План | 10781,7 | 539,1 | 10242,6 | 1676,6 | 8566,1 |
|  | Факт | 10738,8 | 132,7 | 10606,1 | 1716,7 | 8889,4 |

Продолжение таблицы 1.10.1

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации в 2024 год, Гкал/год

| Наименование теплоснабжающих организаций |  | Потребление топлива |  |  |  |  | Удельный расход топлива |  | Потребле-ние эл. энергии |  | Удельный расход эл.энергии |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | уголь, т | дрова, пл.м3 | отходы, м3 | т у.т. | кгу.т./Гкал |  | кВт*ч |  | кВт*ч/Гкал |  |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | План | 690,0 | 5805,3 | 2221,1 | 1711,2 | 222,8 |  | 555350,0 |  | 51,5 |  |
|  | Факт | 3094,6 | 2116,4 | 5250,0 | 2952,4 | 274,93 |  | 615992,8 |  | 57,4 |  |

Анализ технико-экономических показателей позволяет сделать следующие выводы:

- Фактическое значение реализации тепловой энергии по котельным ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» больше планового. По итогам 2024 года ТСО имеет дополнительные доходы

- Нормативные сетевые потери в тепловых сетях котельных составляют 3412,0 Гкал/год. Плановые потери установлены в размере 1676,6 Гкал/год, что меньше нормативных на 1735,4 Гкал/год, или на 50,1%. Фактические потери превышают плановые, но меньше нормативных.

- Фактическое потребление топлива превысило плановое значение.

- Фактический удельный расход условного топлива превышает плановое значение.

- Фактическое производство тепловой энергии ниже плана.

1.11. Тарифы на тепловую энергию и воду.

Тарифы на тепловую энергию и воду устанавливаются региональным регулятором – департаментом государственного регулирования цен и тарифов Костромской области.

Таблица 1.11.1. Установленные с 01.07.2025 года тарифы на тепловую энергию и воду

| № п/п | Наименование теплоснабжающих и водоснабжающих организаций | Тепловая энергия, руб./Гкал | Питьевая вода, руб./м3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | 4824,00 | - |
| 3 | МУП «Сервисбыт» | - | 80,55 |

Динамика изменения тарифов на тепловую энергию приведена в таблице 1.11.2 и на диаграмме (рисунок 1.11.1).

Таблица 1.11.2. Динамика изменения тарифов на тепловую энергию, руб./Гкал

| Наименование теплоснабжающих организаций | 2025г. |  | 2026г. |  | 2027г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 | с 01.01 | с 01.07 |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | 4482,00 | 4824,00 | 4824,00 | 5008,00 | 5008,00 | 5192,00 |

Рисунок 1.11.1 – Динамика изменения тарифов на тепловую энергию

ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»

При отсутствии у потребителей, относящихся к категории «население», узлов учета тепловой энергии расчеты за потребленную теплоту производятся по региональным нормативам отопления «Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах и жилых домах на территории Костромской области», утвержденные постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 27.02.2017 г. №2-НП и введенные постановлением департамента ТЭК и ЖКХ Костромской области от 10.08.2018 г. №29 с 1 сентября 2018 года. Для повышения доступности централизованного теплоснабжения решением Думы Макарьевского муниципального округа от 28.11.2024 № 35 принят муниципальный стандарт стоимости услуг отопления в форме пониженного для населения тарифа в размере 2937,55 руб./Гкал, а для потребителей, подключенных к источнику тепловой энергии, расположенного по адресу г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 25, помещение 1, - 2227,15 руб./Гкал.

1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в системах теплоснабжения Макарьевского муниципального округа.

- Система централизованного теплоснабжения имеется только в г. Макарьев. Малое значение подключенной тепловой нагрузки на каждую котельную, а, следовательно, и малый доход от ее эксплуатации. Поэтому высока доля заработной платы в себестоимости продукции и велик тариф. Плотность тепловых нагрузок в округе низкая и составляет 1,85 (Гкал/ч)/км2. 5 котельных из 13 имеют подключенную тепловую нагрузку менее 0,3 Гкал/ч.

- Отдельные мелкие потребители – индивидуальные жилые дома находятся на большом удалении от теплоисточников, за пределами эффективного радиуса теплоснабжения.

- Практически полный физический и моральный износ значительной части котлов. Реальная тепловая мощность старых котлов не превышает 80% от паспортной. Велика вероятность выхода таких котлов из строя, особенно при больших нагрузках в наиболее холодное время. В результате фактический расход топлива превышает плановый на 73%.

- Значительный физический износ сетевых насосов и их электродвигателей, несоответствие параметров насосов подключенным тепловым нагрузкам. Как правило, сетевые насосы завышены как по напору, так и по подаче.

- Отсутствие на котельных водоподготовительного оборудования, в результате заполнения и подпитки тепловой сети неочищенной и неумягченной водой внутренние поверхности труб котлов и теплосетей зарастают отложениями солей жесткости и грязью. По этой причине котлы не выдают паспортной теплопроизводительности и КПД, ухудшается гидравлический режим теплосетей. Сроки эксплуатации котлов и трубопроводов теплосетей значительно снижаются.

- Не отлаженность гидравлического режима тепловых сетей от котельных. В результате, имеет место повышенный расход электроэнергии на производство тепловой энергии и «недотоп» концевых потребителей. Фактический удельный расход электроэнергии составляет 57,4 кВт*ч/Гкал при отраслевом нормативе 20 кВт*ч/Гкал.

- Отсутствие тепловой изоляции трубопроводов и аппаратов в пределах котельных, что создает сверхнормативные затраты на собственные нужды теплоисточников.

- Значительный физический износ тепловой изоляции тепловых сетей, что создает сверхнормативные потери при передаче тепловой энергии потребителям.

- Недостаточная надежность теплоснабжения от котельной 23 квартала, поскольку в случае выхода из строя щепового котла дровяные котлы могут обеспечить лишь 93% присоединенной тепловой нагрузки

- Отсутствие приборов учета отпускаемой с котельных тепловой энергии, что не позволяет определить фактические объемы отпуска теплоты и фактические удельные расходы топлива.

2. Существующее и перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения.

2.1. Структура тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии.

Структура существующих тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии приведена в таблице 1.5.1. Основной вид тепловой нагрузки - нагрузка на отопление. Тепловая нагрузка на вентиляцию и технологию производства у всех подключенных к муниципальным котельным потребителей отсутствует. Тепловая нагрузка на горячее водоснабжение имеется только у детского сада №4. Изменение этих нагрузок, как по величине, так и по структуре, согласно градостроительному плану на год разработки схемы теплоснабжения, не ожидается. Приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя объектами, расположенными в зонах застройки МКД и в производственных зонах, не ожидается.

Всё новое строительство планируется в усадебных одноквартирных жилых домах, которые будут иметь индивидуальное отопление и горячее водоснабжение. Площадь квартир в домах с индивидуальным теплоснабжением составляет 418,17 тыс. м2. Ежегодный прирост этой площади планируется в объеме 300 м2/год. Для одноэтажных жилых домов с отапливаемой площадью 100 м2 нормативный расход тепловой энергии на отопление согласно СП 50.13330.2012 составляет 0,517 Вт/(м3*оС) или 189,75 кВт*ч/м2 . Для Макарьевского МО градусо-сутки отопительного периода, согласно климатологии района, составляют: ГСОП = 224*(20+4,2) = 5420,8 град.*сут.

Удельное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения имеет тенденцию к уменьшению за счет строительства новых энергоэффективных ИЖД, а также за счет замены в существующих МКД и в общественных зданиях старых деревянных окон на современные пластиковые стеклопакеты и утепления наружных стен.

Потребление тепловой энергии от теплоисточников в базовый период (в 2024 году) приведено в таблице 2.1.1.

Перспективное потребление тепловой энергии в системах теплоснабжения Макарьевского МО приведено в таблице 3.1.1.

Таблица 2.1.1. Потребление тепловой энергии и энергоресурсов в базовый период.

| Показатели | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО "СБЫТ-ТЕПЛО" | 13 квартала | 21 квартала | 23 квартала | 27 квартала | ДМШ | бани | детсада №5 | детсада №4 | МСШ №1 | МСШ №2 | Сервис-быта | Лесторга | ОГБПОУ «КАДК» | Итого |  |
| реализация тепловой энергии | 1025,78 | 1568,8 | 1364,71 | 365,74 | 437,92 | 462,82 | 397,64 | 524,63 | 862,89 | 618,38 | 317,60 | 184,14 | 758,35 | 8889,4 |  |
| сетевые потери | 242,08 | 363,96 | 281,13 | 85,58 | 2,6 | 108,76 | 43,34 | 59,8 | 138,1 | 56,89 | 69,55 | 53,4 | 211,57 | 1716,7 |  |
| отпуск тепловой энергии | 1267,9 | 1932,8 | 1645,8 | 451,3 | 440,5 | 571,6 | 441,0 | 584,4 | 1001,0 | 675,3 | 387,2 | 237,5 | 969,9 | 10606,1 |  |
| СН | 8,2 | 12,55 | 10,91 | 2,9 | 3,1 | 3,7 | 3,1 | 4,2 | 69,0 | 4,9 | 2,54 | 1,5 | 6,1 | 132,7 |  |
| производство тепловой энергии | 1276,06 | 1945,31 | 1656,75 | 454,22 | 443,64 | 575,28 | 444,08 | 588,63 | 1070,0 | 680,17 | 389,69 | 239,01 | 975,99 | 10738,8 |  |
| потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дрова, м3 |  |  |  | 44,1 | 435,4 | 5,7 | 572,3 | 8,0 | 32,6 |  | 482,1 | 530,5 | 5,7 | 2116,4 |  |
| уголь, т | 702,5 | 40,0 | 10,0 | 333,5 |  | 529,9 |  | 312,1 | 434,8 | 344,1 |  |  | 387,7 | 3094,6 |  |
| отходы деревообработки, м3 |  | 2800,0 | 2450,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5250,0 |  |
| потребление топлива, т у.т. | 512,8 | 188,8 | 147,0 | 251,7 | 81,1 | 387,9 | 106,6 | 229,3 | 323,5 | 251,2 | 89,8 | 98,8 | 284,1 | 2952,4 |  |
| потребление электроэнергии, кВт*ч | 74704,1 | 100751,6 | 84537,6 | 37694,0 | 17722,0 | 68519,4 | 36170,8 | 37318,0 | 47390,3 | 29550,0 | 21139,8 | 16153,2 | 44342,0 | 615992,8 |  |
| штат, чел. | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 54,0 |  |
| уд.расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал | 58,5 | 51,8 | 51,0 | 83,0 | 39,9 | 119,1 | 81,5 | 63,4 | 44,3 | 43,4 | 54,2 | 67,6 | 45,4 | 57,4 |  |
| уд. расход топлива, т у.т./Гкал | 0,4019 | 0,0971 | 0,0887 | 0,5541 | 0,1827 | 0,6743 | 0,2400 | 0,3896 | 0,3023 | 0,3693 | 0,2304 | 0,4133 | 0,2911 | 0,2749 |  |

2.2. Перспективные тепловые нагрузки по градостроительному плану.

Потребление тепловой энергии может быть рассчитано по формуле:

Q = Qоот.*nот.*(tвн.-tср.от.)/(tвн.-tр.)+QгвсГкал/год                                         (3)

| где Qо от. | расчетная тепловая нагрузка на отопление и вентиляцию, Гкал/ч; |
| --- | --- |
| nот. - | продолжительность отопительного периода, ч; |
| tвн. - | расчетная средняя температура воздуха в помещениях, оС; |
| tср.от. - | средняя температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| tр - | расчетная температура наружного воздуха за отопительный период, оС; |
| Qгвс - | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/год; |

Потребление тепловой энергии на ГВС может быть рассчитано по формуле:

Qгвс = gгв*nпотр.*nгвс *qгв/1000   Гкал/год                                                    (4)

| где gгв - | норма потребления горячей воды на 1 чел. л/сут., gгв = 100 л/сут.; |
| --- | --- |
| nпотр. - | число потребителей (жителей), чел.; |
| qгв- | количество тепловой энергии для нагрева 1 м3 воды, Гкал; принимается qгв= 0,052 Гкал/м3 |
| nгвс- | период ГВС, сут./год; принимается nгвс= 365 сут./год |

Количество жителей в индивидуальных домах составляет: 418170/46= 9090 чел. или 92% от общей численности населения муниципального округа.

Qгвс = 100*9090*365*0,052/1000 = 17252,8   Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на ГВС определяется как среднечасовая на эти цели.

Qогвс = 17252,8/8760 = 1,970 Гкал/ч

Для всего прироста площадей индивидуальной застройки увеличение потребления тепловой энергии на отопление будет составлять:

ΔQинд.от.= 189,75*300/1000 = 56,9 МВт*ч/год = 49,0 Гкал/год.

Прирост среднечасовой тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 49,0/5376 = 0,0091 Гкал/ч;

Прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление составит:

ΔQ0инд.от. = 0,0091*(20+32)/(20+4,4) = 0,0196 Гкал/ч;

Прироста численности населения в индивидуальных домах не будет. При этом будет ежегодно расти обеспеченность жилой площадью на величину: 300/9090 = 0,033 м2/чел.  По этой же причине не произойдет увеличение потребления горячей воды и потребление тепловой энергии на ГВС.

Ежегодный прирост расчетной (максимальной) тепловой нагрузки на отопление и ГВС составит:

ΔQ0инд.от.+ГВС = 0,0196+0 = 0,0196 Гкал/ч

В абсолютном выражении прирост потребления тепловой энергии составит:

ΔQинд.от.+ГВС = 49,0+0 = 49,0 Гкал/год

Существующее потребление тепловой энергии на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Qинд.от. = 189,75* 418,17  =  79347,8 МВт*ч/год = 68239,1   Гкал/год

Расчетная тепловая нагрузка на отопление имеющегося индивидуального жилого фонда составляет:

Q0инд.от. = ( 68239,1/5376)*(20+32)/(20+4,2) =  27,275 Гкал/ч.

Суммарная тепловая нагрузка индивидуального жилого фонда составляет:

Q0инд = 27,275+1,97 = 29,245 Гкал/ч.

При отсутствии газовых водонагревателей горячее водоснабжение индивидуального жилого фонда производится с помощью твердотопливных или электрических водонагревателей.

Потребление тепловой энергии от котельных может быть рассчитано по формуле 3.

Исходные данные и результаты вычислений перспективных тепловых нагрузок приведены в таблице 2.2.1.

Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения муниципального округа приведен в таблице 2.2.2.

Таблица 2.2.1. Перспективные тепловые нагрузки в системах теплоснабжения муниципального округа, Гкал/ч

| Показатели | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| индивидуальное теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| площадь ИЖД, м2 | 418470 | 418770 | 419070 | 419370 | 419670 | 419970 | 420270 | 420570 | 420870 | 421170 | 421470 | 421770 | 422070 | 422370 | 422670 |
| расчетные тепловые нагрузки на отопление | 27,294 | 27,314 | 27,334 | 27,353 | 27,373 | 27,392 | 27,412 | 27,431 | 27,451 | 27,470 | 27,490 | 27,510 | 27,294 | 27,314 | 27,334 |
| численность населения в ИЖД, чел. | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 |
| расчетные тепловые нагрузки на ГВС | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| расчетные тепловые нагрузки суммарные | 29,264 | 29,283 | 29,303 | 29,323 | 29,342 | 29,362 | 29,381 | 29,401 | 29,420 | 29,440 | 29,460 | 29,479 | 29,264 | 29,283 | 29,303 |
| ООО "СБЫТ-ТЕПЛО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| увеличение тепловой нагрузки на отопление |  | -0,314 | -0,362 | -0,936 | -0,664 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетные тепловые нагрузки на отопление | 5,470 | 5,156 | 4,794 | 3,858 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| увеличение тепловой нагрузки на ГВС |  |  |  | -0,089 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| расчетные тепловые нагрузки на ГВС | 0,089 | 0,089 | 0,089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| расчетные тепловые нагрузки сумм. | 5,560 | 5,246 | 4,884 | 3,858 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |

Таблица 2.2.2. Перспективный баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в системах теплоснабжения муниципального округа, Гкал/ч

| Показатели баланса | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 19,932 | 18,292 | 17,056 | 14,788 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 |
| Индивидуальный жилой фонд | 32,515 | 32,537 | 32,559 | 32,581 | 32,602 | 32,624 | 32,646 | 32,668 | 32,689 | 32,711 | 32,733 | 32,755 | 32,515 | 32,537 | 32,559 |
| Итого приход тепловой мощности | 52,447 | 50,829 | 49,615 | 47,369 | 45,416 | 45,438 | 45,460 | 45,482 | 45,503 | 45,525 | 45,547 | 45,569 | 45,329 | 45,351 | 45,373 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 5,560 | 5,246 | 4,884 | 3,858 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| Индивидуальный жилой фонд | 29,264 | 29,283 | 29,303 | 29,323 | 29,342 | 29,362 | 29,381 | 29,401 | 29,420 | 29,440 | 29,460 | 29,479 | 29,264 | 29,283 | 29,303 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 34,824 | 34,529 | 34,187 | 33,181 | 32,536 | 32,556 | 32,576 | 32,595 | 32,615 | 32,634 | 32,654 | 32,673 | 32,458 | 32,478 | 32,497 |
| Сетевые потери | 0,635 | 0,575 | 0,506 | 0,472 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Собственные нужды | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Нагрузка на котлы | 35,462 | 35,107 | 34,695 | 33,656 | 32,984 | 33,003 | 33,023 | 33,042 | 33,062 | 33,082 | 33,101 | 33,121 | 32,905 | 32,925 | 32,945 |
| Муниципальные котельные | 6,198 | 5,824 | 5,392 | 4,333 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 |
| Индивидуальный жилой фонд | 29,264 | 29,283 | 29,303 | 29,323 | 29,342 | 29,362 | 29,381 | 29,401 | 29,420 | 29,440 | 29,460 | 29,479 | 29,264 | 29,283 | 29,303 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | 16,985 | 15,722 | 14,919 | 13,713 | 12,433 | 12,435 | 12,437 | 12,439 | 12,441 | 12,443 | 12,446 | 12,448 | 12,424 | 12,426 | 12,428 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 13,734 | 12,468 | 11,664 | 10,455 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 |
| Индивидуальный жилой фонд | 3,252 | 3,254 | 3,256 | 3,258 | 3,260 | 3,262 | 3,265 | 3,267 | 3,269 | 3,271 | 3,273 | 3,275 | 3,252 | 3,254 | 3,256 |

3. Перспективные балансы производства и потребления тепловой энергии и теплоносителя.

3.1. Перспективный баланс потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения Макарьевского муниципального округа.

Таблица 3.1.1. Расчет перспективного потребления тепловой энергии в системах теплоснабжения муниципального округа

| Показатели | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь жилых помеще-ний в ИЖД, тыс. м2 | 418470 | 418770 | 419070 | 419370 | 419670 | 419970 | 420270 | 420570 | 420870 | 421170 | 421470 | 421770 | 422070 | 422370 | 422670 |
| Площадь жилых помеще-ний в МКД, тыс. м2 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 27,8 | 27,8 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| Количество жителей в ИЖД, чел | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 | 9090 |
| Потребление тепловой энергии на ГВС ИЖД, Гкал/год | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 | 17253 |
| Расчетная тепловая нагрузка на ГВС ИЖД, Гкал/ч | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 | 1,970 |
| Потребление тепловой энергии на отопление и вентиляцию ИЖД, Гкал/год | 68288,0 | 68337,0 | 68385,9 | 68434,9 | 68483,8 | 68532,8 | 68581,8 | 68630,7 | 68679,7 | 68728,6 | 68777,6 | 68826,5 | 68875,5 | 68924,4 | 68973,4 |
| Расчетные тепловые нагрузки на отопление и вентиляцию ИЖД, Гкал/ч | 27,294 | 27,314 | 27,334 | 27,353 | 27,373 | 27,392 | 27,412 | 27,431 | 27,451 | 27,470 | 27,490 | 27,510 | 27,294 | 27,314 | 27,334 |
| Расчетные тепловые нагрузки ИЖД суммарные, Гкал/ч | 29,264 | 29,283 | 29,303 | 29,323 | 29,342 | 29,362 | 29,381 | 29,401 | 29,420 | 29,440 | 29,460 | 29,479 | 29,264 | 29,283 | 29,303 |
| Потребление тепловой энергии ИЖД всего, Гкал/год | 85540,8 | 85589,8 | 85638,8 | 85687,7 | 85736,7 | 85785,6 | 85834,6 | 85883,5 | 85932,5 | 85981,4 | 86030,4 | 86079,4 | 86128,3 | 86177,3 | 86226,2 |
| Потребление тепловой энергии в СЦТ (от котельных), Гкал/год | 12979,1 | 12261,6 | 11434,5 | 8815,3 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 |
| Перспективное потребле-ние тепловой энергии всего, Гкал/год | 98519,9 | 97851,4 | 97073,3 | 94503,1 | 93034,9 | 93083,9 | 93132,8 | 93181,8 | 93230,7 | 93279,7 | 93328,6 | 93377,6 | 93426,5 | 93475,5 | 93524,5 |

3.2. Гидравлический расчет магистральных выводов источников тепловой энергии.

Цель гидравлического расчета выводных участков источников тепловой энергии — определить их пропускную способность и требуемый диаметр для обеспечения подключенных на данный вывод тепловых нагрузок.

Расчетный расход теплоносителя, т/ч на выводном участке рассчитывается по формуле:

Gр = gр*Qо ,т/ч                                                                            (5)

где  Qо- суммарная расчетная тепловая нагрузка на данный вывод с теплоисточника, Гкал/ч, принимается из таблицы 1.5.1;

gр  - удельный расход теплоносителя, т/ч/(Гкал/ч);

gр = 1000/(tр.п.–tр.о.)   т/ч                                                          (6)

где tр.п.и tр.о. – температура теплоносителя оС, соответственно, в подающем и обратном трубопроводах при расчетной температуре наружного воздуха;

gрсоставляет:

- для температурного сетевого графика 80/60оС  gр  = 1000/(80-60) = 50 т/ч/(Гкал/ч);

- для температурного сетевого графика 95/70оС  gр  = 1000/(95-70) = 40 т/ч/(Гкал/ч).

Требуемый диаметр вывода, мм, рассчитывается по формуле:

Др = 1000*√(4*Gр/(3,14*1,3*3600)) мм;                                                               (7)

где 1,3 — оптимальная скорость течения сетевой воды в трубопроводах, м/с;

Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии приведены в таблице 3.3.1.

Анализ полученных расчетов позволяет сделать следующие выводы:

- По муниципальным котельным все выводы имеют достаточный диаметр, за исключением котельной МСШ №2. У других котельных диаметр выводов значительно завышен, что следует учитывать при перекладке головных и промежуточных участков теплосетей по причине их износа.

- Занижение диаметра вывода с котельной МСШ№2 не критично, поскольку скорость теплоносителя в трубопроводах будет составлять 1,8 м/с, что является допустимым.

- При объединении тепловых сетей отдельных котельных диаметр соединяющей линии должен приниматься по расчету на основании значений подключаемых тепловых нагрузок.

Таблица 3.3.1. Исходные данные и результаты гидравлического расчета выводов источников тепловой энергии

| Наименование котельных, выводов | Сетевой график, оС | Расчетная нагрузка на вывод, Гкал/ч | Расчетный расход теплоно-сителя, т/ч | Требуемый диаметр вывода, мм | Фактический диаметр вывода, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |
| вывод левый | 80/60 | 0,2472 | 12,4 | 58,0 | 100 |
| вывод средний | 80/60 | 0,3091 | 15,5 | 64,9 | 100 |
| вывод правый | 80/60 | 0,0916 | 4,6 | 35,3 | 100 |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |
| вывод на 21 микрорайон | 80/60 | 0,3713 | 18,6 | 71,1 | 100 |
| вывод на пер. Тихий | 80/60 | 0,0307 | 1,5 | 20,4 | 69 |
| вывод на больницу | 80/60 | 0,5253 | 26,3 | 84,6 | 150 |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |
| вывод на дом №56 | 80/60 | 0,0233 | 1,2 | 17,8 | 50 |
| вывод общий | 80/60 | 0,9308 | 46,5 | 112,6 | 150 |

| линия вправо | 80/60 | 0,1613 | 8,1 | 46,9 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| линия прямо | 80/60 | 0,1875 | 9,4 | 50,5 | 69 |
| линия влево | 80/60 | 0,5820 | 29,1 | 89,0 | 100 |
| Котельная 27 квартала | 80/60 | 0,2817 | 14,1 | 61,9 | 100 |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |
| вывод левый | 80/60 | 0,0968 | 4,8 | 36,3 | 50 |
| вывод средний | 80/60 | 0,1126 | 5,6 | 39,1 | 50 |
| вывод правый | 80/60 | 0,0219 | 1,1 | 17,3 | 40 |
| Котельная городской бани |  |  |  |  |  |
| вывод на м-н Юбилейный | 80/60 | 0,2943 | 14,7 | 63,3 | 100 |
| вывод на баню | 80/60 | 0,0397 | 2,0 | 23,2 | 69 |
| вывод на дом №24 | 80/60 | 0,0208 | 1,0 | 16,8 | 50 |
| Котельная детского сада №5 | 80/60 | 0,1646 | 8,2 | 47,3 | 50 |
| Котельная детского сада №4 |  |  |  |  |  |
| вывод на детсад | 80/60 | 0,1811 | 9,1 | 49,6 | 50 |
| вывод на ж/дома | 80/60 | 0,0554 | 2,8 | 27,5 | 50 |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |
| вывод на здания школы | 80/60 | 0,2863 | 14,3 | 62,4 | 100 |
| вывод на музей | 80/60 | 0,1600 | 8,0 | 46,7 | 69 |
| Котельная МСШ №2 | 80/60 | 0,4895 | 24,5 | 81,6 | 69 |
| Котельная «Сервисбыта» |  |  |  |  |  |
| вывод на пенсионный фонд | 80/60 | 0,0507 | 2,5 | 26,3 | 69 |
| вывод на КЦСОН | 80/60 | 0,0989 | 4,9 | 36,7 | 69 |
| Котельная «Лесторга» |  |  |  |  |  |
| вывод левый | 80/60 | 0,0349 | 1,7 | 21,8 | 69 |
| вывод средний | 80/60 | 0,0616 | 3,1 | 29,0 | 50 |
| вывод правый | 80/60 | 0,0675 | 3,4 | 30,3 | 69 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» |  |  |  |  |  |
| вывод на уч. корпус | 80/60 | 0,2406 | 12,0 | 57,2 | 82 |
| вывод на ж/дома, столовую | 80/60 | 0,1217 | 6,1 | 40,7 | 50 |

4. Мастер-план развития систем теплоснабжения Макарьевского муниципального округа.

4.1. Проблемы в организации теплоснабжения существующих и перспективных потребителей.

Теплоснабжение потребителей, подключенных к муниципальным котельным, обеспечивается в пределах санитарных норм только при хорошем качестве поставленного топлива — угля, дров и древесных отходов и при правильно поставленной эксплуатации котельных: периодической чистке котлов и теплообменных аппаратов, ежегодном ремонте запорной и регулирующей арматуры, замене аварийных участков теплосетей, подготовке систем теплопотребления к отопительному сезону.

Недостаточная температура теплоносителя на выходе с котельных, повышенные потери в тепловых сетях приводят к недопоставке тепловой энергии потребителям (к их «недотопу»). Избыточная подача теплоносителя потребителям приводит к их «перетопу», который фиксируется узами учета тепловой энергии.

Фактический удельный расход условного топлива на производство теплоты составляет:

bот.ф.=274,93 кг у.т./Гкал, что соответствует фактическому КПД котлов в 52%.

Плановый удельный расход топлива на производство теплоты на 2026 г. составляет:

bот.пл.=244,34 кг у.т./Гкал, что выше нормативно-эксплуатационного удельного расхода топлива на производство теплоты основными типами применяемых котлов при их работе на дровах. Плановый показатель является вполне приемлемым.

При отраслевом нормативе расхода электроэнергии на производство тепловой энергии для данного типа котельных в 20 кВт*ч/Гкал в муниципальных котельных фактический показатель составляет 57,4 кВт*ч/Гкал, что значительно превышает этот норматив. Причина заключается в том, что сетевые насосы на большей части котельных завышены по подаче, напору и в целом по мощности. Отсутствие наладки гидравлического режима тепловых сетей требует увеличения параметров сетевых насосов, чтобы обеспечить нормальное теплоснабжение удаленных потребителей.

Малые тепловые нагрузки, а, следовательно, и малый объем реализации тепловой энергии, сверхнормативные затраты на приобретение топлива, электрической энергии, высокая доля заработной платы и другие факторы обуславливают себестоимость и тариф на тепловую энергию от муниципальных котельных на высоком уровне.

Переход на сжигание только древесных отходов сократит топливную составляющую в тарифе. Механизация загрузки топлива на котельных позволит сократить в тарифе долю заработной платы. Замена сетевых насосов, проведение наладки гидравлического режима тепловых сетей позволит существенно сократить в тарифе долю электрической энергии.

Неудовлетворительное качество теплоносителя и поставляемой тепловой энергии не позволяет организовать в многоквартирных домах горячее водоснабжение потребителей. Реконструкция котельных с установкой автоматизированных котлов, водоподготовительных установок создаст все условия для расширения услуг по теплоснабжению потребителей в части организации горячего водоснабжения.

Планирование реконструкции котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной собственности, т.е. в пределах муниципального теплосетевого хозяйства, эксплуатируемого ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» и муниципальными бюджетными учреждениями.

Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий, государственных бюджетных и частных организаций определяет руководство этих предприятий и организаций.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных возможно за счет подключения к ним зданий учреждений и организаций при выводе из эксплуатации их собственных теплоисточников, но руководство региона проводит обратную политику перевода бюджетных учреждений и организаций на автономное теплоснабжение. 12 котельных отапливают жилые дома, но в зоне действия этих котельных строительство новых многоквартирных жилых домов или общественных зданий не планируется. Не планируется также и застройка новых микрорайонов.

4.2. Описание сценариев развития теплоснабжения муниципального округа.

Возможны 3 сценария развития теплоснабжения Макарьевского муниципального округа:

Сценарий 1. До прихода природного газа:

- оптимизация работы существующих котельных, замена устаревших котлов и завышенных по мощности насосов;

- максимально возможный перевод котельных на отходы деревообработки.

Сценарий 2. С приходом природного газа:

Реконструкция всех муниципальных угольно-дровяных котельных в автоматизированные газовые с сохранением для котельных всех подключенных тепловых нагрузок. Котельные, работающие на отходах деревообработки, сохраняются.

Сценарий 3. С приходом природного газа:

Максимально возможный перевод на индивидуальное теплоснабжение жилых домов и бюджетных потребителей.

Положительными моментами развития теплоснабжения по первому сценарию является сокращение затрат на топливо и электроэнергию за счет установка нового, более энергоэффективного оборудования на котельных. Сохраняются все тепловые нагрузки на котельные. У теплоснабжающей организации появляется возможность работать рентабельно, без убытков. Отрицательным моментом является сохранение на котельных большого количества обслуживающего персонала.

По сценарию 2 основная часть муниципальных котельных реконструируется в автоматизированные газовые котельные. При этом сценарии те котельные, которые перешли на отходы деревообработки, переводить на газ не целесообразно, поскольку природный газ в 2 раза дороже отходов деревообработки в расчете на 1 т у.т.. Положительными моментами развития теплоснабжения по второму сценарию является сокращение затрат на содержание персонала и электроэнергию за счет установки на котельных нового, энергоэффективного оборудования и полной его автоматизации. Сохраняются все тепловые нагрузки на котельные. У теплоснабжающей организации также появляется возможность работать рентабельно, без убытков.

По сценарию 3 производится децентрализация всей системы теплоснабжения округа. Школы, детские сады, колледж, библиотека, другие социальные учреждения, все индивидуальные жилые дома переводятся на автономное теплоснабжение с использованием котлов, работающих на природном газе. Часть МКД перейдет на поквартирное отопление. В результате на котельные останутся подключенными здания федеральных учреждений и прочих организаций, а также большая часть МКД. Прогнозируется, что сохранятся 3 – 4 котельные, которые будут реконструированы в автоматизированные щеповые и в газовые блочно-модульные (БМК). У ТСО значительно сократится производство и реализация тепловой энергии.

Здания существующих котельных, в целом находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не имеют свободных площадей и не пригодны для монтажа в них оборудования БМК. Новые газовые и щеповые котельные должны монтироваться в непосредственной близости от существующих котельных со стороны вывода тепловой сети. При этом старые угольно-дровяные котельные консервируются и служат резервным теплоисточником, работающем на резервном топливе. На топливном складе теплоснабжающей организации должен храниться нормативный запас резервного топлива.

При газификации муниципального округа ко всем остающимся в работе котельным должен быть подведен газопровод низкого давления, выделен и зарезервирован земельный участок для строительства новой БМК.

При выборе сценариев организации теплоснабжения кроме факторов экономичности надежности следует также учитывать следующие факторы:

1). Сложившийся на рынке уровень цен на сервисное обслуживание автоматизированных газовых котельных, смонтированных в форме котельных блоков или БМК. Стоимость сервисного обслуживания 3-х котельных в форме котельных блоков несколько превышает стоимость обслуживания 1 БМК той же суммарной мощности.

2). Удельные затраты на строительство газовых котельных. При увеличении тепловой мощности котельных удельные затраты на их строительство снижаются. Так в соответствии с «НЦС 81-02-19-2024. Здания и сооружения городской инфраструктуры» удельные затраты на строительство газовых БМК составляют:

Таблица 4.2.1

| Код показателя | Наименование показателя | Норматив цены строительства по НЦС 81-02-19-2024, тыс. руб./МВт |
| --- | --- | --- |
| 19-02-001-01 | 0,2 МВт | 20796,59 |
| 19-02-001-02 | 1 МВт | 13550,27 |
| 19-02-001-03 | 3 МВт | 11685,46 |
| 19-02-001-05 | 5 МВт | 7 865,80 |
| 19-02-001-06 | 10,5 МВт | 7 267,01 |

3). При выборе в качестве источника теплоты котельных блоков наружного размещения следует учитывать наличие в отапливаемом здании помещения с плюсовыми температурами для установки другого котельного оборудования: теплообменников, водоподготовительных установок, насосов, шкафов с электрооборудованием и автоматикой, приборов учета.

4). Для обеспечения тепловых нагрузок размером более 0,5 Гкал/ч целесообразно строить БМК. В качестве газовых котлов для БМК рекомендуются жаротрубные котлы «LAVART»ЗАО «Омский завод инновационных технологий», компании «Энтророс» или котлы других отечественных производителей с аналогичными техническими и ценовыми характеристиками. Эти котлы отличаются высоким КПД (92-93%), надежностью в работе. При их эксплуатации не потребуется импортных расходных и ремонтных материалов, запасных частей.

5). Для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,35 – 0,5 Гкал/ч целесообразно применять котлы наружного размещения марок Micro New, RS-A, пристроенные к стене котельной или встроенные в здание котельной. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Однако, эти котлы являются водотрубными и оснащаются низкоэффективными атмосферными горелками. Такие котлы практически не ремонтопригодны и имеют КПД не более 90%, что, на 3-4% ниже современных жаротрубных котлов с автоматизированными горелками, применяемых в БМК.

6). Для отопления и ГВС небольших зданий (с расчетной тепловой нагрузкой до 0,052 Гкал/ч или до 60 кВт) целесообразно применять бытовые настенные или напольные котлы (по 1-2 котла) с закрытой камерой сгорания.

7). До начала газификации (сценарий 1) для обеспечения тепловых нагрузок размером менее 0,5 Гкал/ч целесообразно применять твердотопливные котлы типа КВр-0,5 или КВр-0,3 Ижевского котельного завода, имеющие реальный КПД 70%. Эти котлы по сравнению с котлами других производителей менее требовательны к качеству сетевой воды и имеют люки для проведения чистки поверхностей нагрева. Возможно также применение дровяных котлов компании «Гейзер». Выбор котлов в каждом конкретном случае должен подтверждаться технико-экономическим обоснованием и проектом, поскольку установка щеповых котлов с комплектом топливоподачи, системами золо-и дымоудаления и автоматики значительно дороже, чем установка дровяных котлов. При существующих тепловых нагрузках на котельных нельзя устанавливать котлы единичной мощностью свыше 0,5 МВт, поскольку эти котлы будут иметь малую загрузку тепловой мощности, низкий КПД и опасность работы в конденсационном режиме, что приведет к быстрой коррозии котловых труб.

Эффект от произведенной реконструкции котельных и тепловых сетей будет заключаться в сокращении расхода топлива и финансовых затрат на его приобретение, уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии. При реконструкции котельных в автоматизированные газовые будет также иметь место сокращение потребления электроэнергии, существенное сокращение обслуживающего персонала и затрат на его содержание.

Для угольных котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» норматив удельного расхода топлива (НУРТ) на производство тепловой энергии принимается в размере, примененном при расчете тарифа на 2025 год:bпр.пл.=222,84 кг у.т./Гкал; для дровяных котельных – 238,0 кг у.т./Гкал

КПД новых жаротрубных 2-х ходовых котлов тепловой мощностью до 1 МВТ, работающих на природном газе, по данным завода-изготовителя и результатов режимной наладки на аналогичных котельных принимается 92%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты 155,3 кг у.т./Гкал.

КПД новых щеповых и пеллетных котлов тепловой мощностью до 0,2 МВТ составляет 75%, что соответствует удельному расходу топлива на производство теплоты 190,5 кг у.т./Гкал.

Экономия топлива при замене котлов составит:

ΔМт. = Qпр.*(bпр.1-bпр.2) т у.т.                                                                  (8)

где Qпр. – производство тепловой энергии реконструируемой котельной, Гкал/год;

Цены на топливо с НДС принимаются в размерах, принятых при расчете тарифа:

- средняя цена природного газа принимается 7,5руб./м3 или 7500 руб./тыс. м3;

- средняя цена каменного угля с доставкой принимается 7449,42 руб./т.

- средняя цена щепы с доставкой 120 руб./м3.

- средняя цена дров с доставкой, распиловкой и расколкой 941,92 руб./пл.м3.

Средняя цена 1 т у.т составляет:

- природный газ: Цту.т = 7500/1,154 = 6499,1 руб./т у.т.

- уголь: Цту.т = 7932,73/0,768 = 10329,1руб./т у.т.

- дрова: Цту.т = 989,76/0,266 = 3720,9 руб./т у.т.

- щепа Цту.т = 125,94/0,057 = 2909,5 руб./т у.т.

При замене дровяных котельных на газовые экономии затрат на топливо не будет.

При замене старых угольных котлов на новые газовые экономический эффект составит:

ΔЭк =Qпр.*(bпр.1*Цт у.т.1-bпр.2*Цт у.т.2)                                               (9)

ΔЭк =Qпр.*(0,2284*10329,1-0,1553*6499,1)=Qпр.*1349,9

При замене старых дровяных котлов на новые щеповые экономический эффект составит:

ΔЭк =Qпр.*(0,238*3720,9-0,1905*2909,5) =Qпр.*331,3                                 (10)

При замене старых дровяных котлов на новые дровяные экономический эффект составит:

ΔЭк =Qпр.*(0,238*3720,9-0,204*3720,9) =Qпр.*126,5                                          (11)

При установке котлов с газовыми горелками и системой автоматики котельная будет работать без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Годовой фонд оплаты труда 1 кочегара при среднемесячной зарплате 20 тыс. руб. с учетом отчислений в социальные фонды составляет: Эфот.=20*12*1,302= 312,5 тыс. руб. На небольших угольных котельных штат кочегаров и других рабочих составляет не менее 4-х чел., а на котельной детсада №4 – 6 чел. Численность штата по каждой котельной приведены в таблице 4.1.2.

Реконструкция угольно-дровяных котельных в газовые будет сопровождаться также и заменой сетевых насосов. Экономия потребления электроэнергии на каждой котельной будет составлять:

Ээл.=Qпр.*(bэл-20)*Тэ. руб.                                                        (12)

где Тэ – средний плановый тариф на электроэнергию, составляет 9,24 руб./кВт*ч;

bэл – фактический удельный расход электроэнергии, кВт*ч/Гкал. Приведен в таблице 4.1.2.

Удельные затраты на строительство газовых БМК в млн. руб./МВт принимаются по укрупненным ценам строительства НЦС 81-02-19-2024 с учетом дефляторов на год строительства.

4.3. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития систем теплоснабжения.

Таблица 4.3.1. Затраты на монтаж, ПНР и сервисное обслуживание теплоисточников по сценариям развития систем теплоснабжения

| Наименование объекта | Расчетная тепловая нагрузка, КВт | Рекомендуемый состав котельного оборудования |  |  |  | Затраты на монтаж и ПНР, тыс. руб. |  |  |  | Затраты на сервисное обслужива-ние, тыс. руб./год | Экономич. эффект, тыс.руб./год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  | сценарий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорткомплекс «Юность» | 106,6 | котел КВТм 1000 кВт на щепе |  |  |  | 10192,1 |  |  |  |  | 1215,8 |
| Россельхозбанк | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 804,1 |  |  |  |  | 10192,1 |  |  |  | 0 | 1215,8 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 10192,1 |  |  |  | 0 | 1215,8 |
| затраты бюджета | 3405,6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 406,7 | существующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 489,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 182,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1078,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 1023,6 | существующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 277,8 | существующие котлы КВНпу-0,3 и КВ-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 327,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты бюджета |  | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптека | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Худ.школа | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муз.школа | 63,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 255,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 153,0 | доукомплектовать и ввести в работу котел КВМ-2,0 на щепе |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 809,2 |
| ИЖД и БлЖД | 259,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 412,7 |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 0 | 809,2 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 0 | 809,2 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная детсада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание детского сада | 114,3 | замена одного из котлов на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 0,0 |
| Кухня детского сада | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 191,5 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 | 0,0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 | 0,0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0,0 |
| Котельная детсада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №1 детского сада | 160,0 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №2 детского сада | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 64,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 379,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус школы | 285,0 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,6 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0,0 |
| Корпус №2 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом творчества юных | 46,3 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |
| Музей | 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 519,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание школы | 481,3 | замена одного из котлов Универсал-5 на котел КВр-0,6 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  | 0 |
| МКД | 67,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 569,7 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 0 | 0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная Сервисбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание Сервисбыта | 54,3 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550 |  |  |  |  | 0 |
| Налоговая инспекция, ПФ | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦСОН | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 173,9 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 | 0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 | 0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 220,9 | замена одного из котлов на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 | 0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 | 0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус | 104,5 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 | 0 |
| учебный корпус | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортзал | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медпункт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| музей | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 421,4 |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 | 0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 0 | 0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| всего по ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | 6464,6 |  |  |  |  | 15092,1 |  |  |  | 0,0 | 2025,0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 15092,1 |  |  |  | 0,0 | 2025,0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| котельные бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр досуга | 21,6 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Администрация Макарьевского МР | 173,8 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| детский дом | 34,3 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 87,7 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пожарная часть №28-28 | 140,4 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО "Макарьевский" | 850,1 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОГКУ «Макарьевское лесничество» | 55,6 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный военкомат | 53,9 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | 372,6 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Макарьевский районный суд | 108,8 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Центр занятости населения | 12 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание СЭС | 12,1 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Автостанция | 20,7 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вневедомственная охрана | 10,5 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «Царь Берендей» | 199,3 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по муниципальн. учреждениям | 2153,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по городу Макарьев | 8617,9 |  |  |  |  | 15092,1 |  |  |  | 0,0 | 2025,0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 15092,1 |  |  |  | 0,0 | 2025,0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельные сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ с. Унжа | 152,6 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 37,9 |
| Котельная СОШ п. Горчуха | 206,7 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 51,4 |
| Котельная РЦД п. Горчуха | 65,4 | замена одного из котлов Универсал-5М на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 16,3 |
| Котельная СОШ п. Дорогиня | 98,5 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 24,5 |
| Котельная ООШ с. Николо-Макарово | 96,6 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 24,0 |
| Котельная РЦД с. Николо-Макарово | 55,6 | замена котла Буржуй-К на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 13,8 |
| Котельная СОШ п. Первомайка | 170,6 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 42,4 |
| Котельная СОШ с. Усть-Нея | 117,6 | замена одного из котлов Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 29,2 |
| Котельная СОШ с. Нежитино | 209,9 | замена одного из котлов КВН-1 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 52,2 |
| Котельная РЦД с. Нежитино | 20,4 | замена котла Универсал-6 на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 5,1 |
| Котельная РЦД д. Ефино | 40,9 | замена котла ДИВО на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 10,2 |
| Котельная РЦД д. Якимово | 38,4 | замена котла ДИВО на котел КВр-0,3 |  |  |  | 550,0 |  |  |  |  | 9,6 |
| Котельная СОШ д. Юрово | 94,4 | существующие котлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого сельские котельные | 1367,6 |  |  |  |  | 6600,0 |  |  |  | 0,0 | 316,5 |
| в т.ч.: затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 6600,0 |  |  |  | 0,0 | 316,5 |
| Всего по МО |  |  |  |  |  | 21692,1 |  |  |  | 0,0 | 2341,5 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 15092,1 |  |  |  | 0,0 | 2025,0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 6600,0 |  |  |  | 0,0 | 316,5 |
|  |  | сценарий 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорткомплекс «Юность» | 106,6 | котел КВТм 1000 кВт на щепе |  |  |  | 10192,14 |  |  |  |  | 1215,8 |
| Россельхозбанк | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 804,1 |  |  |  |  | 10192,1 |  |  |  |  | 1215,8 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 10192,1 |  |  |  |  | 1215,8 |
| затраты бюджета | 3405,6 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 0 |
| Котельная 21 квартала |  | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 406,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 489,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 182,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1078,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 23 квартала |  | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 1023,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 27 квартала |  | БМК 400 (2*200кВт) кВт |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 | 1948,8 |
| МКД | 277,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 327,8 | 543,4 |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 | 1948,8 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 | 1948,8 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная ДМШ |  | КНР 300 кВт |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45 | 1763,2 |
| Аптека | 39,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Худ.школа | 27,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муз.школа | 63,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 112,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 255,5 |  |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45,0 | 1763,2 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45,0 | 1763,2 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная бани |  | доукомплуктовать и ввести в работу котел КВМ-2,0 на щепе |  |  |  | 700 |  |  |  |  | 809,2 |
| МКД | 153,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 259,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 412,7 |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 0 | 809,2 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 700 |  |  |  | 0 | 809,2 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная детсада №5 |  | КНР 200 кВт |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40 | 1788,1 |
| Здание детского сада | 114,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кухня детского сада | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 64,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 191,5 |  |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40,0 | 1788,1 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40,0 | 1788,1 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная детсада №4 |  | БМК 400 кВт (2*200кВт) |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 | 1883,0 |
| Здание №1 детского сада | 160,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №2 детского сада | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 64,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 379,4 |  |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50,0 | 1883,0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50,0 | 1883,0 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная МСШ №1 |  | БМК 600 кВт (2*300кВт) |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 | 1852,7 |
| Главный корпус школы | 285,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корпус №2 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж | 31,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дом творчества юных | 46,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Музей | 108,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 519,0 |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 | 1852,7 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 | 1852,7 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0 |
| Котельная МСШ №2 |  | БМК 600 кВт (2*300кВт) |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70 | 1819,8 |
| Здание школы | 481,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 67,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 569,7 |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 | 1819,8 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 | 1819,8 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| Котельная Сервисбыта |  | КНР 200 кВт |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40,0 | 1678,6 |
| Здание Сервисбыта | 54,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Налоговая инспекция, ПФ | 58,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КЦСОН | 46,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 13,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 173,9 |  |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40,0 | 1678,6 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40,0 | 1678,6 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 220,9 | КНР 300 кВт |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45,0 | 1766,4 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45,0 | 1766,4 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» |  | БМК 600 кВт (2*300кВт) |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 | 1769,4 |
| учебный корпус | 104,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортзал | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медпункт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| музей | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 50,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого |  |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 | 1769,4 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 | 1769,4 |
| затраты бюджета |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| всего по ООО«СБЫТ-ТЕПЛО» | 6464,6 |  |  |  |  | 92110,8 |  |  |  | 480,0 | 18295,0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 92110,8 |  |  |  | 480,0 | 18295,0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 0,0 |  |  |  | 0,0 | 0,0 |
| котельные бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр досуга | 21,6 | быт. котел 1*31кВт |  |  |  | 699,4 |  |  |  | 15 | 84,9 |
| Администрация Макарьевского МР | 173,8 | КНР 200 кВт |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40 | 682,8 |
| детский дом | 34,3 | быт. котлы 2*31 кВт |  |  |  | 808,8 |  |  |  | 40 | 134,7 |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 87,7 | КНР 300 кВт |  |  |  | 2256,1 |  |  |  | 40 | 344,7 |
| Пожарная часть №28-28 | 140,4 | КНР 200 кВт |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40 | 551,8 |
| МО "Макарьевский" | 850,1 | БМК 1 МВт (2*500 кВт) |  |  |  | 14699,7 |  |  |  | 100 | 3340,8 |
| ОГКУ «Макарьевское лесничество» | 55,6 | быт. котлы 2*31 кВт |  |  |  | 1398,8 |  |  |  | 40 | 218,5 |
| Районный военкомат | 53,9 | быт. котлы 2*31 кВт |  |  |  | 1398,8 |  |  |  | 40 | 211,8 |
| Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | 372,6 | БМК 400 кВт (2*200кВт) |  |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50 | 1464,3 |
| Макарьевский районный суд | 108,8 | КНР 150 кВт |  |  |  | 3384,1 |  |  |  | 40 | 427,6 |
| Центр занятости населения | 12 | быт. котел 1*24кВт |  |  |  | 541,5 |  |  |  | 10 | 47,2 |
| Здание СЭС | 12,1 | быт. котел 1*24кВт |  |  |  | 541,5 |  |  |  | 10 | 47,6 |
| Автостанция | 20,7 | быт. котел 1*31кВт |  |  |  | 699,4 |  |  |  | 15 | 81,3 |
| Вневедомственная охрана | 10,5 | быт. котел 1*24кВт |  |  |  | 541,5 |  |  |  | 10 | 41,3 |
| ООО «Царь Берендей» | 199,3 | КНР 300 кВт |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45 | 783,2 |
| Итого по муниципальн. учреждениям | 2153,4 |  |  |  |  | 51786,2 |  |  |  | 535,0 | 8462,4 |
| Всего по городу Макарьев | 8617,9 |  |  |  |  | 143897,0 |  |  |  | 1015,0 | 26757,5 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 92110,8 |  |  |  | 480,0 | 18295,0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 51786,2 |  |  |  | 535,0 | 8462,4 |
| Котельные сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ с. Унжа | 152,6 | КНР 200 кВт |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40 | 599,6 |
| Котельная СОШ п. Горчуха | 206,7 | КНР 300 кВт |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45 | 812,4 |
| Котельная РЦД п. Горчуха | 65,4 | быт. котлы 2*31 кВт |  |  |  | 1398,8 |  |  |  | 40 | 257,1 |
| Котельная СОШ п. Дорогиня | 98,5 | КНР 100 кВт |  |  |  | 2256,1 |  |  |  | 40 | 386,9 |
| Котельная ООШ с. Николо-Макарово | 96,6 | КНР 100 кВт |  |  |  | 2256,1 |  |  |  | 40 | 379,5 |
| Котельная РЦД с. Николо-Макарово | 55,6 | быт. котлы 2*31 кВт |  |  |  | 1398,8 |  |  |  | 40 | 218,6 |
| Котельная СОШ п. Первомайка | 170,6 | КНР 200 кВт |  |  |  | 4512,1 |  |  |  | 40 | 670,6 |
| Котельная СОШ с. Усть-Нея | 117,6 | КНР 150 кВт |  |  |  | 3384,1 |  |  |  | 40 | 462,2 |
| Котельная СОШ с. Нежитино | 209,9 | КНР 300 кВт |  |  |  | 6768,2 |  |  |  | 45 | 824,8 |
| Котельная РЦД с. Нежитино | 20,4 | быт. котел 1*24кВт |  |  |  | 541,5 |  |  |  | 10 | 80,0 |
| Котельная РЦД д. Ефино | 40,9 | быт. котел 2*24кВт |  |  |  | 1082,9 |  |  |  | 20,0 | 160,6 |
| Котельная РЦД д. Якимово | 38,4 | быт. котел 2*24кВт |  |  |  | 1082,9 |  |  |  | 20,0 | 151,0 |
| Котельная СОШ д. Юрово | 94,4 | КНР 100 кВт |  |  |  | 2256,1 |  |  |  | 40 | 370,9 |
| Итого сельские котельные | 1367,6 |  |  |  |  | 38217,9 |  |  |  | 460,0 | 5374,4 |
| в т.ч.: затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 38217,9 |  |  |  | 460,0 | 5374,4 |
| Всего по МО |  |  |  |  |  | 182114,9 |  |  |  | 1475,0 | 32131,8 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  | 92110,8 |  |  |  | 480,0 | 18295,0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  | 90004,1 |  |  |  | 995,0 | 13836,8 |
|  |  | сценарий 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Спорткомплекс «Юность» | 106,6 | котел КВТм 1000 кВт на щепе | 10192,14 |  |  |  |  |  |  |  | 1215,8 |
| Россельхозбанк | 36,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 509,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 151,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 804,1 |  | 10192,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1215,8 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 10192,1 |  |  |  |  |  |  |  | 1215,8 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЦРБ | 406,7 | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-1,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 489,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 182,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1078,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 23 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 1023,6 | сушествующие котлы: КВМ-2,0 и КВр-0,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 86,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 1110,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная 27 квартала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 277,8 | БМК 400 (2*200кВт) | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1889,9 |
| ИЖД и БлЖД | 50,0 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 327,8 |  | 9024,3 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 1889,9 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 1889,9 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| Котельная ДМШ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Аптека | 39,7 | быт. коты 2*24 кВт | 1082,9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 218,7 |
| Худ.школа | 27,8 | быт. котел 1*31кВт | 699,4 |  |  |  | 15 |  |  |  | 152,8 |
| Муз.школа | 63,4 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  | 348,9 |
| МКД | 112,6 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 12,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 255,5 |  | 3181,1 |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 720,3 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 3181,1 |  |  |  | 75,0 |  |  |  | 720,3 |
| Котельная бани |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 153,0 | доукомплуктовать и ввести в работу котел КВМ-2,0 на щепе | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 809,2 |
| ИЖД и БлЖД | 259,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 412,7 |  | 700,0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 809,2 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 809,2 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  | 0 |
| Котельная детсада №5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание детского сада | 114,3 | КНР 150 кВт | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 700,9 |
| Кухня детского сада | 13,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 64,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 191,5 |  | 3384,1 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 700,9 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 3384,1 |  |  |  | 40,0 |  |  |  | 700,9 |
| Котельная детсада №4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание №1 детского сада | 160,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1733,1 |
| Здание №2 детского сада | 155,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 64,4 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 379,4 |  | 9024,3 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 1733,1 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 9024,3 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 1733,1 |
| Котельная МСШ №1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Главный корпус школы | 285,0 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1721,5 |
| Корпус №2 | 47,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| гараж | 31,1 | быт. коты 2*24 кВт | 1082,9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 170,9 |
| Дом творчества юных | 46,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  | 254,8 |
| Музей | 108,7 | КНР 150 кВт | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 598,2 |
| итого | 519,0 |  | 14890,1 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 2745,5 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 14890,1 |  |  |  | 150,0 |  |  |  | 2745,5 |
| Котельная МСШ №2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание школы | 481,3 | БМК 600 кВт (2*300кВт) | 13536,4 |  |  |  | 70 |  |  |  | 2648,1 |
| МКД | 67,4 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 20,9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 569,7 |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 2648,1 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 13536,4 |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 2648,1 |
| Котельная Сервисбыта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Здание Сервисбыта | 54,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  | 298,9 |
| Налоговая инспекция, ПФ | 58,9 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  | 324,1 |
| КЦСОН | 46,8 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  | 257,7 |
| ИЖД | 13,8 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 173,9 |  | 4196,3 |  |  |  | 120 |  |  |  | 880,7 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 4196,3 |  |  |  | 120 |  |  |  | 880,7 |
| Котельная Лесторга |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД и БлЖД | 220,9 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| затраты бюдж. организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| учебный корпус | 104,5 | БМК 500 кВт (2*250кВт) | 11280,4 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1909,7 |
| учебный корпус | 65,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 51,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| спортзал | 56,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| медпункт | 3,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| музей | 9,6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прачечная | 30,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мастерские | 27,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МКД | 50,1 | перевод на индивидуальное газовое теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИЖД | 24,1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итого | 421,4 |  | 11280,37 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1909,7 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 11280,37 |  |  |  | 70 |  |  |  | 1909,7 |
| всего по ООО«СБЫТ-ТЕПЛО» | 6464,6 |  | 79409,1 |  |  |  | 625,0 |  |  |  | 15253,2 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 19916,4 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 3914,9 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 59492,7 |  |  |  | 575,0 |  |  |  | 11338,3 |
| котельные бюджетных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Районный центр досуга | 21,6 | быт. котел1*31кВт | 699,4 |  |  |  | 15 |  |  |  | 84,9 |
| Администрация Макарьевского МР | 173,8 | КНР 200 кВт | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 682,8 |
| детский дом | 34,3 | быт. котлы 2*31 кВт | 808,8 |  |  |  | 40 |  |  |  | 134,7 |
| МКУК МРБ Макарьевского МР | 87,7 | КНР 100 кВт | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 344,7 |
| Пожарная часть №28-28 | 140,4 | КНР 200 кВт | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 551,8 |
| МО "Макарьевский" | 850,1 | БМК 1 МВт (2*500 кВт) | 14699,7 |  |  |  | 100 |  |  |  | 3340,8 |
| ОГКУ «Макарьевское лесничество» | 55,6 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  | 218,5 |
| Районный военкомат | 53,9 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  | 211,8 |
| Макарьевский участок ОГБУ «Костромаавтодор» | 372,6 | БМК 400 кВт (2*200кВт) | 9024,3 |  |  |  | 50 |  |  |  | 1464,3 |
| Макарьевский районный суд | 108,8 | КНР 150 кВт | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 427,6 |
| Центр занятости населения | 12,0 | быт. котел1*24кВт | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 47,2 |
| Здание СЭС | 12,1 | быт. котел1*24кВт | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 47,6 |
| Автостанция | 20,7 | быт. котел1*31кВт | 699,4 |  |  |  | 15 |  |  |  | 81,3 |
| Вневедомственная охрана | 10,5 | быт. котел1*24кВт | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 41,3 |
| ООО «Царь Берендей» | 199,3 | КНР 300 кВт | 6768,2 |  |  |  | 45 |  |  |  | 783,2 |
| итого по муниципальн. учреждениям | 2153,4 |  | 51786,2 |  |  |  | 535,0 |  |  |  | 8462,4 |
| Всего по городу Макарьев | 8617,9 |  | 131195,3 |  |  |  | 1160,0 |  |  |  | 23715,6 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 19916,4 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 3914,9 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 111278,9 |  |  |  | 1110,0 |  |  |  | 19800,7 |
| Котельные сельские |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная СОШ с.Унжа | 152,6 | КНР 200 кВт | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 599,6 |
| Котельная СОШ п.Горчуха | 206,7 | КНР 300 кВт | 6768,2 |  |  |  | 45 |  |  |  | 812,4 |
| Котельная РЦД п.Горчуха | 65,4 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  | 257,1 |
| Котельная СОШ п.Дорогиня | 98,5 | КНР 100 кВт | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 386,9 |
| Котельная ООШ с. Николо-Макарово | 96,6 | КНР 100 кВт | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 379,5 |
| Котельная РЦД с. Николо-Макарово | 55,6 | быт. котлы 2*31 кВт | 1398,8 |  |  |  | 40 |  |  |  | 218,6 |
| Котельная СОШ п.Первомайка | 170,6 | КНР 200 кВт | 4512,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 670,6 |
| Котельная СОШ с.Усть-Нея | 117,6 | КНР 150 NR | 3384,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 462,2 |
| Котельная СОШ с.Нежитино | 209,9 | КНР: MICRO NEW 300 NR | 6768,2 |  |  |  | 45 |  |  |  | 824,8 |
| Котельная РЦД с.Нежитино | 20,4 | быт. котел1*24кВт | 541,5 |  |  |  | 10 |  |  |  | 80,0 |
| Котельная РЦД д.Ефино | 40,9 | быт. котел2*24кВт | 1082,9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 160,6 |
| Котельная РЦД д.Якимово | 38,4 | быт. котел2*24кВт | 1082,9 |  |  |  | 20 |  |  |  | 151,0 |
| Котельная СОШ д.Юрово | 94,4 | КНР: 100 кВт | 2256,1 |  |  |  | 40 |  |  |  | 370,9 |
| Итого сельские котельные | 1367,6 |  | 38217,9 |  |  |  | 460,0 |  |  |  | 5374,4 |
| в т.ч.: затраты бюдж. организаций |  |  | 38217,9 |  |  |  | 460,0 |  |  |  | 5374,4 |
| Всего по МО |  |  | 169413,2 |  |  |  | 1620,0 |  |  |  | 29090,0 |
| в т.ч. затраты ТСО |  |  | 19916,4 |  |  |  | 50,0 |  |  |  | 3914,9 |
| затраты бюдж. организаций |  |  | 149496,8 |  |  |  | 1570,0 |  |  |  | 25175,1 |

4.4. Обоснование выбора приоритетного варианта развития систем теплоснабжения.

Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения приведено в таблице 4.4.1.

Таблица 4.4.1. Технико-экономическое сравнение вариантов перспективного развития централизованных систем теплоснабжения Макарьевского МО

| Сценарий | Производство теплоты, Гкал/год | Затраты по сценарию, тыс. руб. | Годовые за траты на обслуживание, тыс. руб. | Экономи-ческий эффект, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| сценарий 1 | 14281,7 | 21692,1 | 0,0 | 2341,5 | 9,3 |
| в т.ч. затраты ТСО | 10781,7 | 15092,1 | 0,0 | 2025,0 | 7,5 |
| затраты бюдж. организаций | 3500 | 6600,0 | 0,0 | 316,5 | 20,9 |
| сценарий 2 | 14281,7 | 182114,9 | 1475,0 | 32131,8 | 5,9 |
| в т.ч. затраты ТСО | 10781,7 | 92110,8 | 480,0 | 18295,0 | 5,2 |
| затраты бюдж. организаций | 3500 | 90004,1 | 995,0 | 13836,8 | 7,0 |
| сценарий 3 | 12945,7 | 169413,2 | 1620,0 | 29090,0 | 6,2 |
| в т.ч. затраты ТСО | 2934 | 19916,4 | 50,0 | 3914,9 | 5,2 |
| затраты бюдж. организаций | 10011,7 | 149496,8 | 1570,0 | 25175,1 | 6,3 |

Как следует из расчетов и обоснований, приведенных в таблицах 4.3.1 и 4.4.1, до прихода в округ природного газа (по сценарию 1) следует:

1). Максимально использовать в качестве топлива отходы деревообработки, для чего установить на котельной 13 квартала щеповой котел на всю тепловую нагрузку этой котельной, на котельной 23 квартала установить дополнительный щеповой котел или заменить существующий, на котельной бани установить золоуловитель и использовать установленный щеповой котел.

2). На котельных детсада №5, школы №1, школы №2, Сервисбыта, Лесторга и колледжа, а также в сельских котельных заменить по 1 котлу, как многократно отработавших свой ресурс и имеющих крайне низкую энергоэффективность. Затраты на замену котлов оцениваются в 15092,1 тыс. руб. по городу и 6600 тыс. руб. по сельским котельным.

На всех котельных должны быть установлены наборы фильтров для очистки подпиточной воды. В качестве таких фильтров возможно применение устройств компании «Аквафор» с соответствующими наполнителями.

По сценарию 2 сохраняются квартальные котельные, работающие на отходах деревообработки. Другие котельные при перспективе сохранения у них тепловых нагрузок реконструируются в автоматизированные газовые, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Основу таких котельных составляют котлы наружного размещения (КНР) или блочно-модульные котельные (БМК) с жаротрубными котлами. Потребители с малыми тепловыми нагрузками обеспечивают собственное теплоснабжение бытовыми котлами настенного или напольного размещения. Затраты на реконструкцию котельных оцениваются в 182114,9 тыс. руб. Затраты на последующее их сервисное обслуживание составят 1475 тыс. руб./год. Экономия затрат на топливо, электроэнергию и содержание персонала оценивается в 32131,8 тыс. руб./год. По сценарию 2 простой срок окупаемости затрат составит 5,9 года, что может заинтересовать инвесторов.

По сценарию 3 также сохраняются квартальные котельные, работающие на отходах деревообработки. Другие котельные, обслуживающие многоквартирные дома, реконструируются в автоматизированные газовые, работающие без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Бюджетные учреждения и организации, а также индивидуальные жилые дома, переводятся на индивидуальное газовое теплоснабжение. При этом бюджетные учреждения и организации разрывают договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией и самостоятельно обслуживают собственные теплоисточники. Затраты на реконструкцию и строительство котельных оцениваются в 169413,2 тыс. руб. Из них 149496,8 тыс. руб. – это затраты на создание собственных теплоисточников бюджетных организаций. Затраты на последующее сервисное обслуживание собственных котельных составят 1620 тыс. руб./год. Экономия затрат на электроэнергию и содержание персонала оценивается в 29090 тыс. руб./год. По сценарию 3 простой срок окупаемости затрат составит 6,2 года, что может заинтересовать инвесторов.

Как следует из сравнения технико-экономических показателей вариантов (сценариев) развития систем теплоснабжения Макарьевского МО, более целесообразным вариантом является сценарий №2. Для реализации этого сценария из регионального и муниципального бюджетов потребуется 90 млн. руб., что в 1,66 раза меньше, чем по сценарию 3. Руководствуясь критериями, изложенными в п. 4.2, выше приведенными расчетами и обоснованиями, а также указаниями руководства Костромской области, администрация Макарьевского МО может выбрать другой сценарий развития систем теплоснабжения.

5. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии.

5.1. Определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

В соответствии со ст. 23 Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» схемы теплоснабжения должны содержать определение условий организации централизованного теплоснабжения, индивидуального теплоснабжения, а также поквартирного отопления.

Централизованное теплоснабжение в Макарьевском муниципальном округе организовано только в г. Макарьев для значительной части многоквартирных жилых домов (МКД), для учреждений и организаций, не имеющих собственных теплоисточников, а также для части индивидуальных жилых домов по заявке их владельцев. При отсутствии природного газа централизованное теплоснабжение должно предусматриваться также для всех проектируемых и строящихся МКД. С учетом относительно малых значений муниципальных стандартов отопления централизованное теплоснабжение является привлекательным для населения города. Многие индивидуальные жилые дома и здания организаций, расположенные в зонах действия муниципальных котельных, принимают решение на подключение к централизованной системе теплоснабжения.

Поквартирное отопление в 1-2 этажных МКД сложилось в городе исторически и является неудобным для жителей: дровяные печи пожароопасны, занимают значительную площадь квартиры, требуют постоянного обслуживания и ремонта, содержания запаса дров. Топка печей занимает много времени и требует постоянного наблюдения за процессом горения. В таких домах ГВС обеспечивается, как правило, за счет электрических водоподогревателей. Поэтому в процессе предстоящей газификации округа прогнозируется переход МКД с поквартирным дровяным отоплением на индивидуальные, теплоисточники – бытовые котлы, работающиена природном газе.

Индивидуальное теплоснабжение используется в одноквартирных жилых домах, а также многими организациями и предприятиями. Индивидуальное теплоснабжение осуществляется с помощью твердотопливных котлов или котельных малой мощности. Сведения о котельных предприятий и организаций приведены в таблице 1.2.3.

В зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями усадебного типа предусматривается, как правило, организация индивидуального теплоснабжения. Современные технологии позволяют устанавливать в ИЖД и квартирах МКД настенные 2-х контурные газовые котлы мощностью до 50 кВт с закрытыми камерами сгорания, которые работают в полностью автоматическом режиме и требуют лишь сервисного обслуживания.

Централизованное теплоснабжение в округе осуществляется с помощью муниципальных котельных и тепловых сетей.  Муниципальных источников тепловой энергии с комбинированной выработкой тепловой и электрической энергии в Макарьевском муниципальном округе нет и к строительству не планируются.

При отсутствии природного газа и при высоких тарифах на электроэнергию и высоких ценах на сжиженный углеводородный газ (далее СУГ) переход на индивидуальное теплоснабжение в МКД практически невозможно, поскольку потребует установки в квартирах твердотопливных котлов.

С приходом в Макарьевский муниципальный округ природного газа у многих собственников квартир и нежилых помещений в МКД появится стремление перейти с центрального на индивидуальное теплоснабжение, поскольку такой способ теплоснабжения имеет ряд преимуществ: значительно сокращает текущие затраты на отопление и горячее водоснабжение, дает полную независимость от сроков начала и окончания отопительного сезона, отсутствуют перерывы в горячем водоснабжении, имеется возможность самостоятельно регулировать температуру воздуха в помещениях. С другой стороны, недостатками поквартирного отопления являются:

- высокая цена оборудования, его монтажа и обслуживания: по Костромской области затраты на перевод квартиры в МКД на индивидуальное теплоснабжение составляют более 500 тыс. руб. и ежегодно увеличиваются;

- необходимость в установке дополнительных дымоходов и воздуховодов;

- высокие затраты на ремонт или замену газового оборудования, чистку котлов;

- необходимость постоянного контроля за исправностью используемого внутридомового и внутриквартирного газового оборудования (ВДГО и ВКГО), затраты на техобслуживание ВКГО одной квартиры (котел + газовая плита) составляют более 4 тыс. руб./год;

- подъезды и подвальные помещения не отапливаются, поскольку застройщики не обустраивают места общего пользования системами обогрева;

- при отсутствии постоянно проживающих соседей не отапливаются их квартиры, а затраты у собственников смежных отапливаемых квартир, соответственно увеличиваются;

- повышенные риски аварий и взрывов из-за неправильной эксплуатации оборудования кем-либо из жильцов.

Переход отдельных квартир и нежилых помещений в многоквартирных домах на поквартирное теплоснабжение снижает тепловую нагрузку на котельные, уменьшает объем реализации тепловой энергии, может внести опасные изменения в конструкцию зданий и создать опасные условия для проживания людей в таких многоквартирных домах. Процесс перехода (переустройства) отдельных квартир в многоквартирных домах на поквартирное отопление регламентирован следующими федеральными законами и подзаконными актами:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении» ст.3, ст.14, ч.15.

- «Жилищный кодекс» от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ статьи 14,16,25-29.

- Федеральный закон от 6.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Закон Костромской области от 20.09.2017 № 283-6-ЗКО.

- Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115 (далее Правила №2115).

- СП 282.1325800-2023. «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей. Утверждены постановлением Правительства РФ от 8.07.2023 г. №1130.

Схема теплоснабжения - документ, содержащий предпроектные материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования систем теплоснабжения округа, его развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности и утверждаемый правовым актом органа местного самоуправления (федеральный закон №190-ФЗ, ст.2, п.20).

Схема теплоснабжения, прежде всего, направлена на развитие систем теплоснабжения муниципального округа, их эффективного и безопасного функционирования.

В соответствии со ст. 3 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» общими принципами организации отношений в сфере теплоснабжения являются соблюдение баланса экономических интересов теплоснабжающих организаций и интересов потребителей, а также обеспечение недискриминационных и стабильных условий осуществления предпринимательской деятельности в сфере теплоснабжения.

Основной формой и финансовым источником развития систем теплоснабжения являются инвестиционные программы теплоснабжающих организаций, которые согласовываются органами местного самоуправления, утверждаются администрацией региона, которая затем контролирует ход исполнения инвестиционных программ.

В соответствии со ст. 23, часть 8 федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» обязательным критерием принятия решений в отношении развития системы теплоснабжения является учет инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения. Органы местного самоуправления обязаны содействовать в развитии малого и среднего предпринимательства, в том числе и в сфере теплоснабжения (федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ, ст.14, ч.3).

По муниципальным системам теплоснабжения в Макарьевском муниципальном округе инвестиционных проектов не реализовывалось. В населенных пунктах муниципального округа переустройство отдельных помещений в МКД на поквартирное отопление должно производиться с учетом следующих нормативных документов:

1). В соответствии с п. 7.4 СП 282.1325800-2023. «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуальных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства», при теплоснабжении дома от централизованной системы теплоснабжения переход отдельных помещений в многоквартирных домах на поквартирное теплоснабжение возможен только в тех МКД, в которых имеются коллективные дымоходы. Прокладка дымоходов через наружные стены и перекрытия запрещена. В помещениях с газовыми котлами должна быть постоянно действующая приточно-вытяжная вентиляция.

2). В соответствии с п. 64 «Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения», утвержденных Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115 (далее Правила №2115), использование индивидуальных  источников в  жилых помещениях допускается только  в случае, если с использованием таких источников осуществляется отопление  менее 50 процентов общей площади помещений в многоквартирном доме.

3). Согласие всех собственников помещений в МКД, оформленное протоколом общего собрания, если проект переустройства помещений предусматривает присоединение к ним части общего имущества в многоквартирном доме (ст.40 ЖК РФ, ч. 3 ст. 36 ЖК РФ).

4). При экономической невозможности дальнейшей эксплуатации централизованной системы теплоснабжения собственник или законный владелец системы по согласованию с ЕТО может вывести из эксплуатации теплоисточник и (или) тепловую сеть, обеспечивающие отопление и (или) ГВС одного или нескольких МКД, в соответствии с порядком, установленным «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.07.2023 г. №1130. При этом в отключаемых от централизованной системы теплоснабжения МКД при переустройстве помещений на поквартирное отопление следует использовать вертикальную систему удаления дымовых газов с выбросом выше кровли, а при технической невозможности использования такой системы удаления продуктов сгорания допускается установка коллективных приставных наружных дымовых труб. Для отключения МКД от централизованной системы теплоснабжения требуется уведомление за 8 месяцев и получение согласия всех отключаемых потребителей тепловой энергии – собственников помещений, если это отключение не предусмотрено схемой теплоснабжения.

5). В соответствии со ст. 26 Жилищного кодекса РФ для проведения переустройства помещения в многоквартирном доме его собственник или уполномоченное им лицо представляет в орган местного самоуправления сельского поселения на согласование:

- заявление о переустройстве по форме, утвержденной приказом министерства строительства и ЖКХ РФ от 04.0.4.2024 г.№ 240/пр.;

- правоустанавливающие документы на переустраиваемое помещение:

-  подготовленный и оформленный в установленном порядке и в соответствии с действующими строительными нормами проект переустройства переустраиваемого помещения, согласованный с единой теплоснабжающей организацией и администрацией Макарьевского муниципального округа.

- технический паспорт переустраиваемого помещения;

- протокол общего собрания собственников помещений в МКД.

Проект переустройства помещения, в котором предполагается установка газового котла, должен соответствовать требованиям Российского законодательства и выполняться организацией, имеющей разрешительный документ на проектирование объектов, использующих природный газ.

При исполнении всех выше перечисленных условий и получении согласования на переустройство собственники квартир обращаются в теплоснабжающую организацию с заявлением о расторжении договора теплоснабжения. При нарушении установленного порядка по отключению квартиры от центрального отопления и переналадке внутренней системы отопления дома, теплоснабжающая организация вправе отказать в расторжении договора поставки тепловой энергии, и продолжать взимать плату за отопление и ГВС согласно действующим нормативам или по показаниям ОДПУ.

Собственник или наниматель помещения в многоквартирном доме, которое было самовольно переустроено, обязан привести такое помещение в прежнее состояние в срок и в порядке, которые установлены органом, осуществляющим согласование. (ст. 29 ЖК РФ).

Решение о переводе объектов, не связанных с жилищным фондом, в том числе государственных и муниципальных учреждений, на автономное теплоснабжение принимает собственник данных объектов. Собственнику требуется согласовать заявление на перевод своего здания на автономное теплоснабжение:

1). С единой теплоснабжающей организацией, действующей в зоне теплоснабжения населенного пункта, в котором расположено здание заявителя.

2). С поставщиком природного газа и газораспределительной организацией возможности и условий на поставку в данное учреждение требуемого количества газа.

5.2. Обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации действующих источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, для обеспечения перспективных приростов тепловых нагрузок.

Источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, в Макарьевском муниципальном округе нет и к строительству не планируются по причине экономической нецелесообразности и отсутствия в сельском поселении и в регионе в целом дефицита электрической энергии.

5.3. Обоснование предложений по переоборудованию котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии.

Переоборудование котельных в источники тепловой энергии, функционирующие в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии, не планируется также по причине экономической нецелесообразности, поскольку котельные имеют небольшую тепловую мощность (до 5 МВт) и потребляют относительно небольшое количество электрической энергии. Установленная мощность потребителей электрической энергии на котельных не превышает 150 кВт.

5.4. Обоснование предлагаемых для реконструкции или модернизации котельных с увеличением зоны их действия путем включения в нее зон действия существующих источников тепловой энергии.

Увеличение зон действия котельных путем включения в них зон действия других источников тепловой энергии в Макарьевском муниципальном округе невозможно, поскольку котельные расположены в разных, удаленных друг от друга населенных пунктах.

5.5. Обоснование предлагаемых для вывода в резерв или вывода из эксплуатации котельных при передаче тепловых нагрузок на другие источники тепловой энергии.

Важным направлением по оптимизации систем теплоснабжения Макарьевского муниципального округа является укрупнение районов теплоснабжения от собственных котельных. При объединении районов теплоснабжения сокращаются затраты на содержание персонала (сокращение 4-х кочегаров и слесарей) и сокращаются затраты электроэнергии на привод сетевых насосов, поскольку на существующих котельных имеется значительный резерв по мощности сетевых насосов. При объединении районов теплоснабжения следует планировать также частичную или полную замену котлов головной котельной для увеличения ее тепловой мощности, надежности и использования местных видов топлива.

Существенным препятствием к объединению тепловых сетей котельных является отсутствие свободных земельных участков для прокладки соединительных теплотрасс.

В связи с предстоящей газификацией Макарьевского муниципального округа, в результате которой произойдет значительная децентрализация системы теплоснабжения города Макарьев, передача тепловых нагрузок (переключение потребителей) на другие источники тепловой энергии не целесообразна.

5.6. Обоснование организации индивидуального теплоснабжения в зонах застройки округа малоэтажными жилыми зданиями.

В соответствии с генеральным планом Макарьевского муниципального округа в зонах жилой застройки идет строительство индивидуальных жилых домов с индивидуальным отоплением с помощью твердотопливных бытовых котлов, с последующим переводом на газовое топливо при газификации округа. Газификации зон застройки способствует федеральная программа догазификации, в соответствии с которой природный газ подводится бесплатно до границ домовладения, если домовладение находится в пределах населенного пункта.

5.7. Обоснование перспективных балансов производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и теплоносителя и присоединенной тепловой нагрузки в каждой из систем теплоснабжения округа.

Перспективные балансы производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки приведены в таблице 5.7.1. В балансах в соответствии с принятым сценарием развития систем теплоснабжения учтены тепловые нагрузки потребителей, часовые тепловые потери в тепловых сетях и часовые затраты на собственные нужды теплоисточников.

Перспективные балансы теплоносителя приведены в таблице 5.7.2. В балансах учтено наличие водоподготовительных установок на котельных, отсутствие затрат теплоносителя на горячее водоснабжение, поскольку все системы теплоснабжения закрытого типа.

Таблица 5.7.1. Перспективный баланс производства и потребления тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки

| Показатели баланса | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приход тепловой мощности: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 19,932 | 18,292 | 17,056 | 14,788 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 |
| Индивидуальный жилой фонд | 32,515 | 32,537 | 32,559 | 32,581 | 32,602 | 32,624 | 32,646 | 32,668 | 32,689 | 32,711 | 32,733 | 32,755 | 32,515 | 32,537 | 32,559 |
| Итого приход тепловой мощности | 52,447 | 50,829 | 49,615 | 47,369 | 45,416 | 45,438 | 45,460 | 45,482 | 45,503 | 45,525 | 45,547 | 45,569 | 45,329 | 45,351 | 45,373 |
| Расчетные тепловые нагрузки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 5,560 | 5,246 | 4,884 | 3,858 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| Индивидуальный жилой фонд | 29,264 | 29,283 | 29,303 | 29,323 | 29,342 | 29,362 | 29,381 | 29,401 | 29,420 | 29,440 | 29,460 | 29,479 | 29,264 | 29,283 | 29,303 |
| Итого суммарные тепловые нагрузки | 34,824 | 34,529 | 34,187 | 33,181 | 32,536 | 32,556 | 32,576 | 32,595 | 32,615 | 32,634 | 32,654 | 32,673 | 32,458 | 32,478 | 32,497 |
| Сетевые потери | 0,635 | 0,575 | 0,506 | 0,472 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 | 0,445 |
| Собственные нужды | 0,004 | 0,003 | 0,003 | 0,003 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,002 |
| Нагрузка на котлы | 35,462 | 35,107 | 34,695 | 33,656 | 32,984 | 33,003 | 33,023 | 33,042 | 33,062 | 33,082 | 33,101 | 33,121 | 32,905 | 32,925 | 32,945 |
| Муниципальные котельные | 6,198 | 5,824 | 5,392 | 4,333 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 | 3,642 |
| Индивидуальный жилой фонд | 29,264 | 29,283 | 29,303 | 29,323 | 29,342 | 29,362 | 29,381 | 29,401 | 29,420 | 29,440 | 29,460 | 29,479 | 29,264 | 29,283 | 29,303 |
| Дефицит тепловой мощности (-), резерв (+) | 16,985 | 15,722 | 14,919 | 13,713 | 12,433 | 12,435 | 12,437 | 12,439 | 12,441 | 12,443 | 12,446 | 12,448 | 12,424 | 12,426 | 12,428 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальные котельные | 13,734 | 12,468 | 11,664 | 10,455 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 | 9,172 |
| Индивидуальный жилой фонд | 3,252 | 3,254 | 3,256 | 3,258 | 3,260 | 3,262 | 3,265 | 3,267 | 3,269 | 3,271 | 3,273 | 3,275 | 3,252 | 3,254 | 3,256 |

Таблица 5.7.2. Перспективный баланс теплоносителя в системе централизованного теплоснабжения Макарьевского муниципального округа

| № п/п | Показатели баланса | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Приход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | от водоподготовитель-ных установок | - | 2648,7 | 2441,2 | 2127,8 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 |
| 1.2. | из водопровода сырой воды | 2814,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | итого приход | 2814,5 | 2648,7 | 2441,2 | 2127,8 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 0,0 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 |
| 2 | Расход: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | объем теплоносителя в теплосетях, м3 | 91,7 | 86,1 | 78,6 | 74,5 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 | 72,8 |
| 2.2. | расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч | 5,470 | 5,156 | 4,794 | 3,858 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| 2.3. | расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч | 0,0894 | 0,0894 | 0,0894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | объем теплоносителя в системах теплопотребления | 107,2 | 101,1 | 94,0 | 75,2 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 | 62,3 |
| 2.5. | объем теплоносителя в системах теплоснабжения | 198,9 | 187,2 | 172,6 | 149,8 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 | 135,1 |
| 2.6. | нормативные потери теплоносителя, м3/год | 2673,0 | 2515,8 | 2319,9 | 2013,0 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 | 1815,3 |
| 2.7. | Аварийная подпитка теплосетей, м3/год | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 |
| 2.8. | Технологические затраты теплоносителя, м3/год | 137,5 | 129,2 | 117,9 | 111,8 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 | 109,2 |
| 2.9. | затраты на ГВС, м3/год | 80 | 80 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10 | Итого затраты теплоносителя, м3 | 2814,5 | 2648,7 | 2441,2 | 2127,8 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 |
| 2.11 | на 1 Гкал | 0,167 | 0,167 | 0,165 | 0,190 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |

5.8. Анализ целесообразности ввода новых и реконструкции или модернизации существующих источников тепловой энергии с использованием возобновляемых источников энергии, а также местных видов топлива.

Использование в качестве основного топлива отходов деревообработки, имеющих сравнительно небольшую цену, позволяет снизить себестоимость производства тепловой энергии по сравнению с котельными, работающими на каменном угле и природном газе, уменьшить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, оказать помощь деревообрабатывающим предприятиям в утилизации отходов производства.

Такие котельные максимально автоматизированы, имеют механическую подачу топлива и требуют минимального количества обслуживающего персонала.

5.9. Обоснование организации теплоснабжения в производственных зонах на территории округа.

В Макарьевском муниципальном округе в производственных зонах предприятия и учреждения имеют собственные источники теплоснабжения.

5.10. Обоснование предлагаемых для реконструкции котельных на базе существующих и перспективных тепловых нагрузок.

Планирование реконструкции теплоисточников учреждений, котельных и их тепловых сетей возможно только в той части, в которой они находятся в муниципальной (окружной и областной) собственности. т.е. в пределах муниципального теплосетевого хозяйства, эксплуатируемого ООО «СБЫТ-ТЕПЛО».

Развитие теплоэнергетического хозяйства промышленных предприятий и организаций, федеральных учреждений определяет руководство этих предприятий и организаций.

Увеличение тепловых нагрузок у существующих котельных не предвидится. При застройке новых микрорайонов многоквартирными домами целесообразно будет строительство там квартальных блочно-модульных газовых котельных.

Администрации Макарьевского МО следует продолжить работу по максимальному использованию на котельных в качестве топлива отходов деревообработки. В соответствии со сценариями развития систем теплоснабжения целесообразно установить щеповой котел на котельной 13 квартала и ввести в эксплуатацию щеповой котел на котельной бани. Планирование установки на котельных щеповых котлов возможно только после проработки администрацией муниципального округа топливного баланса: определения объемов образования отходов деревообработки как в самом округе, так и возможных объемов их поставки с фанерных производств и пилорам соседних районных центров: г. Мантурово и п. Кадый.

В связи неопределенностью сроков газификации дальнейшие расчеты и обоснования ведется по сценарию 1.

Таблица 5.10.1. Расчет эффективности реконструкции котельных. Замена котлов.

| Наименование котельной | Существу- ющие котлы | Кол- во | Тепловая нагрузка | Производ-ство теплоты | Предлагаемые к установке котлы |  | Экономич. эффект | Затраты | Срок окупа-емости |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  | Гкал/ч | Гкал/год | Марка | Кол-во | тыс. руб. | тыс. руб. | лет |
| Котельная 13 квартала | Универсал-5 КВр-0,6 | 1 2 | 0,692 | 1646,1 | КВТ-1000 | 1 | 1215,8 | 10192,1 | 8,4 |
| Котельная бани | Универсал-6 КВр-1,6 КВр-0,3 | 1 1 1 | 0,355 | 1057,6 | КВМ-1,6 | 1 | 809,2 | 700 | 0,9 |
| Котельная детсада №5 | Уиверсал-6 | 2 | 0,165 | 532,9 | КВр-0,3 | 1 | - | 550 | - |
| Котельная МСШ №1 | Универсал-6 КВр-0,9 | 3 1 | 0,446 | 997,0 | КВр-0,6 | 1 | - | 1000 | - |
| Котельная МСШ №2 | КВр-0,6 Универсал-5 | 1 1 | 0,490 | 646,7 | КВр-0,6 | 1 | - | 1000 | - |
| Котельная Сервисбыта | Универсал-6 | 3 | 0,150 | 390,3 | КВр-0,3 | 1 | - | 550 | - |
| Котельная Лесторга | Универсал-6 Минск-1 | 1 2 | 0,190 | 437,5 | КВр-0,3 | 1 | - | 550 | - |
| Котельная ОГБПОУ «КАДК» | Универсал-6 КВр-0,63 | 3 1 | 0,362 | 1019,3 | КВр-0,3 | 1 | - | 550 | - |
| Итого |  |  | 2,85 | 6727,4 |  | 8 | 2025,0 | 15092,1 | 7,5 |

Для очистки подпиточной воды от механических примесей, излишнего железа и солей жесткости на всех котельных следует установить 3-х корпусные фильтры типа АКВАФОР со сменными картриджами или их аналоги. Такие фильтры проще в обслуживании, не требуют громоздкой системы регенерации катионита. На отопительный сезон достаточно 2 сменных картриджей. Стоимость приобретения одного фильтра с дополнительным комплектом картриджей и монтажа составляет 15 тыс. руб. На 13 котельных эти затраты составят 15*13=195 тыс. руб.

Удельный расход электроэнергии на производство теплоты по ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» за 2024 год составил около 57,4 кВт*ч/Гкал, что в 2,5 раза превышает отраслевую норму. Наладка гидравлического режима тепловых сетей позволит перейти на сетевые насосы меньшей мощности и, тем самым, сократить потребление электрической энергии. Для проведения наладки на тепловых вводах потребителей следует отремонтировать старую или установить новую запорно-регулировочную арматуру: дисковые затворы, шаровые краны или балансировочные вентили. Производится гидравлический расчет тепловой сети, в результате которого определяется расход теплоносителя для каждого потребителя. После установки регулировочной арматуры по расходомеру узла учета тепловой энергии или по переносному расходомеру выставляется требуемый расход теплоносителя, который должен быть не менее расчетного, но и не более расчетного на 10%. Наладку следует начинать с ближних к котельной потребителей.

Таблица 5.10.2. Расчет эффективности реконструкции муниципальных котельных.

Замена сетевых насосов.

| Наименова-ние котельной | Существующие используемые сетевые насосы |  |  |  | Требуе-мая подача |  | Предлагаемый к установке насос |  | Сокращение потребления электроэнергии |  |  | Затраты по замене насосов |  | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка | кВт | кол-во | м3/ч |  | марка |  | тыс. кВт*ч |  | тыс. руб. | тыс. руб. |  | лет |  |
| Котельная 13 квартала | К100-80-160а BL65/170-15/2 | 11 15 | 1 1 | 23,7 |  | КМ80-65-160 |  | 32,3 |  | 298,5 | 46,62 |  | 0,2 |  |
| Котельная 21 квартала | К100-80-160 BL65/170-15/2 К100-65-200а | 15 15 18,5 | 1 1 1 | 38,1 |  | КМ80-65-160 |  | 32,3 |  | 298,5 | 46,62 |  | 0,2 |  |
| Котельная 27 квартала | К80-65-160 КМ100-65-200а | 7,5 18,5 | 1 1 | 9,9 |  | КМ65-50-160 |  | 8,6 |  | 79,5 | 40,11 |  | 0,5 |  |
| Котельная бани | BL65/170-15/2 | 15 | 2 | 12,2 |  | КМ65-50-160 |  | 40,9 |  | 377,9 | 40,11 |  | 0,1 |  |
| Котельная детсада №5 | К80-65-160 К45/30 | 7,5 7,5 | 1 1 | 7,6 |  | КМ50-32-125 |  | 22,8 |  | 210,7 | 33,39 |  | 0,2 |  |
| Котельная детсада №4 | К65-50-160 | 5,5 | 2 | 11,1 |  | КМ50-32-125 |  | 14,2 |  | 131,2 | 33,39 |  | 0,3 |  |
| Котельная Сервисбыта | КМ65- 50-160 | 3,5 | 1 | 6,8 |  | КМ50-32-125 |  | 14,2 |  | 131,2 | 33,39 |  | 0,3 |  |
| Котельная Лесторга | КМ80-65-160 | 7,5 | 2 | 4,5 |  | КМ50-32-125 |  | 22,8 |  | 210,7 | 33,39 |  | 0,2 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  |  | 188,1 |  | 1738,0 | 307,02 |  | 0,2 |  |

5.11. Эффективный радиус теплоснабжения от котельных.

При суммарной протяженности тепловых сетей от 13 муниципальных котельных в 10,0 км, средняя протяженность тепловых сетей от одного теплоисточника составляет 0,77 км. Наибольший радиус теплоснабжения имеют следующие котельные:

- котельная бани – 550 м;

- котельная 21 квартала – 350 м;

- котельная 23 квартала – 250 м;

- котельная 13 квартала – 250 м;

- котельная Лесторга – 200 м.

Эффективный радиус теплоснабжения – максимальное расстояние от теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопотребляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения. Иными словами, эффективный радиус теплоснабжения определяет условия, при которых подключение теплопотребляющих установок к системе теплоснабжения нецелесообразно по причинам роста совокупных расходов в указанной системе. Учет данного показателя позволит избежать высоких потерь в сетях, улучшит качество теплоснабжения и снизит расходы на передачу теплоты.

Методика расчета эффективного радиуса теплоснабжения основывается на определении допустимого расстояния от источника тепла двухтрубной теплотрассы с заданным уровнем потерь и состоит из следующих задач.

- Расчет нормативных тепловых потерь тепловой энергии в тепловых сетях котельных. Результаты расчета приведены в таблице 1.3.1. Нормативные тепловые потери в тепловых сетях ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» составляют 3412,0 Гкал/год или 21,4% от планового отпуска тепловой энергии в тепловые сети.

- Заданный уровень потерь в тепловых сетях муниципальных котельных.

Департаментом государственного регулирования цен и тарифной политики Костромской области установлен объем потерь в тепловых сетях теплоснабжающей организации ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» в размере Qпот.=3178,1 Гкал/год или 20% от планового отпуска тепловой энергии с котельных, что меньше нормативных потерь. Уровень тепловых потерь по каждой котельной ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» приведен в таблице 5.11.1.

Таблица 5.11.1. Тепловые потери по котельным ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»

| Наименование котельной | Расчетный отпуск тепловой энергии | Протяженность теплосетей, м | Нормативные тепловые потери, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Гкал/год |  | Гкал/год | % |
| Котельная 13 квартала | 2084,7 | 1338 | 467,4 | 22,4 |
| Котельная 21 квартала | 2791,4 | 1733 | 671,8 | 24,1 |
| Котельная 23 квартала | 2770,9 | 1974 | 589,8 | 21,3 |
| Котельная 27 квартала | 959,9 | 910 | 315,8 | 32,9 |
| Котельная ДМШ | 448,9 | 23 | 3,4 | 0,8 |
| Котельная городской бани | 1158,5 | 1080 | 347,5 | 30,0 |
| Котельная детского сада №5 | 425,0 | 162 | 48,8 | 11,5 |
| Котельная детского сада №4 | 679,9 | 295 | 92,9 | 13,7 |
| Котельная МСШ №1 | 1082,2 | 163 | 62,4 | 5,8 |
| Котельная МСШ №2 | 1237,8 | 351,5 | 118,5 | 9,6 |
| Котельная Сервисбыта | 412,9 | 310 | 95,2 | 23,1 |
| Котельная Лесторга | 660,5 | 705 | 226,3 | 34,3 |
| Котельная ОГБПОУ«КАДК» | 1200,3 | 969 | 372,4 | 31,0 |
| Итого | 15912,7 | 10013,5 | 3412,0 | 21,4 |

Эффективным для мелких котельных является такой радиус теплоснабжения, когда уровень потерь составляет до 10%. Предельно допустимый уровень потерь составляет 20%. Приведенные выше расчеты тепловых потерь показывают, что в целом по тепловым сетям котельных при существующем состоянии тепловой изоляции и фактических подключенных нагрузках средний фактический радиус теплоснабжения превышает эффективное значение. Из анализа, приведенного в таблице 5.11.1, следует, что радиус теплоснабжения от котельных бани, колледжа и Лесторга значительно превышает эффективное значение. Также целесообразно отключить наиболее удаленных потребителей от котельных Сервисбыта, 13, 21 и 27 кварталов,

Для увеличения эффективного радиуса теплоснабжения необходимо:

- замена трубопроводов на участках тепловых сетей, находящихся в аварийном состоянии, при этом новые трубопроводы должны иметь эффективную теплоизоляцию;

- замена тепловой изоляции на современную из эффективных материалов на тех участках тепловых сетей, которые не планируются к замене;

- увеличение тепловых нагрузок, подключенных на тепловые сети;

- вывод из эксплуатации тех участков тепловых сетей, передача тепловой энергии по которым является не эффективной (убыточной) с отключением соответствующих удаленных потребителей;

- вывод из эксплуатации тех котельных, в тепловых сетях которых уровень потерь превышает допустимое значение.

6.  Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей и сооружений на них.

6.1. Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности.

Реконструкция и строительство тепловых сетей, обеспечивающих перераспределение тепловой нагрузки из зон с дефицитом тепловой мощности в зоны с избытком тепловой мощности в Макарьевском МО не требуется, поскольку все котельные в своих зонах теплоснабжения имеют избыток тепловой мощности.

6.2. Строительство тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города.

В Макарьевском МО производственная и комплексная застройка не планируется. В строительстве тепловых сетей для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки под жилищную, комплексную или производственную застройку во вновь осваиваемых районах города нет необходимости.

6.3. Строительство тепловых сетей, обеспечивающих поставку тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии.

Строительство тепловых сетей для обеспечения поставок тепловой энергии потребителям от различных источников тепловой энергии при сохранении надежности теплоснабжения в Макарьевском МО не целесообразно. Тепловые нагрузки имеют низкую плотность, тепловые сети мелких котельных значительно удалены друг от друга. Прокладка соединительных участков большой протяженности в условиях городской застройки потребует значительных финансовых средств из бюджета городского поселения и потребует разрешения на такую прокладку от собственников земельных участков с определенной денежной компенсацией. Кроме того, при проведении газификации произойдет существенная децентрализация системы теплоснабжения г. Макарьев. Более целесообразным является увеличение надежности систем теплоснабжения путем реконструкции котельных и улучшения технического состояния тепловых сетей.

6.4. Строительство или реконструкция тепловых сетей для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения.

Для повышения эффективности функционирования системы теплоснабжения необходима реконструкция тепловых сетей в части замены изношенной тепловой изоляции на современную из эффективных теплоизоляционных материалов.

Замена тепловой изоляции с применением современных эффективных теплоизоляционных материалов и выполненная в соответствии со СНиП 41-03-2003 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» позволит уменьшить тепловые потери в теплосетях не менее, чем на 50%. Предлагается замена тепловой изоляции только на надземных участках тепловых сетей. На подземных участках замена тепловой изоляции должна производиться при замене участков теплосетей по причине их полного износа или при их ремонте. Специальных раскопок теплотрасс для замены теплоизоляции проводить не целесообразно. Также не целесообразно производить ремонт тепловых сетей от тех котельных, которые будут закрыты при проведении газификации г. Макарьев: котельные школ, детских садов, Сервисбыта, Лесторга.

Цены на теплоизоляционный материал –полуцилиндры из ППУ приняты от регионального поставщика, как минимальные из существующих предложений на рынке. Затраты на вспомогательные изоляционные материалы (антикоррозионная мастика, клей, бандажная лента, ПВХ-пленка) принимаются в размере 20% от стоимости теплоизоляции. Трудозатраты на проведение теплоизоляционных работ не учитываются, поскольку работы должны выполняться эксплуатационным персоналом в порядке текущей эксплуатации. При проведении работ по замене теплоизоляции старая теплоизоляция удаляется, трубы очищаются от ржавчины и покрываются антикоррозионной мастикой. На элемент теплоизоляции (скорлупу) применяется не менее 3-х хомутов: 2 хомута по краям и 1 хомут по середине скорлупы. Расчет эффективности замены тепловой изоляции тепловых сетей приведен в таблице 6.4.1.

Таблица 6.4.1. Расчет эффективности замены тепловой изоляции теплосетей

| Наименование котельной | Наружный диаметр теплосетей, мм | Протяжен-ностьнадз.тепловых сетей | Тепловые потери в сетях | Сокраще-ние тепловых потерь | Сокращение потребления топлива |  | Цена тепло-изоляции | Затраты по замене изо-ляции | Срок окупае-мости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | м | Гкал/год | Гкал/год | т у.т./год | тыс. руб. | руб./м | тыс. руб. | лет |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 квартала | 108 | 613 | 275,19 | 137,6 | 51,92 | 564,2 | 1086,0 | 1597,7 | 5,1 |
|  | 57 | 459 | 134,25 | 67,1 | 25,32 | 275,1 | 823,5 | 907,2 | 6,0 |
| 21 квартала | 159 | 145 | 74,66 | 37,3 | 8,83 | 19,5 | 1312,5 | 456,8 | 21,7 |
|  | 108 | 350 | 152,16 | 76,1 | 18,01 | 39,8 | 1086,0 | 912,2 | 21,2 |
|  | 76 | 216 | 75,25 | 37,6 | 8,90 | 19,7 | 921,0 | 477,4 | 22,5 |
|  | 57 | 222 | 64,93 | 32,5 | 7,69 | 17,0 | 823,5 | 438,8 | 23,9 |
| 27 квартала | 108 | 113 | 49,13 | 24,6 | 10,88 | 118,2 | 1086,0 | 294,5 | 4,2 |
|  | 57 | 104 | 30,42 | 15,2 | 6,72 | 73,0 | 823,5 | 205,5 | 4,7 |
| бани | 108 | 275 | 119,55 | 59,8 | 33,11 | 359,7 | 1086,0 | 716,8 | 4,4 |
|  | 76 | 80 | 27,87 | 13,9 | 7,70 | 83,6 | 921,0 | 176,8 | 4,7 |
|  | 57 | 365 | 106,76 | 53,4 | 29,56 | 321,2 | 923,5 | 809,0 | 5,6 |
| Итого |  |  |  |  |  | 1891,1 |  | 6992,7 | 6,8 |

6.5. Строительство тепловых сетей для обеспечения нормативной надежности теплоснабжения.

Для повышения надежности теплоснабжения предусматривают прокладку дублирующих и закольцовывающих участков тепловых сетей. Тепловые сети от котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» имеют небольшую протяженность (в среднем 770 м каждая). Прокладка для таких сетей дублирующих и закольцовывающих участков не целесообразна.

Для повышения надежности теплоснабжения необходимо заменить те участки тепловых сетей, которые имеют практически полный физический износ и на которых имели место неоднократные повреждения и аварии, связанные с отключением потребителей и недоотпуском тепловой энергии.

6.6. Реконструкция тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

К таким тепловым сетям в городе Макарьев относятся следующие участки:

- участок надземной прокладки от котельной 21 квартала на жилые дома №1,3,4,5;

- участок подземной прокладки-переход под ул. Ковровская от котельной 13 квартала на жилой дом №30 и здание РКЦ;

Характеристика участков, подлежащих замене, приведена в таблице 6.6.1

Расчет затрат по замене указанных участков тепловых сетей приведен в таблице 6.6.2

Для повышения надежности теплоснабжения прокладка соединяющих линий между тепловыми сетями соседних котельных настоящей схемой теплоснабжения не предусматривается, поскольку это требует значительных финансовых затрат и приобретения земельных участков под теплотрассы у существующих их владельцев.

Таблица 6.6.1. Перечень участков тепловых сетей, нуждающихся в замене

| Котельная |  | Тип прокладки | Материал труб | Протяжен-ность участка, м | Диаметр наружный, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало участка | Конец участка |  |  |  |  |
| Котельная 21 квартала |  |  |  |  |  |
| Котельная | ТП | Надземная | Стальные в ППУ-изоляции и оболочке из оцинкованной жести | 350 | 108 |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |
| УТ-4 | УТ-5 | Канальная | Стальные в ППУ-изоляции и оболочке из полиэтилена | 20 | 108 |
| Итого: |  |  |  | 370 |  |

Таблица 6.6.2. Расчет затрат по замене аварийных участков тепловых сетей

| Диаметр трубопроводов, мм | Протяженность участка , м | Материал труб | Расценка по НЦС 81-02-13-2024 | Год проведения работ | Затраты по прокладке трубопроводов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 21 квартала |  |  | тыс. руб./км |  | тыс. руб. |
| 108 | 350 | Стальные в ППУ-изоляции | 20968,18 | 2025 | 6942,6 |
| Котельная 13 квартала |  |  |  |  |  |
| 108 | 20 | Стальные в ППУ-изоляции | 31689,89 | 2025 | 599,6 |
| Итого | 370 |  |  |  | 7542,1 |

Суммарная стоимость работ оценивается в 7542,1 тыс. руб.

При замене участков тепловых сетей будет иметь место значительное уменьшение тепловых потерь при передаче тепловой энергии – не менее, чем в 2 раза.

Нормативные тепловые потери на заменяемых участках составляют 161 Гкал/год.

Уменьшение тепловых потерь составит: ΔQ = 161/2 = 80,5 Гкал/год.

Сокращение потребления топлива(щепы) составит:

ΔМт = 80,5*0,24434 = 19,05 т у.т = 26,94 т угля на сумму ΔЭ = 26,94*7932,3/1000 = 213,7 тыс. руб./год.

Простой срок окупаемости Ток. =7542,1/213,7 = 35,3 года

Несмотря на длительный срок окупаемости эти мероприятия необходимы для повышения надежности теплоснабжения.

6.7. Реконструкция тепловых сетей с увеличением диаметра трубопроводов для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки.

Прирост тепловых нагрузок на котельных не планируется. При проведении газификации округа будет иметь место обратный процесс уменьшения тепловых нагрузок на котельные в связи с переходом многих потребителей на индивидуальное теплоснабжение. Потребуется перекладка отдельных магистральных участков на меньший диаметр.

6.8 Строительство и реконструкция насосных станций

Сетевые насосные установки всех котельных имеют достаточную мощность. На большей части котельных параметры сетевых насосов – напор и подача значительно превышают расчетно-необходимые.

В силу выше изложенного в строительстве подкачивающих насосных станций нет необходимости.

6.9 Сценарии развития аварий в системах теплоснабжения

Тепловые сети от всех котельных имеют радиальную схему. Закольцовывающих перемычек между радиальными участками нет, как нет и соединительных участков между тепловыми сетями соседних котельных. При возникновении аварии на радиальном участке тепловой сети персонал, обслуживающий тепловые сети, вынужден будет на период ремонта отключить с котельной или в тепловой камере весь аварийный участок и прекратить теплоснабжение потребителей, подключенных к тепловым сетям через этот участок. Прокладка закольцовывающих перемычек между радиальными участками тепловых сетей не планируется по причине отсутствия источника финансирования работ.

При возникновении аварии на самом теплоисточнике будет прекращено теплоснабжение всех потребителей, подключенных к его тепловым сетям.

Если в котельных есть резервные котлы и сетевые насосы, то на тепловых сетях резервных участков нет. Это обстоятельство требует постоянно поддерживать тепловые сети в нормативном состоянии, своевременно производить замену изношенных и аварийных участков, для чего необходимо предусматривать в смете затрат при расчете себестоимости тепловой	 энергии и тарифа достаточные финансовые средства на содержание и ремонт тепловых сетей.

7. Перспективные топливные балансы

7.1 Описание видов и количества используемого топлива для источников тепловой энергии на территории округа

По отчету за 2024 год муниципальные котельные использовали следующие виды топлива:

Таблица 7.1.1. Потребление топлива котельными ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» в 2024 г.

| Наименование потребителя | Вид топлива | Кол-во топлива натуральное | Кол-во топлива, т у.т. |
| --- | --- | --- | --- |
| Приход |  |  |  |
| От поставщиков дров | дрова, м3 | 2116,4 | 394,1 |
| От поставщиков угля | каменный уголь, т | 3094,6 | 2259,1 |
| От деревообрабатывающих предприятий | древесные отходы, м3 | 5250 | 299,3 |
| Итого приход, т у.т. | итого |  | 2952,4 |
| Расход |  |  |  |
| Котельная 13 квартала | дрова, м3 |  | 0,0 |
|  | уголь, т | 702,50 | 512,8 |
| Котельная 21 квартала | уголь, т | 40,0 | 29,2 |
|  | древесные отходы, м3 | 2800,0 | 159,6 |
| Котельная 23 квартала | дрова, м3 |  | 0,0 |
|  | уголь, т | 10,0 | 7,3 |
|  | древесные отходы, м3 | 2450,0 | 139,7 |
| Котельная 27 квартала | дрова, м3 | 44,1 | 8,2 |
|  | уголь, т | 333,5 | 243,5 |
| Котельная ДМШ | дрова, м3 | 435,4 | 81,1 |
| Котельная бани | дрова, м3 | 5,7 | 1,1 |
|  | уголь, т | 529,9 | 386,8 |
| Котельная детского сада №5«Солнышко» | дрова, м3 | 572,3 | 106,6 |
| Котельная детского сада №4 «Росинка» | дрова, м3 | 8,0 | 1,5 |
|  | уголь, т | 312,1 | 227,8 |
| Котельная МСШ №1 | дрова, м3 | 32,6 | 6,1 |
|  | уголь, т | 434,80 | 317,4 |
| Котельная МСШ №2 | уголь, т | 344,1 | 251,2 |
| Котельная Сервисбыта | дрова, м3 | 482,1 | 89,8 |
| Котельная Лесторга | дрова, м3 | 530,5 | 98,8 |
| Котельная ОГБПОУ «Костромской автодорожный колледж» | дрова, м3 | 5,7 | 1,1 |
|  | уголь, т | 387,7 | 283,0 |
| ООО "СБЫТ-ТЕПЛО" | дрова, м3 | 2116,4 | 394,1 |
|  | каменный уголь, т | 3094,60 | 2259,1 |
|  | древесные отходы, м3 | 5250,0 | 299,3 |
|  | итого |  | 2952,4 |

Дрова и каменный уголь для котельных приобретаются теплоснабжающими организациями самостоятельно с соблюдением правил проведения закупок товаров для муниципальных нужд. Древесные отходы поставляются деревообрабатывающими предприятиями непосредственно на котельные в порядке утилизации отходов производства. Основным топливом на котельных 21 и 23 кварталов стали отходы деревообработки, резервным топливом – дрова. Котельные 13, 27 кварталов МСШ №1, МСШ №2, бани, колледжа работают преимущественно на каменном угле. На других муниципальных котельных основным топливом являются дрова, резервным топливом – каменный уголь. Препятствием к использованию отходов деревообработки на котельной бани является отсутствие золоуловителя в системе дымоудаления щепового котла.

Увеличение использования местных видов топлива: дров и отходов деревообработки является существенным фактором снижения себестоимости производства тепловой энергии. В 2018 году на котельных 21 квартала и бани установлено 2 щеповых котла суммарной мощностью 4 МВт, что существенно изменило структуру топливного баланса в положительную сторону: увеличилась доля использования местных видов топлива. Целесообразно на котельной 13 квартала также установить щеповой котел.

Для планирования дальнейшего увеличения использования для целей теплоснабжения отходов деревообработки администрации муниципального округа следует уточнить у предпринимателей объемы не используемых ими этих отходов, а также согласовать с руководством Мантуровского округа, поставку не используемых древесных отходов.

7.2. Перспективные максимальные часовые и годовые расходы основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии на территории Макарьевского муниципального округа.

Расход топлива определяется по значению производства тепловой энергии с теплоисточников Qпр. и величине утвержденных нормативов удельных расходов топлива на производство теплоты bпр.:

Мт = Qпр.* bпр.           т у.т.                                                           (13)

Утвержденный средний норматив удельного расхода топлива на производство теплоты составляет 244,34 кг у.т./Гкал.

Производство тепловой энергии в будущих периодах рассчитывается по объему полезного использования теплоты (реализации), затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных и сетевых потерь по формуле:

увеличение производства тепловой энергии

Qпр. = Qот.п./[(1-dт.п./100)*(1-dсн.)],                                                                  (14)

где Qот.п. - полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год;

dсн. - утвержденный норматив затрат тепловой энергии на собственные нужды котельных, составляет 5 % от производства теплоты;

dт.п. - утвержденный норматив технологических потерь при передаче тепловой энергии, составляет 20% от отпуска теплоты в тепловую сеть.

Расчет перспективного потребления тепловой энергии приведен в разделе 3. Потребление тепловой энергии от котельных за прошедшие периоды принято по факту, в будущих периодах принимается в соответствии с показателями, принятыми в расчет тарифа.

Максимальные часовые расходы топлива могут быть рассчитаны по формуле:

mо = Мт.от.*(tвн. – tо)/[ (tвн. – tср.от.)*τот.],  т/ч                                                  (15)

где tвн. - температура воздуха в отапливаемых помещениях; т. к. основными потребителями является жилой сектор, школы и детские сады принимается tвн.  = 20оС;

tоиtср.от. - расчетная и средняя за отопительный период температуры наружного воздуха; для г. Макарьев согласно СП 131.13330.2020 [5] принимаются, соответственно, -32оС и -4,4оС.

τот. – продолжительность отопительного периода в г. Макарьев 224 сут., τот.=5376 ч.

Мт.от. — расход топлива за отопительный период, т.

Мт.от. = Мт - Мн.от.                                                                   (16)

где Мн.от.  - расход топлива в неотопительный периодМн.от. = Qн.от.*bн.от.                                            (17)

где Qн.пр. и bн.пр. - соответственно, производство тепловой энергии и удельный расход топлива в неотопительный период.

Исходные данные и результаты расчетов максимальных часовых и годовых расходов топлива котельными для года разработки схемы теплоснабжения приведены в таблице 7.2.1. Расчеты выполнены применительно к местным видам топлива: дровам и отходам деревообработки. Перспективные значения максимальных часовых и годовых расходов топлива по системе теплоснабжения округа приведены в таблице 7.2.2.

Таблица 7.2.1. Расчет максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии в 2026 году

| № п/п | Показатели баланса | Наименование котельной |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 13 квартала | 21 квартала | 23 квартала | 27 квартала | ДМШ | бани | детсада №5 | детсада №4 | МСШ №1 | МСШ №2 | Сервис-быта | Лесторга | ОГБПОУ «КАДК» | Итого |
| 1 | тепловые нагрузки, Гкал/ч | 0,6918 | 0,9277 | 0,9546 | 0,2819 | 0,2198 | 0,3550 | 0,1647 | 0,3260 | 0,4463 | 0,4899 | 0,1496 | 0,1900 | 0,3624 | 5,560 |
| 2 | Расчетный полезный отпуск, Гкал | 1580,7 | 2119,6 | 2181,1 | 644,1 | 502,1 | 811,0 | 376,2 | 744,9 | 1019,8 | 1119,3 | 341,7 | 434,1 | 827,9 | 12702,7 |
| .3 | НТП, Гкал | 468,0 | 670,0 | 589,1 | 232,0 | 3,4 | 287,9 | 48,7 | 79,6 | 62,4 | 118,4 | 95,2 | 182,1 | 341,3 | 3178,1 |
| 4 | Отпуск с котельных, Гкал | 2048,7 | 2789,6 | 2770,2 | 876,0 | 505,5 | 1098,9 | 424,9 | 824,5 | 1082,2 | 1237,7 | 436,9 | 616,3 | 1169,2 | 15880,8 |
| 5 | Расчетное производство теплоты, Гкал | 2112,0 | 2875,9 | 2855,8 | 903,1 | 521,2 | 1132,9 | 438,1 | 850,0 | 1115,7 | 1276,0 | 450,5 | 635,3 | 1205,4 | 16372,0 |
| 6 | НУРТ, кг у.т./Гкал | 209,03 | 255,52 | 214,73 | 263,57 | 245,14 | 251,08 | 355,50 | 241,38 | 230,56 | 221,04 | 353,49 | 346,34 | 234,34 | 244,34 |
| 7 | Потребление топлива, т у.т. | 441,5 | 734,9 | 613,2 | 238,0 | 127,8 | 284,4 | 155,7 | 205,2 | 257,2 | 282,1 | 159,2 | 220,0 | 282,5 | 4001,7 |
| 7.1. | в т.ч. дров | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 23,8 | 127,8 | 28,4 | 155,7 | 20,5 | 12,9 | 0,0 | 159,2 | 220,0 | 14,1 | 762,5 |
| 7.2. | угля | 441,5 | 73,5 | 61,3 | 214,2 | 0,0 | 256,0 | 0,0 | 184,7 | 244,4 | 282,1 | 0,0 | 0,0 | 268,3 | 2026,0 |
| 7.3. | щепы | 0 | 661,4 | 551,9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1213,3 |
| 8 | Потребление топлива, натур. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | дров, пл. м3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 89,5 | 480,3 | 106,9 | 585,4 | 77,1 | 48,4 | 0,0 | 598,6 | 827,2 | 53,1 | 2866,6 |
| 8.2 | угля, т | 604,8 | 100,7 | 84,0 | 293,5 | 0,0 | 350,7 | 0,0 | 253,0 | 334,8 | 386,4 | 0,0 | 0,0 | 367,6 | 2775,3 |
| 8.3 | щепы, насыпных м3 | 0,0 | 11602,9 | 9682,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 21285,6 |
| 9 | Максимальное часовое потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | дров, пл.м3/ч | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,035 | 0,190 | 0,042 | 0,232 | 0,031 | 0,019 | 0,000 | 0,237 | 0,328 | 0,021 | 1,136 |
| 9.2 | угля, т/ч | 0,240 | 0,040 | 0,033 | 0,116 | 0,000 | 0,139 | 0,000 | 0,100 | 0,133 | 0,153 | 0,000 | 0,000 | 0,146 | 1,100 |
| 9.3 | щепы, насыпных м3 | 0,000 | 4,600 | 3,838 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,438 |

Таблица 7.2.2. Расчет перспективных максимальных часовых и годовых расходов основного вида топлива, необходимого для обеспечения нормативного функционирования источников тепловой энергии

| Показатели | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальные котельные ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Полезное потребление тепловой энергии, Гкал | 12702,7 | 12261,6 | 11434,5 | 8815,3 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 | 7298,2 |
| Отпуск тепловой энергии, Гкал | 15880,8 | 15327,0 | 14293,2 | 11019,2 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 | 9122,8 |
| Производство тепловой энергии, Гкал | 16372,0 | 15882,9 | 14811,6 | 11187,0 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 | 9261,7 |
| Потребление топлива, т у.т. | 4001,7 | 3880,8 | 3619,1 | 2733,4 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 | 2263,0 |
| в т.ч. дров | 762,5 | 762,5 | 762,5 | 762,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| угля | 2026,0 | 1300,1 | 456,0 | 341,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| щепы | 1213,3 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 | 1939,2 |
| газа |  |  |  |  | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 | 323,8 |
| Потребление топлива, натур. ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл. м3 | 2866,6 | 2866,6 | 2866,6 | 2866,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| угля, т | 2775,3 | 1780,9 | 624,7 | 468,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| щепы, м3 | 21285,6 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 | 34020,7 |
| газ, тыс. м3 |  |  |  |  | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 | 280,6 |
| Максимальное часовое потребление топлива |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| дров, пл.м3/ч | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 1,136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| угля, т/ч | 1,100 | 0,706 | 0,248 | 0,186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| щепы, м3/ч | 8,438 | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,486 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 | 13,598 |
| газа, м3/ч |  |  |  |  | 0,111 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 | 112,2 |

7.3 Расчет нормативных запасов топлива

В соответствии с «Порядком определения нормативов запасов топлива на источниках тепловой энергии» [12] (утвержден Приказом Минэнерго России от 10августа 2012 г. № 377) норматив создания запаса топлива на котельных является общим нормативным запасом основного и резервного видов топлива (далее - ОНЗТ) теплоснабжающей организации и определяется по сумме объемов неснижаемого нормативного запаса топлива (далее - ННЗТ) и нормативного эксплуатационного запаса топлива (далее - НЭЗТ).

Расчетный размер ННЗТ определяется по среднесуточному плановому расходу топлива самого холодного месяца отопительного периода и количеству суток, определяемых с учетом вида топлива и способа его доставки:

| тыс. т, | (18) |
| --- | --- |

где   - среднее значение производства тепловой энергии (выработка котельной) в самом холодном месяце (январе),Гкал/сутки;

-расчетный норматив удельного расхода топлива на произведенную тепловую энергию для самого холодного месяца (января), ту.т./Гкал; принимается в объеме утвержденного норматива;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - длительность периода формирования объема ННЗТ, сут.

Количество суток, на которые рассчитывается ННЗТ, определяется фактическим временем, необходимым для доставки топлива от поставщика или базовых складов, и временем, необходимым на погрузоразгрузочные работы. Принимается в соответствии с Порядком.

Qmax= Qоот.*24*(tвн. – tср.янв.)/(tвн. - tо) + Qогвс*24/Кнер.                                                           (19)

где  Qоот. — суммарная расчетная тепловая нагрузка на отопление, Гкал/ч;

Qогвс- суммарная расчетная тепловая нагрузка на ГВС, Гкал/ч;

Кнер. - коэффициент неравномерности водопотребления, принимается 2,3

tвн. - средняя температура воздуха в отапливаемых помещениях, принимается +20оС;

tср.янв. - средняя температура января, в соответствии с фактической климатологией  Макарьевского МО tср.ян. = -9,4оС;

tо- расчетная температура отопительного периода, для г. Макарьев tо = -32оС.

Таблица 7.3.1. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного неснижаемого запаса топлива (ННЗТ)

| Наименование теплоснабжа-ющей организации | Вид топлива | Среднесут. пр-вотеплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэфф-нт перевода натураль-ного топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | ННЗТ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | дрова, пл.м3 | 19,3 | 244,34 | 4,71 | 0,266 | 7 | 123,9 |
|  | отходы д/о, м3 | 5,8 | 244,34 | 1,41 | 0,057 | 7 | 173,1 |
|  | камен-ный уголь, т | 67,9 | 244,34 | 16,59 | 0,768 | 14 | 302,4 |

Для расчета размера НЭЗТ принимаются плановый среднесуточный расход топлива трех наиболее холодных месяцев отопительного периода и количество суток:

по твердому топливу — 45 суток, по жидкому топливу - 30 суток.

Расчет производится по формуле:

| тыс. т, | (20) |
| --- | --- |

где  - среднее значение отпуска тепловой энергии в тепловую сеть в течение трех наиболее холодных месяцев, Гкал/сутки; рассчитывается по формуле 17, в которой в соответствии  с фактической климатологией  Макарьевского МО среднемесячная температура принимается: для декабря -9,1оС, для января -9,4оС, для февраля -8,2оС.

- расчетный норматив средневзвешенного удельного расхода топлива на отпущенную тепловую энергию по трем наиболее холодным месяцам, кгу.т./Гкал;

К - коэффициент перевода натурального топлива в условное;

Т - количество суток, на которое рассчитывается запас.

Таблица 7.3.2. Основные исходные данные и результаты расчета создания нормативного эксплуатационного запаса топлива (НЭЗТ)

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Среднесут. пр-вотеплоэне-ргии, Гкал/сут. | Норматив удельного расхода топлива, т у.т./Гкал | Средне- суточный расход топлива, т у.т. | Коэффициент перевода натурального топлива в условное | Количе-ство суток для расчета запаса | НЭЗТ, м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | дрова, пл. м3 | 19,0 | 244,34 | 4,64 | 0,3 | 45,0 | 784,4 |
|  | отходы д/о, м3 | 5,7 | 244,34 | 1,38 | 0,057 | 45,0 | 1092,4 |
|  | камен-ный уголь, т | 66,8 | 244,34 | 16,33 | 0,8 | 45,0 | 956,8 |

Результаты расчета норматива запаса топлива для теплоснабжающих организаций г. Макарьев приведены в таблице 7.3.3.

Таблица 7.3.3. Общий нормативный запас топлива (ОНЗТ) по теплоснабжающим организациям

| Наименование теплоснабжающей организации | Вид топлива | Норматив общего запаса топлива (ОНЗТ) | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | неснижаемый запас (ННЗТ) | эксплуатационный запас (НЭЗТ) |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | дрова, пл. м3 | 1006,5 | 138,6 | 867,8 |
|  | отходы д/о, м3 | 1182,8 | 156,2 | 1026,6 |
|  | камен-ный уголь, т | 1137,2 | 264,4 | 872,8 |

Значения нормативов запасов аварийных видов топлива для теплоснабжающей организации следует принимать в соответствии с постановлениями департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области.

Нормативы запаса топлива утверждены постановлением департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области от 06. 12.2024 г. №38.

8. Оценка надежности и безопасности теплоснабжения

Оценка надежности и безопасности теплоснабжения Макарьевского муниципального округа производится в соответствии с Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения. Утверждены приказом Министерства энергетики РФ от 5.03 2019 г. № 212.

8.1. Сведения об отказах в системах теплоснабжения

Отказы в работе систем теплоснабжения Макарьевского МО в 2023 и 2024 годах отсутствовали. Недопоставки тепловой энергии потребителям по причине отказов на теплоисточниках или тепловых сетях за этот период не было. В этот период выявленные дефекты на тепловых сетях оперативно устранялись.

8.2. Расчет показателей надежности систем теплоснабжения

В соответствии с П. 18.7 Методических указаний по разработке схем теплоснабжения

Определение плановых и расчет фактических значений показателей надежности объектов теплоснабжения и их достижение организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, должно осуществляться в соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 г. №452 «Об утверждении правил определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений и о внесении изменений в постановление Правительства РФ от 15.05.2010 г. №340».

Плановые значения показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей в целом по теплоснабжающей организации, ( Рп сети от tп) рассчитываются по формуле:

,                                  (21)

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на тепловых сетях, за год, предшествующий году начала разработки схемы теплоснабжения; в 2024 г. N = 0. Для котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» в 2024 г. Lt0-1 = 10,013 км,

t 0 - год разработки схемы теплоснабжения;

t n - соответствующий год, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

L - суммарная протяженность тепловой сети в двухтрубном исчислении, километров;

- суммарная протяженность строящихся, реконструируемых и модернизируемых тепловых сетей в двухтрубном исчислении, вводимых в эксплуатацию в соответствующем году разработки схемы теплоснабжения, километров;

Ltn - общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исчислении в году, соответствующем году разработки схемы теплоснабжения, километров;

t 0 - 1 - год, предшествующий году начала разработки схемы теплоснабжения. По годам протяженность тепловых сетей приведена в таблице 8.2.1.

Таблица 8.2.1. Протяженность тепловых сетей ООО «СБЫТ-ТЕПЛО», км

| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 10,013 | 10,013 | 10,013 | 10,013 |

Для котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»:

Рп сети от tп = 0/10,013*(10,013-0/10,013) = 0/10,013*10,013 = 0.

Плановое значение показателя надежности объектов теплоснабжения, определяемого количеством прекращений подачи тепловой энергии в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности (Рп ист от tп), рассчитывается по формуле:

,                           (22)

где:

- фактическое количество прекращений подачи тепловой энергии, причиной которых явились технологические нарушения на источниках тепловой энергии, за год, предшествующий году разработки схемы теплоснабжения;

t 0 - первый год разработки схемы теплоснабжения;

- суммарная мощность строящихся, реконструируемых и модернизируемых источников тепловой энергии, вводимых в эксплуатацию в году разработки схемы теплоснабжения;

М - мощность источника тепловой энергии, Гкал/час;

- общая мощность источников тепловой энергии в году разработки схемы теплоснабжения;

t n - соответствующий год разработки схемы теплоснабжения, на который устанавливаются показатели надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения;

t 0 - 1 - год, предшествующий году начала разработки схемы теплоснабжения.

По годам мощность теплоисточников ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» приведена в таблице 8.2.2.

Таблица 8.2.2. Мощность теплоисточников ООО «СБЫТ-ТЕПЛО», Гкал/ч

| 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 19,38 | 19,196 | 19,932 | 19,932 |

Для котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»:

Рп ист от tп = 0/19,38*(19,932+0/0,552) = 0/19,38*19,932 = 0.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого удельным расходом топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, должны быть установлены на уровне нормативов удельного расхода топлива.

Плановые значения показателя энергетической эффективности, определяемого отношением величины технологических потерь тепловой энергии к материальной характеристике тепловой сети, должны быть установлены на уровне нормативных технологических потерь.

9. Обоснование инвестиций в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

9.1 Оценка финансовых потребностей для осуществления строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

Расчеты объемов необходимого финансирования мероприятий по повышению эффективности и надежности системы теплоснабжения Макарьевского МО приведены в разделах 4, 5 и 6. До проведения газификации работы на котельных и тепловых сетях должны проводиться по сценарию 1. Сводные результаты расчетов необходимого объема работ по этому сценарию приведены в таблице 9.1.1.

Таблица 9.1.1. Сводные результаты расчетов необходимого объема финансирования строительства, реконструкции и технического перевооружения источников тепловой энергии и тепловых сетей

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Рекомендуемый период внедрения, годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 |  |  |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных | 15092,1 | 92110,8 | 19916,4 | 2026 – 2028 |  |
| Замена сетевых насосов на котельных | 307 | 133,4 | 133,4 | 2026 – 2027 |  |
| Установка фильтров на котельных | 195 | 60 | 60 | 2026 – 2027 |  |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 6992,7 | 6992,7 | 2026 – 2027 |  |
| Замена аварийных участков тепловых сетей | 7542,1 | 7542,1 | 7542,1 | 2026 - 2027 |  |
| Итого | 30128,9 | 106839,0 | 34644,6 |  |  |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных | 6600 | 90004,1 | 149496,8 | 2026 – 2028 |  |
| Всего | 36728,9 | 196843,1 | 184141,4 |  |  |

Как следует из таблицы 9.1.1 общий объем финансирования в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение существующих источников тепловой энергии и тепловых сетей оценивается в суммы: по сценарию 1 – 36728,9 тыс. руб.

по сценарию 2 – 196843,1 тыс.руб.

по сценарию 3 – 184141,4 тыс. руб.

9.2 Предложения по источникам и условиям инвестиций, обеспечивающих финансовые потребности

Все работы по текущему ремонту оборудования, замене насосов и тепловой изоляции, установке фильтров на теплоисточниках и тепловых сетях, в основном, будут проводиться за счет средств концессионера согласно инвестиционной программе, являющейся неотъемлемой частью концессионного соглашения. Более затратные мероприятия, такие как строительство БМК в п. Николо-Полома и установка щепового котла на котельной в с. Матвеево, должны финансироваться из регионального бюджета.

Затраты на строительство или реконструкцию котельных и тепловых сетей закладываются в расчет тарифа в форме амортизации в размере 1/7 – 1/10 от стоимости строительства (реконструкции) объекта. Затраты по энергосбережению: замена светильников и насосов на котельных, учитываются при расчете тарифа в полном объеме.

Затраты по переводу бюджетных учреждений и организаций на автономное теплоснабжение несут те бюджеты, из которых они финансируются (муниципальный и региональный).

Возможные источники финансирования мероприятий, предлагаемых настоящей схемой теплоснабжения, приведены в их реестре (раздел 14).

9.3 Расчет эффективности инвестиций

Эффективность инвестиций на стадии разработки схемы теплоснабжения с достаточной точностью может быть определена по простому сроку окупаемости:

Ток. = Зсумм./Эсумм. , лет                                                           (23)

где Зсумм. - суммарные затраты на внедрение инвестиционного проекта и последующие эксплуатационные затраты на содержание установленного оборудования;

Эсумм. – суммарный годовой экономический эффект от внедрения инвестиционного проекта.

Более точно эффективность инвестиций будет рассчитана на стадии подготовки технико-экономического обоснования и проектирования, где будут учтены динамика изменения цен и тарифов на энергоносители, проценты за пользование кредитом и другие факторы.

Таблица 9.3.1. Расчет эффективности инвестиций по сценарию 1.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. | Эффект от внедрения мероприятий, тыс. руб./год | Простой срок окупаемости, лет |
| --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |
| Реконструкция котельных | 15092,1 | 2025,0 | 7,5 |
| Замена сетевых насосов на котельных | 307 | 1738,2 | 0,2 |
| Установка фильтров на котельных | 195 | 0 | - |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 1891,1 | 3,7 |
| Замена аварийных участков теплосетей | 7542,1 | 213,7 | 35,3 |
| Итого | 30128,9 | 5868 | 5,1 |
| Бюджетные организации |  |  |  |
| Замена котлов | 6600 | 316,5 | 20,9 |
| Всего по МО | 32580,6 | 6036,3 | 5,4 |

Таблица 9.3.2. Расчет эффективности инвестиций по сценариям 2 и 3.

| Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Экономический эффект, тыс. руб./год |  | Простой срок окупаемости, лет |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 2 | Сценарий 3 | Сценарий 2 | Сценарий 3 |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция котельных | 92110,8 | 19916,4 | 17815 | 3864,9 | 5,2 | 5,2 |
| Замена сетевых насосов на котельных | 133,4 | 133,4 | 974,8 | 974,8 | 0,1 | 0,1 |
| Установка фильтров на котельных | 60 | 60 | - | - | - | - |
| Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 6992,7 | 1891,1 | 1891,1 | 3,7 | 3,7 |
| Замена аварийных участков теплосетей | 7542,1 | 7542,1 | 213,7 | 213,7 | 35,3 | 35,3 |
| Итого | 106839 | 34644,6 | 20894,6 | 6944,5 | 5,1 | 5,0 |
| Бюджетные организации |  |  |  |  |  |  |
| Создание собственных теплоисточников | 90004,1 | 149496,8 | 12841,9 | 23605,1 | 7,0 | 6,3 |
| Всего по МО | 196843,1 | 184141,4 | 33736,5 | 30549,6 | 5,8 | 6,0 |

Как следует из приведенных в таблице 9.3.1 расчетов, средний срок окупаемости инвестиций по объектам теплоснабжения Макарьевского муниципального округа по сценарию 1 составляет 5,4 года, что может быть привлекательным для инвесторов. Часть расходов по модернизации и реконструкции систем теплоснабжения должны взять на себя областной и окружной бюджеты. За счет бюджетных средств и областного фонда энергосбережения могут быть выполнены работы по установке новых котлов на котельных. Замена аварийных участков тепловых сетей на сумму 7542,1 тыс. руб. должна производиться за счет средств собственника тепловых сетей. В этом случае срок окупаемости средств частного инвестора значительно сократится.

По сценарию 2 (см. табл. 9.3.2) вполне привлекательным является строительство 8 блочно-модульных котельных для школ, детских садов, ДМШ и перевод котельной 13 квартала и котельной бани на местное топливо – отходы деревообработки.

По сценарию 3 также предусматривается перевод котельной 13 квартала и котельной бани на местное топливо – отходы деревообработки и перевод всех бюджетных организаций на индивидуальное теплоснабжение, на что потребуется более 149,5 млн. руб. при их окупаемости до 6,3 года.

10. Вывод из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей

В соответствии с «Правилами вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8 июля 2023 г. №1130 собственники или иные законные владельцы в период действия настоящей схемы теплоснабжения имеют право и могут принять решение о выводе из эксплуатации принадлежащих им убыточных источников тепловой энергии и (или) тепловых сетей. При этом теплоснабжающая организация, владеющая котельными и тепловыми сетями по праву аренды, концессии или хозяйственного ведения и планирующая вывод их из эксплуатации (консервацию или ликвидацию), не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода обязана в письменной форме уведомить в целях согласования вывода их из эксплуатации администрацию Макарьевского муниципального округа (с указанием оборудования, выводимого из эксплуатации) о сроках и причинах вывода указанных объектов из эксплуатации. В уведомлении должны быть указаны потребители тепловой энергии, теплоснабжение которых может быть прекращено или ограничено в связи с выводом из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей.

К уведомлению о выводе из эксплуатации тепловых сетей, к которым подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии, прилагаются письменные согласования вывода тепловых сетей из эксплуатации, полученные от всех потребителей тепловой энергии, указанных в уведомлении, в том числе потребителей в многоквартирных домах в случае непосредственного управления многоквартирным домом собственниками помещений. Если вывод из эксплуатации котельных и тепловых сетей по срокам и составу объектов производится в соответствии с утвержденной схемой теплоснабжения, то согласования потребителей не требуются и к уведомлению о выводе из эксплуатации котельных и (или) тепловых сетей не прилагаются.

Администрация Макарьевского муниципального округа при получении уведомления о выводе из эксплуатации котельных и (или) тепловых сетей, обязана в течение 30 дней рассмотреть и согласовать это уведомление или потребовать от владельца указанных объектов приостановить их вывод из эксплуатации не более чем на 3 года в случае наличия угрозы возникновения дефицита тепловой энергии, выявленного на основании анализа схемы теплоснабжения, при этом заявители обязаны выполнить такое требование органов местного самоуправления.

В случае если продолжение эксплуатации объектов по требованию органа местного самоуправления ведет к финансовым убыткам, собственникам или иным законным владельцам указанных объектов должна быть обеспечена их компенсация в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. Размер компенсации некомпенсируемых финансовых убытков определяется в соответствии с п. 19 Правил.

В случае если от администрации Макарьевского муниципального округа в течение 30 дней заявителю не поступит решение по результатам рассмотрения уведомления, заявитель вправе вывести объекты из эксплуатации в сроки, указанные в уведомлении. Без уведомления следует выводить из эксплуатации те участки тепловых сетей, по которым производилась подача тепловой энергии потребителям, полностью перешедшим на индивидуальное теплоснабжение.

Настоящей схемой теплоснабжения предусматривается вывод из эксплуатации с 01.09.2026 года 5 участков тепловых сетей, эксплуатация которых убыточна для теплоснабжающей организации: в 27 квартале до жилого дома №21 по ул. Гагарина, отводы от сетей котельной бани на дома №18 и 23а по ул. Окружной, №40 по ул. Валовой, м-н Юбилейный, д. 8.

Значения тепловых потерь в этих участках тепловых сетей и полезного потребления теплоты приведено в таблице 10.1.

Таблица 10.1. Тепловые потери на предлагаемых к выводу из эксплуатации участках тепловых сетей

| Наименование котельной | Участок теплосетей | Протяжен- ность участка, м | Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Тепловые потери трубопроводами участка, Гкал/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная 27 квартала | От котельной до жилого дома №21 по ул. Гагарина | 230 | 35,5 | 66,7 |
| Котельная бани | тепловые сети на дома №18 и 23а по ул. Окружной, №40 по ул. Валовой, м-н Юбилейный, д. 8 | 347 | 99,0 | 120,8 |
| Итого |  | 577 | 134,5 | 187,5 |

Как следует из таблицы 10.1, тепловые потери в тепловых сетях до указанных потребителей значительно превышают полезный отпуск тепловой энергии. Поставка тепловой энергии этим потребителям приносит теплоснабжающей организации не компенсируемые убытки.

Уведомление потребителям тепловой энергии о выводе из эксплуатации других участков тепловых сетей не менее чем за 8 месяцев до планируемого вывода должна направить администрация муниципального округа. В уведомлении потребителям должны быть предложены альтернативные способы теплоснабжения, в том числе с помощью электрообогревательных приборов. При этом увеличение платы граждан за данную коммунальную услугу не должно превышать установленных Правительством РФ размеров. Превышение этих размеров должно компенсироваться бюджетом муниципального округа в форме субсидий.

11.Предложение по определению единой теплоснабжающей организации

В муниципальном округе имеется только одна теплоснабжающая организация, обслуживающая жилой фонд – ООО «СБЫТ-ТЕПЛО», которая и является кандидатом на роль единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО) в Макарьевском муниципальном округе. В аренде и эксплуатационной ответственности ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» находится 13 котельных и около 10 км локальных тепловых сетей. Емкость тепловых сетей составляет 91,7 м3. Данный кандидат на получение статуса ЕТО - ООО ««СБЫТ-ТЕПЛО» имеет штат специалистов и рабочих, минимальный набор специальной автотракторной техники и ремонтную базу.

Таблица 11.1. Характеристика кандидата на получение статуса ЕТО

| Наименование теплоснабжающей организации | Объем полезного отпуска теплоты, Гкал/год (%) | Протяженность теплосетей, км (%) | Объем теплосетей, м3 (%) | Наличие достаточной технической и кадровой базы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» | 8889,4 (100%) | 10,013 (100%) | 91,7 (100%) | Имеется |

ЕТО при осуществлении своей деятельности обязана:

- заключать и исполнять договоры теплоснабжения с любыми обратившимися к ней потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых находятся в данной системе теплоснабжения при условии соблюдения указанными потребителями выданных им в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям;

- заключать и исполнять договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения;

- заключать и исполнять договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче.

При определении ЕТО в Макарьевском муниципальном округе следует учитывать также финансовое состояние теплоснабжающей организации. Если теплоснабжающая организация систематически не исполняет свои обязательства, в том числе и по расчетам с поставщиками топлива и электроэнергии, то она может потерять статус.

В силу выше изложенного и в соответствии с «Правилами организации теплоснабжения в РФ», утвержденных постановлением Правительства РФ от 8.08 2012 г. № 808, ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» имеет право на присвоение статуса единой теплоснабжающей организации при условии наличия у нее положительного финансового баланса. Администрация Макарьевского муниципального округа должна осуществлять постоянный контроль за финансовым состоянием ЕТО. Постановлением администрации Макарьевского МО от 12.05.2025 г. №126 ООО ««СБЫТ-ТЕПЛО» присвоен статус ЕТО на неопределенный срок. При заключении концессионного соглашения статус ЕТО должен быть присвоен концессионеру.

12. Индикаторы развития системы теплоснабжения Макарьевского муниципального округа

Перечень и формы представления индикаторов развития систем теплоснабжения приняты в соответствии с «Методическими указаниями по разработке схем теплоснабжения» [22] и с учетом состава систем теплоснабжения Макарьевского МО. Основным источником информации для определения целевых показателей являются перспективные балансы теплоисточников. Индикаторы (показатели) развития систем теплоснабжения по выбранному администрацией Макарьевского МО варианту №3 представлены в таблицах 12.1 – 12.2.

### Таблица 12.1. Целевые показатели (индикаторы) эффективности котельных ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Установленная тепловая мощность (УТМ) | Гкал/ч | 19,932 | 18,292 | 17,056 | 14,788 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 | 12,814 |
| 2. | Присоединенная тепловая нагрузка | Гкал/ч | 5,560 | 5,246 | 4,884 | 3,858 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 | 3,194 |
| 3. | Располагаемая тепловая мощность (РТМ) | Гкал/ч | 17,939 | 16,463 | 15,350 | 13,309 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 | 11,533 |
| 4. | Потери УТМ | % | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 5. | Резерв тепловой мощности | % | 69,0 | 68,1 | 68,2 | 71,0 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 | 72,3 |
| 6. | Производство тепловой энергии | Гкал | 16372 | 15883 | 14812 | 11187 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 | 9262 |
| 7. | Отпуск тепловой энергии с коллекторов | Гкал | 15881 | 15327 | 14293 | 11019 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 | 9123 |
| 8. | Средневзвешенный срок службы котлов | лет | 27 | 22 | 15 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9. | Остаточный ресурс котлов | лет | -17 | -12 | -5 | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 10. | УРУТ на выработку тепловой энергии | кгу.т/Гкал | 244,34 | 244,34 | 244,34 | 244,34 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 | 184,4 |
| 11 | Собственные нужды | % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 12 | УРУТ на отпуск тепловой энергии | кг у.т/Гкал | 253,20 | 253,20 | 253,20 | 253,20 | 190,10 | 190,10 | 190,10 | 190,10 | 190,10 | 190,10 | 190,10 | 190,10 | 190,10 | 190,10 | 190,10 |
| 13 | Удельный расход электроэнергии | кВт*ч/Гкал | 49,4 | 45 | 25 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 14 | Удельный расход теплоносителя | м3/Гкал | 0,172 | 0,167 | 0,165 | 0,190 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| 15 | Коэффициент использо-ванияУТМ | % | 27,9 | 28,7 | 28,6 | 26,1 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 | 24,9 |
| 16 | Число часов использования УТМ | ч/год | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 | 2653 |
| 17 | Доля автоматизирован-ных котельных без персонала | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 18 | Доля котельных, оборудо-ванных приборами учета | % | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 12.2. Целевые показатели (индикаторы) эффективности передачи тепловой энергии

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031г. | 2032г. | 2033г. | 2034г. | 2035г. | 2036г. | 2037г. | 2038г. | 2039г. | 2040г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность тепловых сетей | км | 10,0 | 9,0 | 8,0 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| 2. | Материальная характеристика тепловых сетей | м2 | 1584,7 | 1454,6 | 1282,8 | 1205,5 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 | 1153,8 |
| 3. | Средний срок эксплуатации тепловых сетей | лет | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 25 | 23 | 21 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 4. | Нормативные потери тепловой энергии в тепловых сетях | Гкал | 3412,0 | 3090,5 | 2718,1 | 2537,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 | 2392,2 |
| 5. | Относительные нормативные потери в тепловых сетях | % | 21,0 | 20,2 | 19,0 | 23,0 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 | 26,2 |
| 6. | Относительная материальная характеристика тепловых сетей | м2/Гкал/ч | 285,0 | 277,3 | 262,7 | 312,5 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 | 361,2 |
| 7. | Потери теплоносителя | м3 | 2814,5 | 2648,7 | 2441,2 | 2127,8 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 | 1927,1 |
| 8. | Расчетный расход теплоносителя | т/ч | 278,0 | 262,3 | 244,2 | 192,9 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 | 159,7 |
| 9. | Фактический расход теплоносителя | т/ч | 410 | 410 | 410 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
| 10. | Удельный расход теплоносителя | т/Гкал | 73,7 | 78,2 | 84,0 | 59,6 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 |
| 11. | Нормативная подпитка тепловой сети | т/ч | 0,524 | 0,493 | 0,454 | 0,396 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 | 0,358 |
| 12. | Фактическая подпитка тепловой сети | т/ч | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 | 0,318 |
| 13. | Расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | тыс. кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Удельный расход электроэнергии на передачу тепловой энергии | кВт*ч/Гкал | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Средневзвешенная плотность тепловой нагрузки в зоне действия источника тепловой энергии | Гкал/ч/км2 | 1,85 | 1,75 | 1,63 | 1,29 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 | 1,06 |
| 16 | Количество повреждений (отказов) в тепловых сетях | ед./год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Удельная повреждаемость тепловых сетей | ед./м/год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

13.Ценовые (тарифные) последствия

Динамика изменения (роста) тарифов на тепловую энергию, поставляемую теплоснабжающими организациями Макарьевского МО, приведена в разделе 1, п. 1.11. При существующем тарифе 4824,00 руб./Гкал услуги по теплоснабжению доступны не всем потребителям – собственникам квартир в многоквартирных домах.

Для повышения доступности централизованного теплоснабжения решением Думы Макарьевского муниципального округа от 28.11.2024 № 35 принят муниципальный стандарт стоимости услуг отопления в форме пониженного для населения тарифа в размере 2937,55 руб./Гкал, а для потребителей, подключенных к источнику тепловой энергии, расположенного по адресу г. Макарьев, ул. Юрьевецкая, 25, помещение 1, - 2227,15 руб./Гкал. Принятие этих стандартов предполагает компенсацию теплоснабжающей организации разницы в оплате населением за фактически потребленную теплоту, исчисленную по утвержденным тарифам и муниципальным стандартам. Компенсация теплоснабжающей организации недополученного дохода отнимает значительную часть бюджета муниципального округа.

Пути сокращения МСП:

1) Снижение себестоимости и тарифа на тепловую энергию за счет проведения реконструкции котельных и тепловых сетей, оптимизации районов теплоснабжения, отключения от тепловых сетей тех потребителей, которые находятся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения и отопление которых является убыточным.

2) Перевод потребителей тепловой энергии, находящихся за пределами эффективного радиуса теплоснабжения, на индивидуальное теплоснабжение.

3) Ежегодное увеличение (индексация) муниципального стандарта на величину, большую, чем рост тарифа, но не допускающую увеличение платы населением за коммунальные услуги более, чем на 9%. Это позволит постепенно сократить разницу между тарифами и муниципальным стандартом.

Таблица 13.1. Тарифные последствия по вариантам развития систем теплоснабжения

ООО «СБЫТ-ТЕПЛО»

| Показатели | ед. измерения | сущ. положение | сценарий 1 | сценарий 2 | сценарий 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Производственные показатели |  |  |  |  |  |
| Производство тепловой энергии | Гкал | 10781,74 | 11601,1 | 11601,1 | 6735,8 |
| Расход на собственные нужды котельных | Гкал | 539,09 | 406,0 | 406,0 | 235,8 |
| Отпуск тепловой энергии в сеть | Гкал | 10242,65 | 11195,1 | 11195,1 | 6500,00 |
| потери тепловой энергии в сети ЭСО | Гкал | 1676,57 | 2629,0 | 2629,0 | 1700,00 |
| то же % к отпуску в сеть |  | 16,4% | 23,5% | 23,5% | 26,2% |
| Полезный отпуск тепловой энергии - всего: | Гкал | 8566,08 | 8566,1 | 8566,1 | 4800 |
| Норма расхода топлива дрова, уголь, опилки | кг у.т./Гкал | 222,84 | 244,34 | 244,34 | 244,34 |
| Норма расхода топлива, газ | кг у.т./Гкал |  |  | 155,3 | 155,3 |
| Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего | тыс. руб. | 40578,98 | 41192,6 | 33304,0 | 19588,8 |
| Расходы на сырье и материалы | тыс. руб. | 174,87 | 174,9 | 174,9 | 109,2 |
| в т.ч. ремонт |  | 174,87 | 174,9 | 174,9 | 109,2 |
| Оплата труда | тыс. руб. | 17239,76 | 17580,0 | 7980,0 | 7620,0 |
| основных рабочих | тыс. руб. | 13111,14 | 14400,0 | 4800,0 | 4800,0 |
| численность | чел. | 48,0 | 48,0 | 16 | 16 |
| ремонтного персонала | тыс. руб. | 819,45 | 900,0 | 900,0 | 900,0 |
| численность | чел. | 3 | 3 | 3 | 3 |
| цехового персонала | тыс. руб. | 846,10 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
| численность | чел. | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Административно-управленчески персонал | тыс. руб. | 1611,90 | 1440,0 | 1440,0 | 1080,0 |
| численность | чел. | 4,74 | 4,0 | 4,0 | 3,0 |
| Прочий персонал | тыс. руб. | 851,17 | 240,0 | 240,0 | 240,0 |
| численность | чел. | 3,16 | 1 | 1 | 1 |
| Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. |  | 200,0 | 200,0 | 200,0 |
| Расходы на обучение персонала |  | 12,54 | 13,2 | 40,0 | 40,0 |
| Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями | тыс. руб. | 525,62 | 503,0 | 503,0 | 503,0 |
| -услуги связи | тыс. руб. | 33,25 | 31,8 | 31,8 | 31,8 |
| -коммунальные услуги | тыс. руб. | 49,40 | 47,3 | 47,3 | 47,3 |
| -информационно-консультационные услуги | тыс. руб. | 442,97 | 423,9 | 423,9 | 423,9 |
| Другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции | тыс. руб. | 70,95 | 71,0 | 71,0 | 71,0 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. |  | 3012,9 | 10683,9 | 3464,5 |
| Страховые взносы во внебюджетные фонды |  | 5206,41 | 5309,2 | 2410,0 | 2301,2 |
| Плата за выбросы загрязняющих веществ | тыс. руб. |  |  | 30,0 | 10,0 |
| Расходы на страхование производственных объектов | тыс. руб. |  |  | 20,0 | 10,0 |
| Налог на УСНО | тыс. руб. | 413,22 | 413,22 | 413,2 | 231,5 |
| Мероприятия по энергосбережению | тыс. руб. | 330,58 | 265,49 | 265,5 | 148,8 |
| Ресурсы | тыс. руб. | 17348,82 | 14328,52 | 11241,3 | 5279,9 |
| Расходы на топливо |  | 11729,88 | 11489,1 | 8402,2 | 3542,4 |
|  | тыс. руб. | 2402,59 | 2834,6 | 2343,4 | 1595,6 |
| Уголь | т у.т. | 5614,72 | 5194,9 | 0,0 | 0,0 |
| натуральное топливо | тыс. руб. | 689,95 | 697,36 | 0,0 | 0,0 |
| цена | тонн | 8137,86 | 7449,42 | 7449,4 | 7449,4 |
| Дрова | руб./ед | 5841,93 | 3485,1 | 77,2 | 77,2 |
| натуральное топливо | тыс. руб. | 5805,33 | 3700,00 | 82,0 | 82,0 |
| цена | м.з | 1006,30 | 941,92 | 941,9 | 941,9 |
| Опилки | руб./ед | 273,23 | 2809,1 | 2809,1 | 2809,1 |
| натуральное топливо | тыс. руб. | 2221,06 | 24587,1 | 24587,1 | 24587,1 |
| цена (тр-ка) | куб. м. | 123,02 | 114,25 | 114,3 | 114,3 |
| природный газ | руб./ед |  |  | 5515,9 | 656,1 |
| натуральное топливо | тыс. руб. |  |  | 735,5 | 87,5 |
| цена | тыс. м3 |  |  | 7,5 | 7,5 |
| Расходы на покупаемые энергетические ресурсы | руб./м3 | 5618,94 | 2839,4 | 2839,1 | 1737,6 |
| -Электроэнергия на технические нужды | тыс. руб. | 5481,2 | 2616,0 | 2616,0 | 1518,9 |
| Объем | тыс. руб. | 555,35 | 290,0 | 290,0 | 168,4 |
| ср. тариф | тыс. кВт*ч | 9,87 | 9,02 | 9,02 | 9,02 |
| холодная вода |  | 137,74 | 213,4 | 213,1 | 213,4 |
| объем | тыс. руб. | 1,71 | 2,84 | 2,8 | 1,5 |
| цена (МУП "Сервисбыт") | тыс. куб. м. | 80,55 | 75,15 | 75,15 | 75,15 |
| водоотведение | руб./мз. |  | 10,0 | 10,0 | 5,3 |
| объем | тыс. руб. |  | 0,2 | 0,2 | 0,1 |
| цена | тыс. куб.м. |  | 58,93 | 58,93 | 58,93 |
| Внереализационные расходы, всего | руб./мз. |  | 823,9 | 666,1 | 391,8 |
| - другие обоснованные расходы в т.ч. | тыс. руб. |  | 823,9 | 666,1 | 391,8 |
| - расходы на услуги банков | тыс. руб. |  | 823,9 | 666,1 | 391,8 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения | тыс. руб. |  | 30128,9 | 106839,0 | 34644,6 |
| расходы на капитальные вложения | тыс. руб. |  | 30128,9 | 106839,0 | 34644,6 |
| оборудование котельных | тыс. руб. |  | 15594,1 | 92304,2 | 20109,8 |
| тепловые сети | тыс. руб. |  | 14534,8 | 14534,8 | 14534,8 |
| денежные выплаты социального характера | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Нормативная прибыль с налогом | тыс. руб. |  | 1611,8 | 1323,8 | 858,5 |
| Выпадающие доходы/экономия средств | тыс. руб. |  |  |  |  |
| Необходимая валовая выручка, всего | тыс. руб. | 41322,78 | 44307,0 | 35972,5 | 20839,1 |
| на 1 Гкал | рублей | 4824,00 | 5172,4 | 4199,4 | 4341,5 |
| отклонение тарифа | % |  | 7,2 | -12,9 | -10,0 |

Анализ тарифных последствий по вариантам развития систем теплоснабжения ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» позволяет сделать следующие выводы:

- Все сценарии учитывают амортизационные отчисления и предпринимательскую прибыль, за счет которых будет осуществляться возврат инвестиций.

- По сценарию 1 увеличение тарифа находится в рамках его индексации на 2026 г.

- По сценариям 2 и 3 произойдет снижение себестоимости тепловой энергии и тарифа. Возврат инвестиций через тариф займет около 6 лет.

Таким образом, варианты развития систем теплоснабжения Макарьевского муниципального округа, реализуемые в результате его газификации, являются вполне рентабельными. Однако варианты 2 и 3 являются предпочтительными, они предусматривают максимальное использование древесных отходов, для чего котельная «13 квартала» и котельная «Бани» должны быть переведены на этот вид топлива.

14. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения

Таблица 14.1. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 1

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансирования, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | окончание |  |
|  | ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных | 15092,1 | 2026 | 2028 | Региональный бюджет |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 307 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| 3 | Установка фильтров на котельных | 195 | 2026 | 2027 |  |
| 4 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 2026 | 2027 | Бюджет МО или инвестор (концессионер) |
| 5 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 7542,1 | 2026 | 2027 |  |
|  | Итого | 30128,9 |  |  |  |
|  | Бюджетные организации |  |  |  |  |
| 6 | Замена котлов | 6600 | 2026 | 2027 | Региональный и муниципальный бюджеты |
|  | Всего по МО | 36728,9 |  |  |  |

Таблица 14.2. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 2.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансиро-вания, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 2 | начало | окончание |  |
|  | ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных | 92110,8 | 2026 | 2028 | Региональный бюджет |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 133,4 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| 3 | Установка фильтров на котельных | 60 | 2026 | 2027 |  |
| 4 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 2026 | 2027 | Бюджет МО или инвестор (концессионер) |
| 5 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 7542,1 | 2026 | 2027 |  |
|  | Итого | 106839 |  |  |  |
| 6 | Затраты бюджетных органи-заций на создание собствен-ных теплоисточников | 90004,1 | 2026 | 2028 | Региональный и муниципальный бюджеты |
|  | Всего по МО | 196843,1 |  |  |  |

Таблица 14.3. Реестр мероприятий схемы теплоснабжения по сценарию 3.

| № п/п | Наименование теплоснабжающей организации, виды работ | Необходимый объем финансиро-вания, тыс. руб. | Рекомендуемый период внедрения, годы |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Сценарий 3 | начало | окончание |  |
|  | ООО «СБЫТ-ТЕПЛО» |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция котельных | 19916,4 | 2026 | 2028 | Региональный бюджет |
| 2 | Замена сетевых насосов на котельных | 133,4 | 2026 | 2027 | Собственные средства ТСО |
| 3 | Установка фильтров на котельных | 60 | 2026 | 2027 |  |
| 4 | Замена тепловой изоляции теплосетей | 6992,7 | 2026 | 2027 | Бюджет МО или инвестор (концессионер) |
| 5 | Замена аварийных участков тепловых сетей | 7542,1 | 2026 | 2027 |  |
|  | Итого по ООО «ТЕПЛОСБЫТ» | 34644,6 |  |  |  |
| 6 | Затраты бюджетных организаций на создание собственных теплоисточников | 149496,8 | 2026 | 2028 | Региональный и муниципальный бюджеты |
|  | Всего по МО | 184141,4 |  |  |  |

Перечень использованных федеральных законов, нормативно-правовых актов и справочной литературы

- Федеральный закон от 23.11.2009г. N 261-ФЗ (в ред. от 03.08.2018) «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Федеральный закон от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении».

- Жилищный кодекс РФ. Федеральный закон от 29.12.2004 г. N 188-ФЗ.

- Постановление Правительства РФ от 22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку разработки и утверждения» (ред. от 16.03.2019).

- Правила подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 30.11.2021 г. №2115.

- СП 50.13330.2012. Свод правил. Тепловая защита зданий.

- СП 60.13330.2020. Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.

- СП 61.13330.2012. Свод правил. Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов.

- СП 89.13330.2016. Свод правил. Котельные установки.

- СП 124.13330.2012. Свод правил. Тепловые сети.

- СП 131.13330.2020. Свод правил. Строительная климатология.

- СП 282.1325800-2023 «Поквартирные системы теплоснабжения на базе индивидуаль-ных газовых теплогенераторов. Правила проектирования и устройства».

- Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. Утверждены постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354 (в ред. от 13.07.2019г.),

- Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей». Утверждены постановлением Правительства РФ от 8 июля 2023 г. №1130.

- Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы. Утверждена Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

- Порядок определения нормативов технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя. Утвержден Приказом Минэнерго РФ №325 от 30.12.2008 г.

- Правила организации теплоснабжения в РФ. Утверждены Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012г.  № 808.

- Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2003 г. № 115.

- Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 18.1.2013г. №1034.

- Правила определения плановых и расчета фактических значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, а также определения достижения организацией, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений. Утверждены Постановлением Правительства РФ от 16.05.2014 г. №452.

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. Утверждена приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 17 марта 2014 г. N 99/пр.

- Методические указания по разработке схем теплоснабжения. Утверждены Приказом Министерства энергетики РФ от 5.03.2019 г. №212.

- Наладка и эксплуатация водяных тепловых сетей: Справочник. В.И. Манюк, Я.И. Каплинский, Э.Б. Хиж и др. -3-е изд., М.: Стройиздат, 1988.